建筑碳排放报告书

公共建筑

| 工程名称 | 泰山博物院建设项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-泰安 |
| 设计编号 | 25-033 |
| 建设单位 | 泰安市博物馆 |
| 设计单位 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2025年2月23日 |

| 采用软件 | 建筑碳排放CEEB2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP2) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | N2AF64181ED3DE044 |

目  录

1	建筑概况	4

2	标准依据	4

3	软件介绍	4

4	围护结构	5

4.1	工程材料	5

4.2	围护结构作法简要说明	5

5	围护结构概况	6

6	房间类型	7

6.1	房间参数表	7

6.2	作息时间表	7

7	暖通空调系统	8

7.1	系统类型	8

7.1.1	系统分区	8

7.1.2	热回收参数	8

7.2	制冷系统	8

7.2.1	冷水机组	8

7.2.2	水泵系统	8

7.2.3	运行工况	8

7.2.4	制冷能耗	8

7.3	供暖系统	9

7.3.1	热泵系统	9

7.4	空调风机	10

8	照明	10

9	排风机	10

10	生活热水	10

11	电梯	11

11.1	直梯	11

11.2	扶梯	11

11.3	电梯碳排放	11

12	光伏发电	11

13	风力发电	11

14	计算结果	12

14.1	建材生产运输碳排放	12

14.1.1	建材生产阶段	12

14.1.2	建材运输阶段	12

14.2	建筑建造拆除碳排放	13

14.2.1	建筑建造	13

14.2.2	建筑拆除	13

14.3	碳汇	13

14.4	建筑运行碳排放	13

14.5	全生命周期	14

14.5.1	单位面积指标	14

14.5.2	总碳排放量	15

15	附录	18

15.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	18

15.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	18

15.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	19

15.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	19

建筑概况

| 工程名称 | 泰山博物院建设项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 山东-泰安 |  |
| 地理位置 | 北纬：36.20° | 东经：117.10° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上31414 地下10507 |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下1 |  |
| 建筑高度（m） | 地上24.9 地下5.4 |  |
| 建筑体积(m3) | 209153.70 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 39672.21 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2023计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版）渗透系数未给出 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 防水层 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 玻璃棉板 | 0.036 | 0.289 | 32.0 | 1000.0 | 0.0000 | 注：密度：32~48 |
| 加气混凝土砌块 | 0.200 | 2.810 | 600.0 | 1050.0 | 0.1110 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) | 0.420 | 6.130 | 1100.0 | 1050.0 | 0.0353 |  |
| 花岗岩、玄武岩 | 3.490 | 25.490 | 2800.0 | 920.0 | 0.0113 |  |
| 轻质混合种植土 | 0.470 | 6.436 | 1200.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：

（1） 坡屋顶：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 40mm＋防水层 2mm＋玻璃棉板 120mm＋防水层 2mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 150mm＋石灰砂浆 20mm

（2） 平屋顶：（由上到下）

地砖 10mm＋水泥砂浆 20mm＋防水层 2mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 100mm＋浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) 30mm＋防水层 2mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

（3） 种植屋顶：（由上到下）

轻质混合种植土 300mm＋水泥砂浆 20mm＋防水层 2mm＋水泥砂浆 20mm＋浮石混凝土(ρ=1100)(水泥焦渣) 30mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 75mm＋防水层 2mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

花岗岩、玄武岩 30mm＋岩棉板(ρ=60-160) 130mm＋加气混凝土砌块 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋石灰砂浆 20mm

4. 地下车库与供暖房间之间的楼板：控温与非控温楼板构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋石灰砂浆 20mm

5. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 外窗：5+15Ar+5Low-E：

传热系数1.500W/m^2.K，太阳得热系数0.235

7. 天窗：5+15Ar+5Low-E：

传热系数1.500W/m^2.K，太阳得热系数0.235

8. 周边地面构造：周边地面构造一：

地砖 10mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋钢筋混凝土 120mm

9. 采暖地下室外墙构造：地下墙构造一：

水泥砂浆 20mm＋防水层 2mm＋岩棉板(ρ=60-160) 40mm＋防水层 2mm＋钢筋混凝土 400mm＋石灰砂浆 20mm

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.19 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.30 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.30 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | 1.50 |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | 0.24 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.40 |  |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 K [W/(m2·K)] |  |  | 0.39 |  |  |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)] |  |  | 0.79 |  |  |
| 周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  |  | — |  |  |
| 地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  |  | 1.19 |  |  |
| 变形缝热阻R[(m2·K)/W] |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.20 | 1.50 | 0.24 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.11 | 1.50 | 0.24 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.07 | 1.50 | 0.24 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.05 | 1.50 | 0.24 |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-高级办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 15(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 车库 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 全空气定风量(CAV)机组 | － | － | 26618.08 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 默认 | 显热回收 | 0.60 | 5℃ | 0.65 | 5(℃) |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 空气源热泵 | 85 | 290 | 3.40 | 9 |

水泵系统

| 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计 工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比 (kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻水泵 | 变频 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | － | 4 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 652.5 | 30 | 21.75 | － | 8 |
| 50 | 1305 | 55 | 23.73 | － | 8 |
| 75 | 1957.5 | 75 | 26.10 | － | 8 |
| 100 | 2610 | 100 | 26.10 | － | 8 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 139844 | 595 | 21.75 | 6430 | － | 4760 |
| 25~50 | 383490 | 389 | 23.73 | 16162 | － | 3112 |
| 50~75 | 702049 | 429 | 26.10 | 26898 | － | 3432 |
| 75~100 | 397114 | 178 | 26.10 | 15215 | － | 1424 |
| >100 | 64181 | 23 | － | 2300 | － | 184 |
| 合计 | 1686678 | 1614 |  | 67006 | － | 12912 |

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷机组 | 67006 | 0.581 | 38.930 |
| 冷冻水泵 | 12912 |  | 7.502 |
| 合计 |  |  | 46.432 |

供暖系统

热泵系统

热泵机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量(kW) | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涡旋式空气源热泵机组 | 空气源热泵 | 88 | 300 | 3.40 | 9 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 4 |

运行工况

| 负荷率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 675 | 31.25 | 21.60 | 8 |
| 50 | 1350 | 62.5 | 21.60 | 8 |
| 75 | 2025 | 93.75 | 21.60 | 8 |
| 100 | 2700 | 125 | 21.60 | 8 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 429 | 159 | 21.60 | 20 | 43 |
| 25~50 | 0 | 0 | 21.60 | 0 | 0 |
| 50~75 | 0 | 0 | 21.60 | 0 | 0 |
| 75~100 | 0 | 0 | 21.60 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 |
| 合计 | 429 | 159 |  | 20 | 43 |

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 热泵机组 | 20 | 0.581 | 0.012 |
| 供暖水泵 | 43 |  | 0.025 |
| 合计 |  |  | 0.036 |

空调风机

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 0 | 0.581 | 0.000 |
| 风机盘管 | 0 |  | 0.000 |
| 多联机室内机 | 0 |  | 0.000 |
| 全空气机组 | 46046 |  | 26.7527 |
| 合计 |  |  | 26.753 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 15.12 | 37 | 12707 | 192125 | 0.581 | 111.625 |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 108 | 5391 | 81514 |  | 47.360 |
| 办公-走廊 | 11.81 | 51 | 8235 | 97272 |  | 56.515 |
| 办公-高级办公室 | 25.20 | 3 | 1195 | 30117 |  | 17.498 |
| 空房间 | 20.08 | 191 | 12689 | 254724 |  | 147.994 |
| 车库 | 20.08 | 3 | 583 | 11700 |  | 6.798 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 387.790 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.028 | 40 | 0.8 | 10 | 365 | 3270.4 | 0.581 | 1.900 |
| 0.75 | 1 | 0.8 | 10 | 365 | 2190 |  | 1.272 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 3.172 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

无

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货梯 | 1.26 | 3000 | 0.25 | 200 | 1.5 | 365 | 2 | 7010 |
| 客梯1 | 1.26 | 1350 | 1 | 200 | 0.5 | 365 | 5 | 14165 |
| 客梯2 | 1.26 | 1000 | 1 | 200 | 0.5 | 365 | 1 | 2543 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 23719 |

扶梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动扶梯1 | 1.26 | 1350 | 0.5 | 200 | 0.5 | 365 | 6 | 13646 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 13646 |

电梯碳排放

| 电梯 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 货梯 | 7010 | 0.581 | 4.073 |
| 客梯1 | 14165 |  | 8.230 |
| 客梯2 | 2543 |  | 1.478 |
| 自动扶梯1 | 13646 |  | 7.928 |
| 合计 |  |  | 21.709 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：14043，年运行天数：365

| 光伏板面积(㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统效率 | 光伏电池性能 衰减修正系数 | 全年供电 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 444 | 25 | 0.8 | 0.85 | 107470 | 0.581 | 62.440 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 62.440 |

风力发电

无

计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

| 材料 | 单位 | 用量 | 拆除后回收比例 | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/单位) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | m3 | 33536.70 | 0 | 全生命周期 | 340 | 11402.478 |
| 钢筋 | t | 461.13 | 0 | 全生命周期 | 2340 | 1079.044 |
| 型钢 | t | 1341.47 | 0 | 全生命周期 | 2365 | 3172.577 |
| 水泥 | t | 1970.28 | 0 | 全生命周期 | 735 | 1448.156 |
| 预拌砂浆 | t | 167.68 | 0 | 全生命周期 | 370 | 62.042 |
| 砂 | m3 | 5617.40 | 0 | 全生命周期 | 3 | 16.852 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | m3 | 591.11 | 0 | 全生命周期 | 534 | 315.653 |
| 玻璃棉板 | m3 | 1846.75 | 0 | 全生命周期 | 534 | 986.165 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | m3 | 3433.59 | 0 | 全生命周期 | 534 | 1833.537 |
| 砌块 | m3 | 14798.10 | 0 | 全生命周期 | 349 | 5164.537 |
| 砖 | m3 | 1383.39 | 0 | 全生命周期 | 336 | 464.819 |
| 5+15Ar+5Low-E | m2 | 2933.16 | 0 | 全生命周期 | 129.5 | 379.844 |
| 保温门（多功能门） | m2 | 293.13 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 14.158 |
| 内门 | m2 | 1281.78 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 61.910 |
| 陶瓷 | m2 | 23936.80 | 0 | 全生命周期 | 19.5 | 466.768 |
| 涂料 | t | 167.68 | 0 | 全生命周期 | 6550 | 1098.304 |
| 电缆 | kg | 23517.60 | 0 | 全生命周期 | 94.1 | 2213.006 |
| 管材 | kg | 62881.40 | 0 | 全生命周期 | 3.6 | 226.373 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 30406.223 |

建材运输阶段

| 材料 | 重量(t) | 运输距离 (km) | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/t·km) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 79146.70 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 364.075 |
| 钢筋 | 461.13 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 26.515 |
| 型钢 | 1341.47 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 77.135 |
| 水泥 | 1970.28 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 113.291 |
| 预拌砂浆 | 167.68 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 0.771 |
| 砂 | 8987.84 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 516.801 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20.69 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 1.190 |
| 玻璃棉板 | 59.10 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 3.398 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 377.69 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 21.717 |
| 砌块 | 14798.10 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 850.891 |
| 砖 | 2005.92 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 115.340 |
| 5+15Ar+5Low-E | 58.66 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 3.373 |
| 保温门（多功能门） | 8.79 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.505 |
| 内门 | 38.45 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 2.211 |
| 陶瓷 | 718.11 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 41.291 |
| 涂料 | 167.68 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 9.642 |
| 电缆 | 23.52 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 1.352 |
| 管材 | 62.88 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 3.616 |
| 合计 |  |  |  |  | 2153.114 |

建筑建造拆除碳排放

建筑建造

| 阶段 | 物化阶段（建材生产运输、建筑建造） | 建造占物化阶段比例 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建造阶段 | 34272.986 | 0.05 | 1632.047 |
| 施工临时设施 | 碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05 |  | 81.602 |
|  |  |  | 1713.649 |

建筑拆除

| 阶段 | 物化阶段（建材生产运输、建筑建造） | 拆除排放占物化阶段比例 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除阶段 | 34272.986 | 0.1 | 3427.299 |

碳汇

| 绿植 | 生长期 修正因子 | CO2固定量 (kg/㎡·a) | 面积(㎡) | 年数 | 碳固定量 (tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位附属绿地 | 0.7 | 0.6125 | 95762 | 50 | 2052.898 |
| 合计 |  |  |  |  | 2052.898 |

建筑运行碳排放

| 电力 | 类别 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 (Ec) | 中央冷源 | 79.92 | 0.581 | 2321.618 |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 15.40 |  |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 |  |  |
|  | 供冷合计 | 95.32 |  |  |
| 供暖 (Eh) | 中央热源 | 0.02 | 0.581 | 1.827 |
|  | 供暖水泵 | 0.05 |  |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 |  |  |
|  | 供暖合计 | 0.07 |  |  |
| 空调 风机(Ef) | 新排风 | 0.00 | 0.581 | 1337.634 |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机室内机 | 0.00 |  |  |
|  | 全空气系统 | 54.92 |  |  |
|  | 风机合计 | 54.92 |  |  |
| 照明 |  | 796.09 | 0.581 | 19389.483 |
| 插座设备 |  | - | 0.581 | - |
| 其他(Eo) | 电梯 | 44.56 | 0.581 | 1244.058 |
|  | 排风机 | 6.51 |  |  |
|  | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 |  |  |
|  | 合计 | 51.08 |  |  |
| 化石燃料 | 所属类别 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2) |
| 无 | 供暖:：热源锅炉 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 无 | 供暖:：市政热力 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 燃气 | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 | 55.54 | 0.000 |
| 燃气 | 炊事 | -(m³/㎡) | 55.54 | - |
| 其他 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2) |
| 制冷剂 | 供冷 | 0 |  | 0.000 |
| 可再生 | 类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2) |
| 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 128.18 | 0.581 | 3121.982 |
|  | 风力(Ew) | 0.00 |  | 0.000 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 21172.627 |

全生命周期

单位面积指标

| 类别 | 年碳排放量(kgCO2/㎡·a) | 碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 | 14.51 | 725.32 |
| 建筑材料运输 | 1.03 | 51.36 |
| 建筑建造 | 0.82 | 40.88 |
| 建筑拆除 | 1.64 | 81.76 |
| 建筑运行 | 10.10 | 505.06 |
| 碳汇 | -0.98 | -48.97 |
| 合计 | 27.12 | 1355.41 |

总碳排放量

| 类别 | 年碳排放量(tCO2/a) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 | 608.124 | 30406.223 |
| 建筑材料运输 | 43.062 | 2153.114 |
| 建筑建造 | 34.273 | 1713.649 |
| 建筑拆除 | 68.546 | 3427.299 |
| 建筑运行 | 423.453 | 21172.627 |
| 碳汇 | -41.058 | -2052.898 |
| 合计 | 1136.400 | 56820.014 |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高级办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高级办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 车库 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高级办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日