暖通设计说明

一、功能分区与温度设定标准

1. 主要功能区域：

办公区（普通办公室、会议室、展示区）：

空调温度设定 26℃，供暖温度设定20℃（与现有设计一致）。

依据附录人员逐时在室率（工作日9:00-17:00在室率100%），确保核心办公时段舒适性。

教育区（多媒体教室、实验教室）：

空调温度设定 26℃，供暖温度设定18℃，适配高人员密度（4㎡/人）及设备使用需求。

2. 过渡区空间（大厅、走廊、空房间）：

空调温度设定上调至28℃，供暖温度下调至16℃，减少非必要能耗。

空房间：

非使用时段关闭空调系统，仅维持基础通风（参考附录设备逐时使用率0%）。

大厅：

结合人员密度（30㎡/人）及照明功率（10W/㎡），采用分时段温度控制（高峰时段26℃，非高峰28℃）。

二、温度优化策略与智能化控制

1. 动态调节：

利用建筑设备自控系统（BAS），根据实时在室率（附录12.1）及设备使用率（附录12.3）动态调整温度：

人员离场后自动切换至节能模式（空调关闭/温度放宽±2℃）。

节假日统一执行过渡区温度标准（空调28℃/供暖16℃）。

2. 过渡区节能措施：

走廊及门厅：

采用低温辐射供暖（热惰性材料蓄热），减少常规供暖能耗。

空调系统仅在新风需求时联动开启（参考附录新风运行时间表）。

三、设计依据与数据支撑

1. 围护结构性能：

外墙传热系数 0.345 W/(㎡·K)、屋顶传热系数0.316 W/(㎡·K)，确保过渡区温度调整后仍满足热舒适性。

2. 能耗分析：

当前供冷电耗 10.45 kWh/㎡、供暖电耗 4.22 kWh/㎡，优化后预计降低过渡区能耗约15%-20%。

3. 光伏补充：

光伏年供电 396,276 kWh，优先支持过渡区设备运行，平衡电网负荷。

四、实施要点

1. 设备选型：

过渡区采用多联机空调（SEER 4.00），支持分区独立控温。

2. 监测与维护：

定期校准温湿度传感器，确保数据准确性（参考报告工程材料导热系数表）。

3.用户指引：

通过“学校后勤”小程序推送温度调整建议，提升节能意识。

备注：本设计符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021要求，具体参数以建筑运行数据动态优化为准。