[image: image10.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑－规定性指标
甲类  

	工程名称
	新陈代谢——面向低碳生态绿色办公建筑解决方案

	工程地点
	浙江-杭州

	设计编号
	BKA70536

	建设单位
	

	设计单位
	商丘师范学院

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年12月24日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17837786821


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


43 建筑大样


74 工程材料


74.1 普通材料


84.2 其他材料


85 围护结构作法简要说明


96 体形系数


96.1 体形系数


96.2 楼层信息表


97 窗墙比


97.1 窗墙比


107.2 外窗表


108 可见光透射比


119 天窗


119.1 天窗屋顶比


119.2 天窗类型


1110 屋顶


1110.1 上人平屋顶(倒置式)


1211 外墙


1211.1 花岗岩外墙（B07）


1211.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ


1312 挑空楼板


1312.1 挑空楼板


1313 外窗热工


1313.1 外窗


1413.2 外遮阳类型


1413.3 平均传热系数


1513.4 综合太阳得热系数


1713.5 总体热工性能


1714 有效通风换气面积


2115 非中空窗面积比


2216 外窗气密性


2217 幕墙气密性


2218 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	浙江-杭州

	气候分区
	夏热冬冷A区

	建筑面积
	地上13272㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度
	29.4m

	建筑（节能计算）体积
	55740.35

	建筑（节能计算）外表面积
	8279.32

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

[image: image2.wmf]
立面图例

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

[image: image6.wmf]
4层平面

[image: image7.wmf]
5层平面

[image: image8.wmf]
6层平面

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压砂加气混凝土砌块B07
	0.180
	3.598
	700.0
	1412.8
	0.1110
	GB/T11968-2020

	蒸压砂加气混凝土砌块B05
	0.140
	2.800
	500.0
	1540.0
	0.1110
	GB/T11968-2020

	岩棉板(ρ0≥80)
	0.044
	0.750
	80.0
	2200.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	天然花岗岩板材
	3.490
	25.569
	2800.0
	920.0
	0.0113
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚合物水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0100
	DB23-T120-2001

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0230
	无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500)
	0.190
	2.693
	500.0
	1050.0
	0.1110
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	弹性体改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	0.030
	0.320
	35.0
	1340.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	纤维增强水泥板
	0.520
	8.520
	1800.0
	1066.0
	0.1910
	浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76)


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	胶黏剂
	－
	－
	－
	

	金属龙骨
	－
	－
	－
	

	外墙界面剂
	－
	－
	－
	

	非固化橡胶沥青防水涂料I型
	－
	－
	－
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：上人平屋顶(倒置式) (K=0.245,D=4.103)：（由上到下）
    细石混凝土（双向配筋） 50mm＋石灰砂浆 10mm＋弹性体改性沥青防水卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料I型 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 130mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm
2. 外墙：花岗岩外墙（B07） (K=0.547,D=5.046)：（由外到内）

    天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B07 200mm
3. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.461,D=3.415)：（由上到下）

    细石混凝土（双向配筋） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板(ρ0≥80) 100mm＋纤维增强水泥板 20mm

4. 幕墙：65系列平开塑料窗(内开)5+12A+5+12A+5双银LowE(窗框比0.4) (K=1.500)：
    传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.131

5. 外窗：塑料型材框+中空玻(6mm低透光热反射+12mm空气+6mm透明) (K=2.400)：
    传热系数2.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.117

6. 天窗：6中透光Low-E+11A+5+0.76PVB+5夹胶玻璃 (K=3.000)：
    传热系数3.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.125

体形系数

体形系数

	外表面积
	8279.32

	建筑体积
	55740.35

	体形系数
	0.15


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.200
	1977.02
	790.05
	8303.46

	2
	4.200
	2325.12
	1172.06
	9765.51

	3
	4.200
	2331.87
	833.05
	9793.85

	4
	4.200
	1988.09
	1175.58
	8349.98

	5
	4.200
	2324.71
	1160.27
	9763.77

	6
	4.200
	2324.71
	823.59
	9763.77

	7
	4.200
	0.00
	2324.71
	0.00

	合计
	29.40
	13271.51
	8279.32
	55740.35


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	1339.88
	1466.82
	0.91
	0.70
	不适宜

	北向
	立面2
	626.10
	1458.24
	0.43
	0.70
	适宜

	东向
	立面3
	551.92
	930.80
	0.59
	0.70
	适宜

	西向
	立面4
	323.88
	1063.18
	0.30
	0.70
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬暖地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	不适宜


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	
	1~6
	
	
	1047.66
	1339.88

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	6.12
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1~2,5~6
	
	
	278.00
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	4
	1
	4.50
	4.50
	

	
	
	FC2415
	2.40×1.50
	1
	1
	3.60
	3.60
	

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	
	1~6
	
	
	476.70
	626.10

	
	
	
	2.40×1.50
	2
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	
	3.00×1.50
	2
	1
	4.50
	4.50
	

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	1~6
	16
	3.60
	57.60
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	2~6
	9
	4.50
	40.50
	

	
	
	FC2415
	2.40×1.50
	1~6
	12
	3.60
	43.20
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	
	1~6
	
	
	506.92
	551.92

	
	
	
	3.00×1.50
	2
	2
	4.50
	9.00
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	3~6
	8
	4.50
	36.00
	

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	
	1~3,5~6
	
	
	207.06
	323.88

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	6.12
	

	
	
	
	2.40×1.50
	2
	2
	3.60
	7.20
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	2~6
	23
	4.50
	103.50
	


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	立面1
	0.91
	
	0.62
	0.40

	北向
	立面2
	0.43
	
	0.62
	0.40

	东向
	立面3
	0.59
	
	0.62
	0.40

	西向
	立面4
	0.30
	
	0.62
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	6016
	
	163.40
	169.65
	0.96

	6065
	
	0.95
	38.36
	0.02

	6067
	
	0.95
	38.36
	0.02

	整栋建筑
	165.30
	2661.36
	0.06

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.7条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	6中透光Low-E+11A+5+0.76PVB+5夹胶玻璃
	98
	3.00
	0.13
	

	平均
	
	3.00
	0.13
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤3.0,SHGC≤0.3

	结论
	满足


屋顶

上人平屋顶(倒置式)

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	50
	1.740
	17.060
	1.00
	0.029
	0.490

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	弹性体改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	非固化橡胶沥青防水涂料I型
	1.5
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	130
	0.030
	0.320
	1.20
	3.611
	1.387

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500)
	30
	0.190
	2.693
	1.00
	0.158
	0.425

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	10
	0.870
	10.750
	1.00
	0.011
	0.124

	各层之和∑
	374.5
	－
	－
	－
	3.925
	4.103

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.25

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-5的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


外墙

花岗岩外墙（B07）

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	天然花岗岩板材
	25
	3.490
	25.569
	1.00
	0.007
	0.183

	金属龙骨
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板(ρ0≥80)
	40
	0.044
	0.750
	1.20
	0.758
	0.682

	胶黏剂
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	聚合物水泥砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	外墙界面剂
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	蒸压砂加气混凝土砌块B07
	200
	0.180
	3.598
	1.25
	0.889
	3.998

	各层之和∑
	282
	－
	－
	－
	1.670
	5.046

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.55

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-5的规定(K≤1.50)

	结论
	满足


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


挑空楼板

挑空楼板

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	20
	1.740
	17.060
	1.00
	0.011
	0.196

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	岩棉板(ρ0≥80)
	100
	0.044
	0.750
	1.20
	1.894
	1.705

	纤维增强水泥板
	20
	0.520
	8.520
	1.10
	0.035
	0.328

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	2.009
	3.415

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.46

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤1.50

	结论
	满足


外窗热工

外窗

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	65系列平开塑料窗(内开)5+12A+5+12A+5双银LowE(窗框比0.4)
	182
	1.50
	0.13
	0.620
	北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2012

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	2
	塑料型材框+中空玻(6mm低透光热反射+12mm空气+6mm透明)
	18
	2.40
	0.12
	0.720
	全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-建筑

	
	
	窗编号

	
	
	，C3015，FC2415，C2415


外遮阳类型

平板遮阳

[image: image9.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	
	
	1047.659
	182
	1.500

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	6.120
	182
	1.500

	3
	(玻璃幕墙)
	1~2,5~6
	
	
	277.998
	182
	1.500

	4
	C3015
	4
	1
	4.500
	4.500
	18
	2.400

	5
	FC2415
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	2.400

	立面总面积(㎡)
	1339.877
	立面平均传热系数
	1.505


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	
	
	476.700
	182
	1.500

	2
	
	2
	1
	3.600
	3.600
	18
	2.400

	3
	
	2
	1
	4.500
	4.500
	18
	2.400

	4
	C2415
	1~6
	16
	3.600
	57.600
	18
	2.400

	5
	C3015
	2~6
	9
	4.500
	40.500
	18
	2.400

	6
	FC2415
	1~6
	12
	3.600
	43.200
	18
	2.400

	立面总面积(㎡)
	626.100
	立面平均传热系数
	1.715


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	
	
	506.919
	182
	1.500

	2
	
	2
	2
	4.500
	9.000
	18
	2.400

	3
	C3015
	3~6
	8
	4.500
	36.000
	18
	2.400

	立面总面积(㎡)
	551.919
	立面平均传热系数
	1.573


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3,5~6
	
	
	207.060
	182
	1.500

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	6.120
	182
	1.500

	3
	
	2
	2
	3.600
	7.200
	18
	2.400

	4
	C3015
	2~6
	23
	4.500
	103.500
	18
	2.400

	立面总面积(㎡)
	323.880
	立面平均传热系数
	1.808


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	
	
	1047.659
	182
	0.131
	平板遮阳0
	0.920
	0.121

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	6.120
	182
	0.131
	平板遮阳0
	0.824
	0.108

	3
	(玻璃幕墙)
	1~2,5~6
	
	
	277.998
	182
	0.131
	平板遮阳0
	0.917
	0.120

	4
	C3015
	4
	1
	4.500
	4.500
	18
	0.117
	平板遮阳0
	0.806
	0.094

	5
	FC2415
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.117
	平板遮阳0
	0.806
	0.094

	立面总面积(㎡)
	1339.877
	综合太阳得热系数
	0.120


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	
	
	476.700
	182
	0.131
	
	1.000
	0.131

	2
	
	2
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.117
	
	1.000
	0.117

	3
	
	2
	1
	4.500
	4.500
	18
	0.117
	
	1.000
	0.117

	4
	C2415
	1~6
	16
	3.600
	57.600
	18
	0.117
	
	1.000
	0.117

	5
	C3015
	2~6
	9
	4.500
	40.500
	18
	0.117
	
	1.000
	0.117

	6
	FC2415
	1~6
	12
	3.600
	43.200
	18
	0.117
	
	1.000
	0.117

	立面总面积(㎡)
	626.100
	综合太阳得热系数
	0.128


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	
	
	506.919
	182
	0.131
	
	1.000
	0.131

	2
	
	2
	2
	4.500
	9.000
	18
	0.117
	
	1.000
	0.117

	3
	C3015
	3~6
	8
	4.500
	36.000
	18
	0.117
	
	1.000
	0.117

	立面总面积(㎡)
	551.919
	综合太阳得热系数
	0.130


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3,5~6
	
	
	207.060
	182
	0.131
	平板遮阳0
	0.919
	0.120

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	6.120
	182
	0.131
	平板遮阳0
	0.819
	0.107

	3
	
	2
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.117
	平板遮阳0
	0.800
	0.094

	4
	C3015
	2~6
	23
	4.500
	103.500
	18
	0.117
	平板遮阳0
	0.800
	0.094

	立面总面积(㎡)
	323.880
	综合太阳得热系数
	0.111


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	1339.88
	1.51
	0.12
	0.91
	K≤2.00, SHGC≤0.18
	满足

	北向
	立面2
	626.10
	1.71
	0.13
	0.43
	K≤2.70, SHGC≤0.40
	满足

	东向
	立面3
	551.92
	1.57
	0.13
	0.59
	K≤2.50, SHGC≤0.26
	满足

	西向
	立面4
	323.88
	1.81
	0.11
	0.30
	K≤4.00, SHGC≤0.44
	满足

	综合平均
	
	2841.78
	1.60
	0.12
	0.58
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-5的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

	楼层
	房间
编号
	房间面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	门窗
编号
	门窗面积(㎡)
	有效通风面积比
	门窗
类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1002
	889.14
	70.98
	未编号
	1.37
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	3.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.79
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	7.63
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.84
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	7.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.02
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.76
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1012
	246.78
	161.09
	未编号
	53.35
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	58.11
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	30.45
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	10.71
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.26
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1019
	142.68
	75.60
	未编号
	75.60
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	1022
	145.25
	117.39
	未编号
	31.92
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	62.37
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	23.10
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1025
	133.90
	117.39
	未编号
	10.71
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	17.01
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	22.68
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	22.05
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	29.82
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1026
	133.90
	117.39
	未编号
	10.71
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	17.01
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	22.68
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	22.05
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	29.82
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1077
	26.95
	33.39
	FC2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1080
	25.28
	14.07
	FC2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1087
	22.91
	19.53
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1095
	24.24
	32.97
	FC2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1110
	18.17
	12.60
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	2
	2001
	936.82
	289.61
	未编号
	17.43
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	172.57
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	70.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.20
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	23.61
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2013
	182.78
	66.36
	未编号
	66.36
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	2030
	111.75
	99.12
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2036
	112.51
	96.60
	未编号
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2039
	99.45
	75.60
	未编号
	18.48
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	31.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	19.74
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2044
	52.79
	38.43
	未编号
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2055
	40.26
	20.37
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2074
	26.95
	33.39
	FC2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2083
	25.28
	13.44
	FC2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2088
	22.91
	19.53
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2114
	18.17
	12.60
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2118
	14.50
	12.81
	未编号
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	3
	3002
	507.53
	228.06
	未编号
	172.83
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	16.59
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	3003
	295.89
	165.78
	未编号
	75.82
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	89.97
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	3005
	112.29
	100.80
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3006
	111.21
	98.49
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3007
	99.31
	75.60
	未编号
	18.48
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	31.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	18.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	3008
	50.25
	25.20
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3009
	40.17
	20.79
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	3011
	40.38
	20.16
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	3014
	26.95
	33.39
	FC2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3015
	25.28
	13.44
	FC2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	3016
	22.91
	19.53
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	3020
	18.17
	12.60
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	3021
	14.50
	12.18
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	4
	4005
	523.10
	107.53
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	4011
	260.51
	160.76
	未编号
	23.36
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	30.45
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	32.34
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	30.45
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4027
	116.79
	118.65
	未编号
	30.45
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	31.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4028
	112.36
	140.07
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4037
	99.79
	75.60
	未编号
	18.48
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	31.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	18.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4043
	60.45
	75.18
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4046
	49.14
	23.94
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	4048
	43.09
	21.83
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	4057
	39.87
	20.16
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	4072
	27.94
	33.39
	FC2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	4078
	25.28
	13.44
	FC2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	4089
	22.91
	19.53
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	4111
	18.17
	12.60
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	4116
	14.50
	12.81
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	5
	5007
	564.07
	328.24
	未编号
	23.80
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	3.20
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	70.11
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	173.78
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	16.59
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	5020
	140.36
	75.60
	未编号
	18.48
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	31.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	18.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	5024
	134.64
	65.52
	未编号
	65.52
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	5032
	111.16
	100.42
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5035
	111.25
	98.53
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5041
	92.46
	44.73
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5053
	40.57
	20.79
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	5076
	26.95
	33.39
	FC2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	5079
	25.28
	13.44
	FC2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	5084
	22.91
	19.53
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	5112
	18.17
	12.60
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	5119
	14.50
	12.18
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	6
	6008
	564.07
	328.24
	未编号
	23.80
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	3.20
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	70.11
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	173.78
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	16.59
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	6021
	140.34
	75.60
	未编号
	18.48
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	31.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	18.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	6023
	134.64
	65.52
	未编号
	65.52
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	6031
	111.16
	100.42
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	6034
	111.25
	98.53
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	6042
	92.46
	44.73
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	6054
	40.57
	20.79
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	6075
	26.95
	33.39
	FC2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	6082
	25.28
	13.44
	FC2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6085
	22.91
	19.53
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	6115
	18.17
	12.60
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	6117
	14.50
	12.18
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	通风换气装置
	有通风换气装置

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	1339.88
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	626.10
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	551.92
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	323.88
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级（窗编号：）
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	3级（窗编号：）

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有通风换气装置

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	不适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗屋顶比
	满足
	

	4
	天窗类型
	满足
	

	5
	屋顶
	满足
	

	6
	外墙
	满足
	

	7
	挑空楼板
	满足
	

	8
	外窗热工
	满足
	

	9
	有效通风换气面积
	满足
	

	10
	非中空窗面积比
	满足
	

	11
	外窗气密性
	满足
	

	12
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求。
 3 / 3

[image: image10.png]