不舒适眩光分析报告书

| 工程名称 | 基于绿色建筑理念的医院设计 |
| --- | --- |
| 设计编号 | BKA70514 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月23日 |

| 采用软件 | 采光分析DALI2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18800995362 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目  录

1.	建筑概况	3

2.	分析目的	3

3.	分析依据	3

3.1	标准依据	3

3.2	标准要求	3

4.	应用软件与计算方法	4

4.1	软件选用	4

4.2	计算原理	4

5.	计算参数选用	5

5.1	模拟条件	5

5.2	建筑饰面材料参数	6

5.3	门窗类型参数	6

5.3.1	普通窗	6

5.3.2	玻璃幕墙	8

6.	眩光分析结果	8

6.1	眩光指数	8

6.2	采光均匀度	14

7.	评价结论	19

8.	附：项目总平面图	20

# 建筑概况

| 光气候分区 | III | 光气候系数K | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 地上 51001.41 m2 地下 0.00 m2 |  |  |
| 建筑层数 | 地上 16 层 地下 0 层 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 72.60 m 地下 0.00 m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

# 分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数、采光均匀度，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

# 分析依据

## 标准依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

- 《绿色建筑评价标准技术细则2019》

- 《采光测量方法》GB/T5699-2017

- 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其它相关资料

## 标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。

表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）

| 采光等级 | 眩光指数值DGI |
| --- | --- |
| Ⅰ | 20 |
| Ⅱ | 23 |
| Ⅲ | 25 |
| Ⅳ | 27 |
| Ⅴ | 28 |

■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019规定：

5. 2. 8-3 主要功能房间有眩光控制措施，得3 分。

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019条文5.2.8要求采光模拟应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求: 地上建筑模型应包括周边建筑物。

■ 《绿色建筑评价标准技术细则2019》指出：

要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。

# 应用软件与计算方法

## 软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

## 计算原理

■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算：

DGI=10lgGn

Gn=0.478Ls1.6Ω0.8Lb+0.07ω0.5Ls

Ω=dωp2

p=exp[(35.2−0.31889α−1.22e−2α9)10−3β+(21+0.26667α−0.002963α2)10−5β2]

式中：

Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

窗的不舒适眩光计算各角度示意图

# 计算参数选用

## 模拟条件

天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：12月23日 14:19 考虑太阳直射

周边环境：根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求，考虑周边建筑物等影响。

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

## 建筑饰面材料参数

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.75 |  |
| 地面 | 0.30 |  |
| 墙面 | 0.60 |  |
| 外表面 | 0.30 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

## 门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

### 普通窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0834 | 820 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0838 | 820 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0934 | 900 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0938 | 900 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0946 | 980 | 4600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1034 | 1000 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1038 | 1000 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1046 | 1080 | 4600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1127 | 1200 | 2700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1134 | 1100 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1138 | 1100 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1234 | 1200 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1238 | 1200 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1334 | 1300 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1338 | 1300 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1434 | 1400 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1438 | 1400 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1446 | 1500 | 4600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1527 | 1500 | 2700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C15343 | 1500 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1538 | 1500 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1621 | 1600 | 2100 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1627 | 1600 | 2700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1634 | 1600 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1638 | 1600 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1645 | 1600 | 4500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1646 | 1580 | 4600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1734 | 1700 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1738 | 1700 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1746 | 1720 | 4600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1821 | 1800 | 2100 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1827 | 1800 | 2700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1834 | 1800 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1838 | 1800 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1845 | 1800 | 4500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1846 | 1800 | 4600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1934 | 1900 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1938 | 1900 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2034 | 2000 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2038 | 2000 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C20631 | 20682 | 3100 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2127 | 2100 | 2700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2134 | 2100 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2138 | 2100 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2145 | 2100 | 4500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2238 | 2200 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2327 | 2400 | 2700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2332 | 2300 | 3200 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2334 | 2300 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2338 | 2250 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2434 | 2400 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2438 | 2400 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2445 | 2400 | 4500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2527 | 2600 | 2700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2534 | 2600 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2538 | 2500 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2632 | 2600 | 3200 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2934 | 2926 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2938 | 2926 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3012 | 3000 | 1200 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3034 | 3020 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3038 | 3020 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3234 | 3200 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3832 | 3800 | 3200 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4127 | 4120 | 2700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4134 | 4120 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4138 | 4120 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4534 | 4500 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4538 | 4500 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4546 | 4500 | 4600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4821 | 4800 | 2100 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4834 | 4800 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4838 | 4800 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4846 | 4800 | 4600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4921 | 4900 | 2100 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4927 | 4900 | 2700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4934 | 4900 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4938 | 4900 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C5032 | 5000 | 3200 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C5234 | 5216 | 3400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C5238 | 5216 | 3800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C5931 | 6000 | 3100 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C6831 | 6900 | 3100 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C9921 | 9900 | 2100 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

### 玻璃幕墙

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5699 | 5100 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

# 眩光分析结果

## 眩光指数

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1399[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 13.06 | 13.1 | 27 | 满足 |
|  | 1419[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.27 | 12.1 | 25 | 满足 |
|  | 1421[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.35 | 12.2 | 25 | 满足 |
|  | 1423[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.27 | 12.2 | 25 | 满足 |
|  | 1424[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.27 | 11.8 | 25 | 满足 |
|  | 1426[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.35 | 12.1 | 25 | 满足 |
|  | 1435[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.27 | 12.2 | 25 | 满足 |
|  | 1436[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.27 | 12.3 | 25 | 满足 |
|  | 1457[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.23 | 13.0 | 25 | 满足 |
|  | 1458[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.35 | 13.2 | 25 | 满足 |
|  | 1473[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.60 | 12.7 | 27 | 满足 |
|  | 1493[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.44 | 17.4 | 27 | 满足 |
|  | 1494[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.44 | 16.8 | 27 | 满足 |
|  | 1495[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.44 | 17.3 | 27 | 满足 |
|  | 1496[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.44 | 17.4 | 27 | 满足 |
|  | 1497[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.44 | 22.9 | 27 | 满足 |
|  | 1498[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.44 | 17.4 | 27 | 满足 |
|  | 1499[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.32 | 17.0 | 27 | 满足 |
|  | 1500[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.44 | 22.9 | 27 | 满足 |
|  | 1522[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.92 | 12.4 | 27 | 满足 |
|  | 1525[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.84 | 12.6 | 27 | 满足 |
|  | 1526[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.92 | 12.5 | 27 | 满足 |
|  | 1527[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.84 | 12.6 | 27 | 满足 |
|  | 1528[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.84 | 12.7 | 27 | 满足 |
|  | 1530[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.92 | 12.5 | 27 | 满足 |
|  | 1532[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.84 | 12.5 | 27 | 满足 |
| 2 | 2286[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 21.52 | 14.1 | 27 | 满足 |
|  | 2324[化验室] | 化验室 | III | 侧面 | 18.91 | 18.5 | 25 | 满足 |
|  | 2331[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 19.00 | 5.7 | 25 | 满足 |
|  | 2340[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.75 | 17.4 | 27 | 满足 |
|  | 2344[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.45 | 16.5 | 27 | 满足 |
|  | 2345[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.91 | 16.4 | 27 | 满足 |
|  | 2347[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.10 | 14.2 | 25 | 满足 |
|  | 2349[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.51 | 17.4 | 27 | 满足 |
|  | 2379[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.01 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  | 2404[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.27 | 12.5 | 25 | 满足 |
|  | 2406[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.19 | 15.2 | 25 | 满足 |
|  | 2407[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.37 | 15.2 | 25 | 满足 |
|  | 2415[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.27 | 7.1 | 25 | 满足 |
|  | 2418[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.27 | 6.9 | 25 | 满足 |
|  | 2438[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.23 | 15.2 | 25 | 满足 |
|  | 2440[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.23 | 12.5 | 25 | 满足 |
|  | 2442[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.35 | 15.2 | 25 | 满足 |
|  | 2446[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.35 | 15.2 | 25 | 满足 |
|  | 2448[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.35 | 6.6 | 25 | 满足 |
|  | 2475[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.60 | 9.0 | 25 | 满足 |
|  | 2481[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 10.3 | 25 | 满足 |
|  | 2482[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.80 | 10.0 | 25 | 满足 |
|  | 2483[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 9.7 | 25 | 满足 |
|  | 2485[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.92 | 9.6 | 25 | 满足 |
|  | 2487[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 10.1 | 25 | 满足 |
|  | 2514[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.92 | 8.7 | 25 | 满足 |
|  | 2517[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 9.4 | 25 | 满足 |
|  | 2520[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 9.8 | 25 | 满足 |
|  | 2521[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 9.5 | 25 | 满足 |
|  | 2523[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.92 | 8.8 | 25 | 满足 |
|  | 2529[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 9.2 | 25 | 满足 |
|  | 2534[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.92 | 9.2 | 25 | 满足 |
|  | 2535[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 18.4 | 25 | 满足 |
|  | 2536[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 18.7 | 25 | 满足 |
|  | 2537[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 19.0 | 25 | 满足 |
|  | 2540[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 19.3 | 25 | 满足 |
|  | 2542[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 19.0 | 25 | 满足 |
|  | 2543[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.92 | 18.6 | 25 | 满足 |
|  | 2544[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 7.9 | 25 | 满足 |
|  | 2545[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.92 | 19.3 | 25 | 满足 |
|  | 2546[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 19.3 | 25 | 满足 |
|  | 2548[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 9.1 | 25 | 满足 |
|  | 2550[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.92 | 19.2 | 25 | 满足 |
|  | 2552[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.92 | 9.7 | 25 | 满足 |
|  | 2553[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 8.2 | 25 | 满足 |
|  | 2556[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 18.6 | 25 | 满足 |
| 3 | 3200[化验室] | 化验室 | III | 侧面 | 27.47 | 13.1 | 25 | 满足 |
|  | 3319[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 19.28 | 17.1 | 27 | 满足 |
|  | 3328[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 18.64 | 17.1 | 27 | 满足 |
|  | 3342[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.45 | 16.1 | 27 | 满足 |
|  | 3343[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.91 | 16.0 | 27 | 满足 |
|  | 3346[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.10 | 13.7 | 25 | 满足 |
|  | 3396[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 13.06 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  | 3398[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.44 | 11.5 | 25 | 满足 |
|  | 3405[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.19 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 3408[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.37 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 3416[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.27 | 13.8 | 25 | 满足 |
|  | 3417[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.35 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 3425[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.35 | 14.2 | 25 | 满足 |
|  | 3427[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.27 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  | 3428[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.27 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  | 3429[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.27 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  | 3430[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.27 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  | 3431[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.59 | 10.5 | 25 | 满足 |
|  | 3432[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.47 | 11.9 | 25 | 满足 |
|  | 3433[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.35 | 14.1 | 25 | 满足 |
|  | 3437[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.23 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 3439[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.23 | 12.3 | 25 | 满足 |
|  | 3441[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.35 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 3443[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.23 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 3444[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.23 | 12.3 | 25 | 满足 |
|  | 3445[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.35 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 3447[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.27 | 13.1 | 25 | 满足 |
|  | 3474[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.60 | 12.0 | 25 | 满足 |
|  | 3480[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 12.8 | 25 | 满足 |
|  | 3486[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.92 | 12.3 | 25 | 满足 |
|  | 3488[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 12.2 | 25 | 满足 |
|  | 3513[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 11.7 | 25 | 满足 |
|  | 3515[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 12.4 | 25 | 满足 |
|  | 3516[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 12.5 | 25 | 满足 |
|  | 3518[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 12.2 | 25 | 满足 |
|  | 3519[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.92 | 12.1 | 25 | 满足 |
|  | 3524[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.92 | 12.2 | 25 | 满足 |
|  | 3531[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 12.3 | 25 | 满足 |
|  | 3533[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.92 | 12.0 | 25 | 满足 |
|  | 3538[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 18.6 | 25 | 满足 |
|  | 3539[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 18.7 | 25 | 满足 |
|  | 3541[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 18.5 | 25 | 满足 |
|  | 3547[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 18.8 | 25 | 满足 |
|  | 3549[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.92 | 18.5 | 25 | 满足 |
|  | 3551[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.92 | 18.9 | 25 | 满足 |
|  | 3554[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 18.4 | 25 | 满足 |
|  | 3555[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.84 | 11.0 | 25 | 满足 |
|  | 3578[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 9.58 | 11.9 | 25 | 满足 |
|  | 3690[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 6.30 | 14.5 | 25 | 满足 |
| 4 | 4400[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.83 | 14.2 | 27 | 满足 |
|  | 4401[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.75 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 4409[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.36 | 14.3 | 27 | 满足 |
|  | 4410[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.36 | 14.4 | 27 | 满足 |
|  | 4411[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.36 | 14.1 | 27 | 满足 |
|  | 4412[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.36 | 14.3 | 27 | 满足 |
|  | 4413[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.36 | 14.3 | 27 | 满足 |
|  | 4414[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.35 | 14.1 | 27 | 满足 |
|  | 4449[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.27 | 17.6 | 27 | 满足 |
|  | 4450[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.27 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 4451[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.27 | 18.4 | 27 | 满足 |
|  | 4452[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.35 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 4472[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.35 | 17.6 | 27 | 满足 |
|  | 4479[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.54 | 10.8 | 27 | 满足 |
|  | 4502[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.05 | 12.2 | 27 | 满足 |
|  | 4503[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.04 | 11.9 | 27 | 满足 |
|  | 4586[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 9.23 | 12.1 | 27 | 满足 |
| 7,9,11,13,15 | 7190[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 26.08 | 13.4 | 27 | 满足 |
|  | 7192[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 26.07 | 18.3 | 27 | 满足 |
|  | 7194[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 26.07 | 19.8 | 27 | 满足 |
|  | 7216[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.68 | 13.3 | 27 | 满足 |
|  | 7218[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.68 | 14.2 | 27 | 满足 |
|  | 7221[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.68 | 13.8 | 27 | 满足 |
|  | 7223[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.68 | 13.4 | 27 | 满足 |
|  | 7224[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.67 | 18.2 | 27 | 满足 |
|  | 7225[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.67 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 7228[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.67 | 18.5 | 27 | 满足 |
|  | 7230[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.67 | 17.6 | 27 | 满足 |
|  | 7231[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.67 | 18.4 | 27 | 满足 |
|  | 7234[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.67 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 7236[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.66 | 18.8 | 27 | 满足 |
|  | 7238[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.66 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 7240[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.66 | 18.3 | 27 | 满足 |
|  | 7241[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.66 | 18.5 | 27 | 满足 |
|  | 7244[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.68 | 14.5 | 27 | 满足 |
|  | 7246[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.66 | 18.2 | 27 | 满足 |
|  | 7248[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.66 | 18.5 | 27 | 满足 |
|  | 7251[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.65 | 18.3 | 27 | 满足 |
|  | 7252[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.65 | 18.2 | 27 | 满足 |
| 8,10,12,14 | 8191[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 26.08 | 14.7 | 27 | 满足 |
|  | 8193[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 26.07 | 18.9 | 27 | 满足 |
|  | 8195[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 26.07 | 20.2 | 27 | 满足 |
|  | 8217[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.68 | 14.5 | 27 | 满足 |
|  | 8219[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.68 | 15.3 | 27 | 满足 |
|  | 8220[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.68 | 15.0 | 27 | 满足 |
|  | 8222[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.68 | 14.6 | 27 | 满足 |
|  | 8226[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.67 | 18.7 | 27 | 满足 |
|  | 8227[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.67 | 18.5 | 27 | 满足 |
|  | 8229[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.67 | 18.3 | 27 | 满足 |
|  | 8232[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.67 | 18.8 | 27 | 满足 |
|  | 8233[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.67 | 18.3 | 27 | 满足 |
|  | 8235[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.67 | 18.8 | 27 | 满足 |
|  | 8237[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.66 | 18.9 | 27 | 满足 |
|  | 8239[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.66 | 18.4 | 27 | 满足 |
|  | 8242[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.66 | 18.9 | 27 | 满足 |
|  | 8243[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.68 | 15.3 | 27 | 满足 |
|  | 8245[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.66 | 18.4 | 27 | 满足 |
|  | 8247[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.66 | 18.4 | 27 | 满足 |
|  | 8249[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.66 | 18.9 | 27 | 满足 |
|  | 8250[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.65 | 18.5 | 27 | 满足 |
|  | 8253[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 24.65 | 18.8 | 27 | 满足 |

## 采光均匀度

主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，才能满足眩光控制要求。

| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1399[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 21.50 | 10.39 | 2.07 | 满足 |
|  | 1419[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 4.38 | 1.01 | 4.35 | 满足 |
|  | 1421[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 4.70 | 1.07 | 4.41 | 满足 |
|  | 1423[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 4.82 | 1.16 | 4.16 | 满足 |
|  | 1424[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 4.14 | 1.15 | 3.61 | 满足 |
|  | 1426[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 4.39 | 1.05 | 4.19 | 满足 |
|  | 1435[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 5.22 | 1.15 | 4.53 | 满足 |
|  | 1436[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 4.51 | 1.02 | 4.44 | 满足 |
|  | 1457[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 21.58 | 10.21 | 2.11 | 满足 |
|  | 1458[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 21.09 | 10.02 | 2.11 | 满足 |
|  | 1473[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 3.74 | 1.11 | 3.37 | 满足 |
|  | 1493[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.14 | 8.80 | 1.95 | 满足 |
|  | 1494[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 14.76 | 7.18 | 2.06 | 满足 |
|  | 1495[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 15.68 | 8.02 | 1.95 | 满足 |
|  | 1496[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.75 | 8.34 | 2.01 | 满足 |
|  | 1497[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.51 | 8.97 | 1.95 | 满足 |
|  | 1498[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 15.94 | 7.69 | 2.07 | 满足 |
|  | 1499[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 18.03 | 9.33 | 1.93 | 满足 |
|  | 1500[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.90 | 8.58 | 1.97 | 满足 |
|  | 1522[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 5.21 | 1.33 | 3.91 | 满足 |
|  | 1525[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 5.51 | 1.45 | 3.80 | 满足 |
|  | 1526[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 4.43 | 1.28 | 3.46 | 满足 |
|  | 1527[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 4.75 | 1.29 | 3.69 | 满足 |
|  | 1528[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 5.39 | 1.31 | 4.13 | 满足 |
|  | 1530[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 5.33 | 1.42 | 3.74 | 满足 |
|  | 1532[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 5.33 | 1.46 | 3.66 | 满足 |
| 2 | 2286[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 6.87 | 1.25 | 5.51 | 满足 |
|  | 2324[化验室] | 化验室 | III | 侧面 | 17.14 | 3.43 | 4.99 | 满足 |
|  | 2331[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.39 | 1.56 | 4.72 | 满足 |
|  | 2340[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.22 | 3.45 | 4.70 | 满足 |
|  | 2344[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.90 | 3.64 | 4.65 | 满足 |
|  | 2345[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.98 | 3.99 | 4.25 | 满足 |
|  | 2347[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 16.54 | 4.12 | 4.01 | 满足 |
|  | 2349[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.35 | 3.74 | 4.38 | 满足 |
|  | 2379[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.06 | 4.63 | 3.69 | 满足 |
|  | 2404[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.27 | 5.05 | 3.42 | 满足 |
|  | 2406[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.49 | 4.88 | 3.59 | 满足 |
|  | 2407[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.43 | 4.93 | 3.53 | 满足 |
|  | 2415[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.10 | 1.21 | 5.87 | 满足 |
|  | 2418[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.54 | 1.28 | 5.88 | 满足 |
|  | 2438[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.37 | 5.01 | 3.47 | 满足 |
|  | 2440[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.43 | 5.13 | 3.40 | 满足 |
|  | 2442[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.34 | 4.93 | 3.52 | 满足 |
|  | 2446[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.16 | 4.90 | 3.50 | 满足 |
|  | 2448[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.53 | 1.28 | 5.87 | 满足 |
|  | 2475[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 5.65 | 1.24 | 4.54 | 满足 |
|  | 2481[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 4.49 | 0.77 | 5.81 | 满足 |
|  | 2482[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 4.73 | 0.80 | 5.95 | 满足 |
|  | 2483[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 4.21 | 0.75 | 5.60 | 满足 |
|  | 2485[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 4.45 | 0.80 | 5.56 | 满足 |
|  | 2487[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 4.86 | 0.86 | 5.62 | 满足 |
|  | 2514[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 6.85 | 1.49 | 4.60 | 满足 |
|  | 2517[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.20 | 1.67 | 4.92 | 满足 |
|  | 2520[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.13 | 1.58 | 5.15 | 满足 |
|  | 2521[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.44 | 1.52 | 4.90 | 满足 |
|  | 2523[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.75 | 1.55 | 5.01 | 满足 |
|  | 2529[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.89 | 1.68 | 4.68 | 满足 |
|  | 2534[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.14 | 1.68 | 4.85 | 满足 |
|  | 2535[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.17 | 3.21 | 3.48 | 满足 |
|  | 2536[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.41 | 3.79 | 3.01 | 满足 |
|  | 2537[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 13.80 | 4.30 | 3.21 | 满足 |
|  | 2540[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.70 | 3.86 | 3.29 | 满足 |
|  | 2542[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.40 | 4.72 | 3.05 | 满足 |
|  | 2543[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.87 | 4.78 | 3.11 | 满足 |
|  | 2544[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 6.15 | 1.66 | 3.70 | 满足 |
|  | 2545[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 13.79 | 4.50 | 3.06 | 满足 |
|  | 2546[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 13.74 | 4.45 | 3.08 | 满足 |
|  | 2548[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 2.72 | 0.64 | 4.26 | 满足 |
|  | 2550[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.85 | 4.02 | 3.20 | 满足 |
|  | 2552[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 2.79 | 0.56 | 4.99 | 满足 |
|  | 2553[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 6.98 | 1.49 | 4.68 | 满足 |
|  | 2556[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.82 | 4.51 | 3.28 | 满足 |
| 3 | 3200[化验室] | 化验室 | III | 侧面 | 8.59 | 1.53 | 5.60 | 满足 |
|  | 3319[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.64 | 3.47 | 4.80 | 满足 |
|  | 3328[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.25 | 3.59 | 4.80 | 满足 |
|  | 3342[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.02 | 4.02 | 4.23 | 满足 |
|  | 3343[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.37 | 4.42 | 3.93 | 满足 |
|  | 3346[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 16.84 | 4.59 | 3.67 | 满足 |
|  | 3396[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.54 | 5.24 | 3.35 | 满足 |
|  | 3398[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 6.20 | 1.22 | 5.10 | 满足 |
|  | 3405[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.54 | 5.36 | 3.28 | 满足 |
|  | 3408[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.70 | 5.36 | 3.30 | 满足 |
|  | 3416[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 9.92 | 2.37 | 4.18 | 满足 |
|  | 3417[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.64 | 5.40 | 3.27 | 满足 |
|  | 3425[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.55 | 2.56 | 4.51 | 满足 |
|  | 3427[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.88 | 2.34 | 4.64 | 满足 |
|  | 3428[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.37 | 2.47 | 4.61 | 满足 |
|  | 3429[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.59 | 2.42 | 4.37 | 满足 |
|  | 3430[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.26 | 2.62 | 4.29 | 满足 |
|  | 3431[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 6.58 | 1.18 | 5.58 | 满足 |
|  | 3432[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.10 | 1.42 | 5.00 | 满足 |
|  | 3433[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.72 | 2.33 | 4.60 | 满足 |
|  | 3437[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.72 | 5.38 | 3.30 | 满足 |
|  | 3439[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.86 | 5.60 | 3.19 | 满足 |
|  | 3441[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.72 | 5.35 | 3.31 | 满足 |
|  | 3443[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.84 | 5.51 | 3.24 | 满足 |
|  | 3444[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.71 | 5.56 | 3.19 | 满足 |
|  | 3445[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 17.81 | 5.42 | 3.29 | 满足 |
|  | 3447[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 9.03 | 2.82 | 3.20 | 满足 |
|  | 3474[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 9.30 | 2.76 | 3.37 | 满足 |
|  | 3480[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.80 | 1.77 | 4.41 | 满足 |
|  | 3486[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.75 | 1.85 | 4.19 | 满足 |
|  | 3488[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.03 | 1.74 | 4.05 | 满足 |
|  | 3513[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.07 | 3.31 | 3.35 | 满足 |
|  | 3515[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.59 | 3.50 | 3.60 | 满足 |
|  | 3516[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.85 | 3.32 | 3.87 | 满足 |
|  | 3518[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.93 | 3.52 | 3.67 | 满足 |
|  | 3519[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.77 | 3.50 | 3.64 | 满足 |
|  | 3524[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.38 | 3.30 | 3.75 | 满足 |
|  | 3531[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.95 | 3.23 | 3.70 | 满足 |
|  | 3533[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.69 | 3.26 | 3.59 | 满足 |
|  | 3538[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.90 | 5.37 | 2.78 | 满足 |
|  | 3539[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 13.03 | 4.49 | 2.90 | 满足 |
|  | 3541[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.46 | 4.88 | 2.97 | 满足 |
|  | 3547[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.14 | 5.08 | 2.78 | 满足 |
|  | 3549[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.98 | 4.74 | 2.74 | 满足 |
|  | 3551[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.42 | 5.15 | 2.80 | 满足 |
|  | 3554[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.11 | 4.50 | 2.69 | 满足 |
|  | 3555[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 9.61 | 3.46 | 2.77 | 满足 |
|  | 3578[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 5.89 | 1.32 | 4.45 | 满足 |
|  | 3690[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.03 | 2.40 | 3.35 | 满足 |
| 4 | 4400[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.26 | 5.92 | 2.91 | 满足 |
|  | 4401[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 9.78 | 1.88 | 5.22 | 满足 |
|  | 4409[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.68 | 5.94 | 2.98 | 满足 |
|  | 4410[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.59 | 6.01 | 2.93 | 满足 |
|  | 4411[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.48 | 6.05 | 2.89 | 满足 |
|  | 4412[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.70 | 5.96 | 2.97 | 满足 |
|  | 4413[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.83 | 5.91 | 3.01 | 满足 |
|  | 4414[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.54 | 6.04 | 2.90 | 满足 |
|  | 4449[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.60 | 2.14 | 4.96 | 满足 |
|  | 4450[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 9.59 | 1.80 | 5.32 | 满足 |
|  | 4451[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 8.56 | 1.57 | 5.46 | 满足 |
|  | 4452[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 8.93 | 1.63 | 5.47 | 满足 |
|  | 4472[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 9.13 | 2.02 | 4.53 | 满足 |
|  | 4479[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.38 | 3.71 | 3.34 | 满足 |
|  | 4502[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 13.62 | 3.96 | 3.44 | 满足 |
|  | 4503[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 13.05 | 3.88 | 3.36 | 满足 |
|  | 4586[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.69 | 3.29 | 3.25 | 满足 |
| 7,9,11,13,15 | 7190[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.07 | 10.01 | 2.00 | 满足 |
|  | 7192[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.84 | 9.10 | 2.29 | 满足 |
|  | 7194[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 19.42 | 8.88 | 2.19 | 满足 |
|  | 7216[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 21.37 | 11.04 | 1.94 | 满足 |
|  | 7218[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.39 | 10.53 | 1.94 | 满足 |
|  | 7221[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 21.06 | 10.77 | 1.96 | 满足 |
|  | 7223[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 21.55 | 10.83 | 1.99 | 满足 |
|  | 7224[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.20 | 10.08 | 2.01 | 满足 |
|  | 7225[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 21.01 | 10.76 | 1.95 | 满足 |
|  | 7228[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.28 | 9.66 | 2.10 | 满足 |
|  | 7230[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.91 | 10.74 | 1.95 | 满足 |
|  | 7231[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.47 | 10.03 | 2.04 | 满足 |
|  | 7234[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.13 | 10.11 | 1.99 | 满足 |
|  | 7236[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.70 | 9.80 | 2.11 | 满足 |
|  | 7238[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 21.12 | 10.01 | 2.11 | 满足 |
|  | 7240[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 21.37 | 9.87 | 2.17 | 满足 |
|  | 7241[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.62 | 9.91 | 2.08 | 满足 |
|  | 7244[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.42 | 10.49 | 1.95 | 满足 |
|  | 7246[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.24 | 9.81 | 2.06 | 满足 |
|  | 7248[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.98 | 9.85 | 2.13 | 满足 |
|  | 7251[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.52 | 9.76 | 2.10 | 满足 |
|  | 7252[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.90 | 9.88 | 2.12 | 满足 |
| 8,10,12,14 | 8191[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 19.31 | 9.15 | 2.11 | 满足 |
|  | 8193[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 18.72 | 7.10 | 2.64 | 满足 |
|  | 8195[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.10 | 8.95 | 2.25 | 满足 |
|  | 8217[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 21.34 | 10.29 | 2.07 | 满足 |
|  | 8219[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.30 | 9.97 | 2.04 | 满足 |
|  | 8220[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.32 | 10.07 | 2.02 | 满足 |
|  | 8222[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.73 | 10.21 | 2.03 | 满足 |
|  | 8226[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.13 | 9.96 | 2.02 | 满足 |
|  | 8227[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.47 | 9.84 | 2.08 | 满足 |
|  | 8229[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 21.07 | 10.05 | 2.10 | 满足 |
|  | 8232[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 21.04 | 9.96 | 2.11 | 满足 |
|  | 8233[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 21.19 | 9.86 | 2.15 | 满足 |
|  | 8235[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.73 | 9.76 | 2.12 | 满足 |
|  | 8237[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.85 | 9.77 | 2.13 | 满足 |
|  | 8239[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.02 | 9.83 | 2.04 | 满足 |
|  | 8242[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.58 | 9.89 | 2.08 | 满足 |
|  | 8243[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.51 | 9.99 | 2.05 | 满足 |
|  | 8245[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.78 | 9.89 | 2.10 | 满足 |
|  | 8247[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.62 | 9.94 | 2.07 | 满足 |
|  | 8249[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.00 | 9.74 | 2.05 | 满足 |
|  | 8250[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 21.14 | 9.84 | 2.15 | 满足 |
|  | 8253[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 20.19 | 9.82 | 2.06 | 满足 |

# 评价结论

通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 336 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，其中 0 个房间不满足采光均匀度要求。

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 3 分。

# 附：项目总平面图