建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 基于绿色建筑理念的医院设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 | BKA70514 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月24日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13609472898 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	模型观察	11

5	规定性指标检查	11

5.1 工程材料	11

5.2 围护结构作法简要说明	12

5.3 体形系数	12

5.4 窗墙比	13

5.5 天窗	17

5.6 屋顶	18

5.7 外墙	18

5.8 挑空楼板	20

5.9 外窗热工	20

5.10 非中空窗面积比	32

5.11 可开启窗扇	32

5.12 规定性指标检查结论	32

# 建筑概况

| 工程名称 | 基于绿色建筑理念的医院设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上43039㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上16 地下0 |
| 建筑高度 | 72.6m |
| 建筑（节能计算）体积 | 197670.68 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 31640.39 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架剪力墙结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

# 设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7,9,11,13,15层平面

8,10,12,14层平面

16层平面

# 模型观察

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压加气混凝土ALC板 | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.270 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 0.055 | 0.900 | 180.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 增强型水泥基泡沫保温隔声板 | 0.070 | 1.070 | 250.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 岩棉板（垂直纤维） | 0.048 | 0.750 | 140.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.398,D=2.680)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 10mm＋难燃型挤塑聚苯板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.658,D=4.450)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) 250mm＋水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.700,D=2.422)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 30mm＋钢筋混凝土 100mm＋岩棉板（垂直纤维） 68.3mm＋水泥砂浆 5mm

4. 外窗：穿条式隔热铝合  24mm≤隔热条截面高度<30mm {6高透光单银Low-E+12Ar+6高隔热本体着色玻璃+12A+6透明（全自动化封装暖边条）} (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.280

5. 幕墙：穿条式隔热铝合  24mm≤隔热条截面高度<30mm {6高透光三银Low-E+12Ar +6透明+12A+6透明（全自动化封装暖边条）} (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.200

## 体形系数

### 体形系数

| 外表面积 | 31640.39 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 197670.68 |
| 体形系数 | 0.16 |

### 楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.100 | 6844.23 | 2782.90 | 34905.56 |
| 2 | 4.500 | 6207.98 | 3760.67 | 27935.91 |
| 3 | 4.500 | 5909.52 | 3318.61 | 26592.84 |
| 4 | 4.500 | 5010.10 | 3349.53 | 22545.44 |
| 5 | 4.500 | 443.22 | 5122.32 | 1884.45 |
| 6 | 4.500 | 1422.59 | 1772.27 | 6401.67 |
| 7,9,11,13,15 | 22.500 | 9309.65 | 5259.89 | 41893.45 |
| 8,10,12,14 | 18.000 | 7448.20 | 3856.78 | 33516.88 |
| 16 | 4.500 | 443.22 | 1974.20 | 1994.47 |
| 屋顶 | － | － | 443.22 | － |
| 合计 | 72.60 | 43038.71 | 31640.39 | 197670.68 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 4858.54 | 8098.41 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 4866.42 | 8207.78 | 0.59 |
| 东向 | 立面3 | 1010.82 | 3171.34 | 0.32 |
| 西向 | 立面4 | 1669.69 | 3570.68 | 0.47 |

### 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 1~3,5,7~15 |  |  | 1198.88 | 4858.54 |
|  |  |  | 1.80×2.10 | 1 | 18 | 3.78 | 68.04 |  |
|  |  |  | 4.80×2.10 | 1 | 1 | 10.08 | 10.08 |  |
|  |  |  | 1.80×2.10 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  |  | 0.00×2.10 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 4.90×2.10 | 1 | 1 | 10.29 | 10.29 |  |
|  |  |  | 3.00×1.20 | 5 | 8 | 3.60 | 28.80 |  |
|  |  | C0834 | 0.82×3.40 | 2 | 1 | 2.79 | 2.79 |  |
|  |  | C0838 | 0.82×3.80 | 3~4 | 2 | 3.12 | 6.23 |  |
|  |  | C0934 | 0.90×3.40 | 2 | 1 | 3.06 | 3.06 |  |
|  |  | C0938 | 0.90×3.80 | 3~4 | 2 | 3.42 | 6.84 |  |
|  |  | C1034 | 1.00×3.40 | 2 | 1 | 3.40 | 3.40 |  |
|  |  | C1038 | 1.00×3.80 | 3~4 | 4 | 3.80 | 15.20 |  |
|  |  | C1134 | 1.10×3.40 | 2 | 2 | 3.74 | 7.48 |  |
|  |  | C1138 | 1.10×3.80 | 3~4 | 6 | 4.18 | 25.08 |  |
|  |  | C1234 | 1.20×3.40 | 2 | 1 | 4.08 | 4.08 |  |
|  |  | C1238 | 1.20×3.80 | 3~4 | 2 | 4.56 | 9.12 |  |
|  |  | C1338 | 1.30×3.80 | 3~4 | 2 | 4.94 | 9.88 |  |
|  |  | C1538 | 1.50×3.80 | 3~4 | 6 | 5.70 | 34.20 |  |
|  |  | C1627 | 1.60×2.70 | 4 | 2 | 4.32 | 8.64 |  |
|  |  | C1634 | 1.60×3.40 | 2 | 5 | 5.44 | 27.20 |  |
|  |  | C1638 | 1.60×3.80 | 3~4 | 8 | 6.08 | 48.64 |  |
|  |  | C1645 | 1.60×4.50 | 1 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C1646 | 1.58×4.60 | 1 | 1 | 7.27 | 7.27 |  |
|  |  | C1734 | 1.70×3.40 | 2 | 1 | 5.78 | 5.78 |  |
|  |  | C1738 | 1.70×3.80 | 2~4 | 5 | 6.46 | 32.30 |  |
|  |  | C1827 | 1.80×2.70 | 4 | 18 | 4.86 | 87.48 |  |
|  |  | C1834 | 1.80×3.40 | 2 | 38 | 6.12 | 232.56 |  |
|  |  | C1838 | 1.80×3.80 | 3~4 | 45 | 6.84 | 307.80 |  |
|  |  | C1845 | 1.80×4.50 | 1 | 7 | 8.10 | 56.70 |  |
|  |  | C1846 | 1.80×4.60 | 4 | 11 | 8.28 | 91.08 |  |
|  |  | C1934 | 1.90×3.40 | 2 | 1 | 6.46 | 6.46 |  |
|  |  | C1938 | 1.90×3.80 | 4 | 1 | 7.22 | 7.22 |  |
|  |  | C1938[1338] | 1.35×3.80 | 3 | 1 | 5.13 | 5.13 |  |
|  |  | C2034 | 2.00×3.40 | 2 | 2 | 6.80 | 13.60 |  |
|  |  | C2038 | 2.00×3.80 | 3~4 | 5 | 7.60 | 38.00 |  |
|  |  | C2134 | 2.20×3.40 | 2 | 1 | 7.48 | 7.48 |  |
|  |  | C2138 | 2.10×3.80 | 3~4 | 2 | 7.98 | 15.96 |  |
|  |  | C2238 | 2.20×3.80 | 2~4 | 8 | 8.36 | 66.88 |  |
|  |  | C2327 | 2.40×2.70 | 4 | 1 | 6.48 | 6.48 |  |
|  |  | C2332 | 2.30×3.20 | 6 | 1 | 7.36 | 7.36 |  |
|  |  | C2334 | 2.30×3.40 | 2 | 2 | 7.82 | 15.64 |  |
|  |  | C2338 | 2.25×3.80 | 2 | 1 | 8.55 | 8.55 |  |
|  |  | C2338 | 2.30×3.80 | 3~4 | 4 | 8.74 | 34.96 |  |
|  |  | C2434 | 2.49×3.40 | 2 | 1 | 8.46 | 8.46 |  |
|  |  | C2434 | 2.40×3.40 | 2 | 7 | 8.16 | 57.12 |  |
|  |  | C2438 | 2.40×3.80 | 3~4 | 13 | 9.12 | 118.56 |  |
|  |  | C2445 | 2.40×4.50 | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 |  |
|  |  | C2538 | 2.50×3.80 | 3~4 | 3 | 9.50 | 28.50 |  |
|  |  | C2934 | 2.93×3.40 | 2 | 1 | 9.95 | 9.95 |  |
|  |  | C2938 | 2.93×3.80 | 3~4 | 2 | 11.12 | 22.24 |  |
|  |  | C3832 | 3.80×3.20 | 6~15 | 145 | 12.16 | 1763.20 |  |
|  |  | C3832 | 3.80×3.20 | 7~15 | 9 | 12.16 | 109.45 |  |
|  |  | C3832[0432] | 0.40×3.20 | 6 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
|  |  | C3832[1232] | 1.20×3.20 | 6 | 1 | 3.84 | 3.84 |  |
|  |  | C3832[2632] | 2.60×3.20 | 6 | 1 | 8.32 | 8.32 |  |
|  |  | C3832[3432] | 3.40×3.20 | 6 | 1 | 10.88 | 10.88 |  |
|  |  | C4834 | 4.80×3.40 | 2 | 1 | 16.32 | 16.32 |  |
|  |  | C4838 | 4.80×3.80 | 3 | 1 | 18.24 | 18.24 |  |
|  |  | C4846 | 4.80×4.60 | 4 | 1 | 22.08 | 22.08 |  |
|  |  | C4927 | 4.90×2.70 | 4 | 1 | 13.23 | 13.23 |  |
|  |  | C4934 | 4.90×3.40 | 2 | 1 | 16.66 | 16.66 |  |
|  |  | C4938 | 4.90×3.80 | 3 | 1 | 18.62 | 18.62 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 1~5,7~15 |  |  | 1414.14 | 4866.42 |
|  |  |  | 1.80×2.10 | 1 | 5 | 3.78 | 18.90 |  |
|  |  |  | 1.60×2.10 | 1 | 3 | 3.36 | 10.08 |  |
|  |  |  | 3.00×1.20 | 5 | 8 | 3.60 | 28.80 |  |
|  |  | C0834 | 0.82×3.40 | 2 | 1 | 2.79 | 2.79 |  |
|  |  | C0838 | 0.82×3.80 | 3~4 | 2 | 3.12 | 6.23 |  |
|  |  | C0934 | 0.90×3.40 | 2 | 2 | 3.06 | 6.12 |  |
|  |  | C0938 | 0.90×3.80 | 3~4 | 4 | 3.42 | 13.68 |  |
|  |  | C0946 | 0.98×4.60 | 1 | 2 | 4.51 | 9.02 |  |
|  |  | C1034 | 1.00×3.40 | 2 | 1 | 3.40 | 3.40 |  |
|  |  | C1038 | 1.00×3.80 | 3~4 | 2 | 3.80 | 7.60 |  |
|  |  | C1127 | 1.10×2.70 | 4 | 2 | 2.97 | 5.94 |  |
|  |  | C1134 | 1.10×3.40 | 2 | 5 | 3.74 | 18.70 |  |
|  |  | C1138 | 1.10×3.80 | 3~4 | 8 | 4.18 | 33.44 |  |
|  |  | C1234 | 1.20×3.40 | 2 | 4 | 4.08 | 16.32 |  |
|  |  | C1238 | 1.20×3.80 | 3~4 | 7 | 4.56 | 31.92 |  |
|  |  | C1334 | 1.30×3.40 | 2 | 5 | 4.42 | 22.10 |  |
|  |  | C1338 | 1.30×3.80 | 3~4 | 10 | 4.94 | 49.40 |  |
|  |  | C1434 | 1.40×3.40 | 2 | 2 | 4.76 | 9.52 |  |
|  |  | C1438 | 1.40×3.80 | 3~4 | 4 | 5.32 | 21.28 |  |
|  |  | C15343 | 1.50×3.40 | 2 | 4 | 5.10 | 20.40 |  |
|  |  | C1538 | 1.50×3.80 | 3~4 | 8 | 5.70 | 45.60 |  |
|  |  | C1627 | 1.60×2.70 | 4 | 6 | 4.32 | 25.92 |  |
|  |  | C1634 | 1.60×3.40 | 2 | 13 | 5.44 | 70.72 |  |
|  |  | C1638 | 1.60×3.80 | 3~4 | 20 | 6.08 | 121.60 |  |
|  |  | C1645 | 1.60×4.50 | 1 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C1734 | 1.70×3.40 | 2 | 2 | 5.78 | 11.56 |  |
|  |  | C1738 | 1.70×3.80 | 3~4 | 4 | 6.46 | 25.84 |  |
|  |  | C1827 | 1.80×2.70 | 4 | 14 | 4.86 | 68.04 |  |
|  |  | C1834 | 1.80×3.40 | 2 | 32 | 6.12 | 195.84 |  |
|  |  | C1838 | 1.80×3.80 | 3~4 | 56 | 6.84 | 383.04 |  |
|  |  | C1845 | 1.80×4.50 | 1 | 7 | 8.10 | 56.70 |  |
|  |  | C1934 | 1.90×3.40 | 2 | 1 | 6.46 | 6.46 |  |
|  |  | C1938 | 1.90×3.80 | 3~4 | 2 | 7.22 | 14.44 |  |
|  |  | C2327 | 2.40×2.70 | 4 | 1 | 6.48 | 6.48 |  |
|  |  | C2434 | 2.40×3.40 | 2 | 7 | 8.16 | 57.12 |  |
|  |  | C2438 | 2.40×3.80 | 3~4 | 13 | 9.12 | 118.56 |  |
|  |  | C2445 | 2.40×4.50 | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 |  |
|  |  | C2632 | 2.60×3.20 | 6 | 1 | 8.32 | 8.32 |  |
|  |  | C3234 | 3.20×3.40 | 2 | 1 | 10.88 | 10.88 |  |
|  |  | C3832 | 3.80×3.20 | 6~15 | 152 | 12.16 | 1848.32 |  |
|  |  | C5032 | 5.00×3.20 | 6 | 1 | 16.00 | 16.00 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1~4 |  |  | 464.12 | 1010.82 |
|  |  | C0934 | 0.90×3.40 | 2 | 1 | 3.06 | 3.06 |  |
|  |  | C0938 | 0.90×3.80 | 3 | 1 | 3.42 | 3.42 |  |
|  |  | C0946 | 0.90×4.60 | 4 | 1 | 4.14 | 4.14 |  |
|  |  | C1038 | 1.00×3.80 | 4 | 1 | 3.80 | 3.80 |  |
|  |  | C1046 | 1.08×4.60 | 1 | 1 | 4.97 | 4.97 |  |
|  |  | C1134 | 1.10×3.40 | 2 | 1 | 3.74 | 3.74 |  |
|  |  | C1138 | 1.10×3.80 | 3~4 | 2 | 4.18 | 8.36 |  |
|  |  | C1334 | 1.30×3.40 | 2 | 1 | 4.42 | 4.42 |  |
|  |  | C1338 | 1.30×3.80 | 3~4 | 2 | 4.94 | 9.88 |  |
|  |  | C1434 | 1.40×3.40 | 2 | 1 | 4.76 | 4.76 |  |
|  |  | C1438 | 1.40×3.80 | 3~4 | 2 | 5.32 | 10.64 |  |
|  |  | C1446 | 1.40×4.60 | 1 | 1 | 6.44 | 6.44 |  |
|  |  | C1446 | 1.50×4.60 | 4 | 1 | 6.90 | 6.90 |  |
|  |  | C15343 | 1.50×3.40 | 2 | 4 | 5.10 | 20.40 |  |
|  |  | C1538 | 1.50×3.80 | 3~4 | 5 | 5.70 | 28.50 |  |
|  |  | C1634 | 1.60×3.40 | 2 | 2 | 5.44 | 10.88 |  |
|  |  | C1638 | 1.60×3.80 | 3~4 | 3 | 6.08 | 18.24 |  |
|  |  | C1646 | 1.58×4.60 | 4 | 1 | 7.27 | 7.27 |  |
|  |  | C1734 | 1.70×3.40 | 2 | 2 | 5.78 | 11.56 |  |
|  |  | C1738 | 1.70×3.80 | 3~4 | 3 | 6.46 | 19.38 |  |
|  |  | C1746 | 1.72×4.60 | 4 | 1 | 7.91 | 7.91 |  |
|  |  | C1834 | 1.80×3.40 | 2 | 3 | 6.12 | 18.36 |  |
|  |  | C1838 | 1.80×3.80 | 3~4 | 5 | 6.84 | 34.20 |  |
|  |  | C1846 | 1.80×4.60 | 4 | 1 | 8.28 | 8.28 |  |
|  |  | C2127 | 2.10×2.70 | 4 | 3 | 5.67 | 17.01 |  |
|  |  | C2134 | 2.10×3.40 | 2 | 4 | 7.14 | 28.56 |  |
|  |  | C2134 | 2.20×3.40 | 2 | 1 | 7.48 | 7.48 |  |
|  |  | C2138 | 2.10×3.80 | 3 | 4 | 7.98 | 31.92 |  |
|  |  | C2145 | 2.10×4.50 | 1 | 3 | 9.45 | 28.35 |  |
|  |  | C2238 | 2.20×3.80 | 3 | 1 | 8.36 | 8.36 |  |
|  |  | C2434 | 2.40×3.40 | 2 | 3 | 8.16 | 24.48 |  |
|  |  | C2438 | 2.40×3.80 | 3~4 | 6 | 9.12 | 54.72 |  |
|  |  | C3034 | 3.02×3.40 | 2 | 1 | 10.27 | 10.27 |  |
|  |  | C3038 | 3.02×3.80 | 3~4 | 2 | 11.48 | 22.95 |  |
|  |  | C4534 | 4.50×3.40 | 2 | 1 | 15.30 | 15.30 |  |
|  |  | C4538 | 4.50×3.80 | 3 | 1 | 17.10 | 17.10 |  |
|  |  | C4546 | 4.50×4.60 | 4 | 1 | 20.70 | 20.70 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1~3,7~15 |  |  | 1018.95 | 1669.69 |
|  |  |  | 9.90×2.10 | 1 | 1 | 20.79 | 20.79 |  |
|  |  | C1127 | 1.20×2.70 | 4 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | C1234 | 1.20×3.40 | 2 | 3 | 4.08 | 12.24 |  |
|  |  | C1238 | 1.20×3.80 | 3~4 | 5 | 4.56 | 22.80 |  |
|  |  | C1446 | 1.45×4.60 | 1 | 1 | 6.67 | 6.67 |  |
|  |  | C1527 | 1.50×2.70 | 4 | 1 | 4.05 | 4.05 |  |
|  |  | C15343 | 1.50×3.40 | 2 | 1 | 5.10 | 5.10 |  |
|  |  | C1538 | 1.50×3.80 | 3 | 1 | 5.70 | 5.70 |  |
|  |  | C1627 | 1.60×2.70 | 4 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | C1634 | 1.60×3.40 | 2 | 1 | 5.44 | 5.44 |  |
|  |  | C1638 | 1.60×3.80 | 3 | 1 | 6.08 | 6.08 |  |
|  |  | C1734 | 1.70×3.40 | 2 | 2 | 5.78 | 11.56 |  |
|  |  | C1738 | 1.70×3.80 | 3~4 | 4 | 6.46 | 25.84 |  |
|  |  | C1827 | 1.80×2.70 | 4 | 4 | 4.86 | 19.44 |  |
|  |  | C1834 | 1.80×3.40 | 2 | 7 | 6.12 | 42.84 |  |
|  |  | C1838 | 1.80×3.80 | 3~4 | 10 | 6.84 | 68.40 |  |
|  |  | C2127 | 2.10×2.70 | 4 | 3 | 5.67 | 17.01 |  |
|  |  | C2134 | 2.10×3.40 | 2 | 7 | 7.14 | 49.98 |  |
|  |  | C2138 | 2.10×3.80 | 3~4 | 11 | 7.98 | 87.78 |  |
|  |  | C2145 | 2.10×4.50 | 1 | 3 | 9.45 | 28.35 |  |
|  |  | C2434 | 2.40×3.40 | 2 | 3 | 8.16 | 24.48 |  |
|  |  | C2438 | 2.40×3.80 | 3~4 | 6 | 9.12 | 54.72 |  |
|  |  | C2527 | 2.60×2.70 | 4 | 1 | 7.02 | 7.02 |  |
|  |  | C2534 | 2.60×3.40 | 2 | 1 | 8.84 | 8.84 |  |
|  |  | C2538 | 2.60×3.80 | 3 | 1 | 9.88 | 9.88 |  |
|  |  | C4127 | 4.12×2.70 | 4 | 1 | 11.12 | 11.12 |  |
|  |  | C4134 | 4.12×3.40 | 2 | 1 | 14.01 | 14.01 |  |
|  |  | C4138 | 4.12×3.80 | 3 | 1 | 15.66 | 15.66 |  |
|  |  | C5234 | 5.22×3.40 | 2 | 1 | 17.73 | 17.73 |  |
|  |  | C5238 | 5.22×3.80 | 3~4 | 2 | 19.82 | 39.64 |  |

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 屋顶

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.270 | 1.20 | 2.222 | 0.720 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.350 | 2.680 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙

### 外墙相关构造

#### 外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 250 | 0.190 | 3.010 | 1.00 | 1.316 | 3.961 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.359 | 4.450 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |

#### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 50 | 0.055 | 0.900 | 1.25 | 0.727 | 0.818 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 0.885 | 3.284 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.96 |  |  |  |  |  |

### 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 3214.66 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 3268.71 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2113.26 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1852.54 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 10449.18 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 挑空楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 岩棉板（垂直纤维） | 68.3 | 0.048 | 0.750 | 1.20 | 1.186 | 1.067 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 203.3 | － | － | － | 1.268 | 2.422 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外窗热工

### 外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿条式隔热铝合 24mm≤隔热条截面高度<30mm {6高透光三银Low-E+12Ar +6透明+12A+6透明（全自动化封装暖边条）} | 146 | 2.00 | 0.20 | 0.560 | 重庆市建筑门窗幕墙热工参数目录（2023版） |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 穿条式隔热铝合 24mm≤隔热条截面高度<30mm {6高透光单银Low-E+12Ar+6高隔热本体着色玻璃+12A+6透明（全自动化封装暖边条）} | 142 | 2.00 | 0.28 | 0.460 | 重庆市建筑门窗幕墙热工参数目录（2023版） |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0934，C0938，C0946，C1038，C1046，C1134，C1138，C1334，C1338，C1434，C1438，C1446，C15343，C1538，C1634，C1638，C1646，C1734，C1738，C1746，C1834，C1838，C1846，C2127，C2134，C2138，C2145，C2238，C2434，C2438，C3034，C3038，C4534，C4538，C4546，，C1127，C1234，C1238，C1527，C1627，C1827，C2527，C2534，C2538，C4127，C4134，C4138，C5234，C5238，C0834，C0838，C1034，C1645，C1845，C1934，C1938，C1938[1338]，C2034，C2038，C2327，C2332，C2334，C2338，C2445，C2934，C2938，C3832，C3832[0432]，C3832[1232]，C3832[2632]，C3832[3432]，C4834，C4838，C4846，C4927，C4934，C4938，C2632，C3234，C5032 |  |  |  |  |

### 外遮阳类型

已启用环境遮阳.

### 平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3,5,7~15 |  |  | 1198.885 | 146 | 2.000 |
| 2 |  | 1 | 18 | 3.780 | 68.040 | 142 | 2.000 |
| 3 |  | 1 | 1 | 10.080 | 10.080 | 142 | 2.000 |
| 4 |  | 1 | 1 | 3.776 | 3.776 | 142 | 2.000 |
| 5 |  | 1 | 1 | 0.004 | 0.004 | 142 | 2.000 |
| 6 |  | 1 | 1 | 10.290 | 10.290 | 142 | 2.000 |
| 7 |  | 5 | 8 | 3.600 | 28.800 | 142 | 2.000 |
| 8 | C0834 | 2 | 1 | 2.788 | 2.788 | 142 | 2.000 |
| 9 | C0838 | 3~4 | 2 | 3.116 | 6.232 | 142 | 2.000 |
| 10 | C0934 | 2 | 1 | 3.060 | 3.060 | 142 | 2.000 |
| 11 | C0938 | 3~4 | 2 | 3.420 | 6.840 | 142 | 2.000 |
| 12 | C1034 | 2 | 1 | 3.400 | 3.400 | 142 | 2.000 |
| 13 | C1038 | 3~4 | 4 | 3.800 | 15.200 | 142 | 2.000 |
| 14 | C1134 | 2 | 2 | 3.740 | 7.480 | 142 | 2.000 |
| 15 | C1138 | 3~4 | 6 | 4.180 | 25.080 | 142 | 2.000 |
| 16 | C1234 | 2 | 1 | 4.080 | 4.080 | 142 | 2.000 |
| 17 | C1238 | 3~4 | 2 | 4.560 | 9.120 | 142 | 2.000 |
| 18 | C1338 | 3~4 | 2 | 4.940 | 9.880 | 142 | 2.000 |
| 19 | C1538 | 3~4 | 6 | 5.700 | 34.200 | 142 | 2.000 |
| 20 | C1627 | 4 | 2 | 4.320 | 8.640 | 142 | 2.000 |
| 21 | C1634 | 2 | 5 | 5.440 | 27.200 | 142 | 2.000 |
| 22 | C1638 | 3~4 | 8 | 6.080 | 48.640 | 142 | 2.000 |
| 23 | C1645 | 1 | 2 | 7.200 | 14.400 | 142 | 2.000 |
| 24 | C1646 | 1 | 1 | 7.268 | 7.268 | 142 | 2.000 |
| 25 | C1734 | 2 | 1 | 5.780 | 5.780 | 142 | 2.000 |
| 26 | C1738 | 2~4 | 5 | 6.460 | 32.300 | 142 | 2.000 |
| 27 | C1827 | 4 | 18 | 4.860 | 87.480 | 142 | 2.000 |
| 28 | C1834 | 2 | 38 | 6.120 | 232.560 | 142 | 2.000 |
| 29 | C1838 | 3~4 | 45 | 6.840 | 307.800 | 142 | 2.000 |
| 30 | C1845 | 1 | 7 | 8.100 | 56.700 | 142 | 2.000 |
| 31 | C1846 | 4 | 11 | 8.280 | 91.080 | 142 | 2.000 |
| 32 | C1934 | 2 | 1 | 6.460 | 6.460 | 142 | 2.000 |
| 33 | C1938 | 4 | 1 | 7.220 | 7.220 | 142 | 2.000 |
| 34 | C1938[1338] | 3 | 1 | 5.130 | 5.130 | 142 | 2.000 |
| 35 | C2034 | 2 | 2 | 6.800 | 13.600 | 142 | 2.000 |
| 36 | C2038 | 3~4 | 5 | 7.600 | 38.000 | 142 | 2.000 |
| 37 | C2134 | 2 | 1 | 7.480 | 7.480 | 142 | 2.000 |
| 38 | C2138 | 3~4 | 2 | 7.980 | 15.960 | 142 | 2.000 |
| 39 | C2238 | 2~4 | 8 | 8.360 | 66.880 | 142 | 2.000 |
| 40 | C2327 | 4 | 1 | 6.480 | 6.480 | 142 | 2.000 |
| 41 | C2332 | 6 | 1 | 7.360 | 7.360 | 142 | 2.000 |
| 42 | C2334 | 2 | 2 | 7.820 | 15.640 | 142 | 2.000 |
| 43 | C2338 | 2 | 1 | 8.550 | 8.550 | 142 | 2.000 |
| 44 | C2338 | 3~4 | 4 | 8.740 | 34.960 | 142 | 2.000 |
| 45 | C2434 | 2 | 1 | 8.456 | 8.456 | 142 | 2.000 |
| 46 | C2434 | 2 | 7 | 8.160 | 57.120 | 142 | 2.000 |
| 47 | C2438 | 3~4 | 13 | 9.120 | 118.560 | 142 | 2.000 |
| 48 | C2445 | 1 | 1 | 10.800 | 10.800 | 142 | 2.000 |
| 49 | C2538 | 3~4 | 3 | 9.500 | 28.500 | 142 | 2.000 |
| 50 | C2934 | 2 | 1 | 9.948 | 9.948 | 142 | 2.000 |
| 51 | C2938 | 3~4 | 2 | 11.119 | 22.238 | 142 | 2.000 |
| 52 | C3832 | 6~15 | 145 | 12.160 | 1763.200 | 142 | 2.000 |
| 53 | C3832 | 7~15 | 9 | 12.161 | 109.450 | 142 | 2.000 |
| 54 | C3832[0432] | 6 | 1 | 1.278 | 1.278 | 142 | 2.000 |
| 55 | C3832[1232] | 6 | 1 | 3.842 | 3.842 | 142 | 2.000 |
| 56 | C3832[2632] | 6 | 1 | 8.318 | 8.318 | 142 | 2.000 |
| 57 | C3832[3432] | 6 | 1 | 10.882 | 10.882 | 142 | 2.000 |
| 58 | C4834 | 2 | 1 | 16.320 | 16.320 | 142 | 2.000 |
| 59 | C4838 | 3 | 1 | 18.240 | 18.240 | 142 | 2.000 |
| 60 | C4846 | 4 | 1 | 22.080 | 22.080 | 142 | 2.000 |
| 61 | C4927 | 4 | 1 | 13.230 | 13.230 | 142 | 2.000 |
| 62 | C4934 | 2 | 1 | 16.660 | 16.660 | 142 | 2.000 |
| 63 | C4938 | 3 | 1 | 18.620 | 18.620 | 142 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 4858.544 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5,7~15 |  |  | 1414.140 | 146 | 2.000 |
| 2 |  | 1 | 5 | 3.780 | 18.900 | 142 | 2.000 |
| 3 |  | 1 | 3 | 3.360 | 10.080 | 142 | 2.000 |
| 4 |  | 5 | 8 | 3.600 | 28.800 | 142 | 2.000 |
| 5 | C0834 | 2 | 1 | 2.788 | 2.788 | 142 | 2.000 |
| 6 | C0838 | 3~4 | 2 | 3.116 | 6.232 | 142 | 2.000 |
| 7 | C0934 | 2 | 2 | 3.060 | 6.120 | 142 | 2.000 |
| 8 | C0938 | 3~4 | 4 | 3.420 | 13.680 | 142 | 2.000 |
| 9 | C0946 | 1 | 2 | 4.508 | 9.016 | 142 | 2.000 |
| 10 | C1034 | 2 | 1 | 3.400 | 3.400 | 142 | 2.000 |
| 11 | C1038 | 3~4 | 2 | 3.800 | 7.600 | 142 | 2.000 |
| 12 | C1127 | 4 | 2 | 2.970 | 5.940 | 142 | 2.000 |
| 13 | C1134 | 2 | 5 | 3.740 | 18.700 | 142 | 2.000 |
| 14 | C1138 | 3~4 | 8 | 4.180 | 33.440 | 142 | 2.000 |
| 15 | C1234 | 2 | 4 | 4.080 | 16.320 | 142 | 2.000 |
| 16 | C1238 | 3~4 | 7 | 4.560 | 31.920 | 142 | 2.000 |
| 17 | C1334 | 2 | 5 | 4.420 | 22.100 | 142 | 2.000 |
| 18 | C1338 | 3~4 | 10 | 4.940 | 49.400 | 142 | 2.000 |
| 19 | C1434 | 2 | 2 | 4.760 | 9.520 | 142 | 2.000 |
| 20 | C1438 | 3~4 | 4 | 5.320 | 21.280 | 142 | 2.000 |
| 21 | C15343 | 2 | 4 | 5.100 | 20.400 | 142 | 2.000 |
| 22 | C1538 | 3~4 | 8 | 5.700 | 45.600 | 142 | 2.000 |
| 23 | C1627 | 4 | 6 | 4.320 | 25.920 | 142 | 2.000 |
| 24 | C1634 | 2 | 13 | 5.440 | 70.720 | 142 | 2.000 |
| 25 | C1638 | 3~4 | 20 | 6.080 | 121.600 | 142 | 2.000 |
| 26 | C1645 | 1 | 2 | 7.200 | 14.400 | 142 | 2.000 |
| 27 | C1734 | 2 | 2 | 5.780 | 11.560 | 142 | 2.000 |
| 28 | C1738 | 3~4 | 4 | 6.460 | 25.840 | 142 | 2.000 |
| 29 | C1827 | 4 | 14 | 4.860 | 68.040 | 142 | 2.000 |
| 30 | C1834 | 2 | 32 | 6.120 | 195.840 | 142 | 2.000 |
| 31 | C1838 | 3~4 | 56 | 6.840 | 383.040 | 142 | 2.000 |
| 32 | C1845 | 1 | 7 | 8.100 | 56.700 | 142 | 2.000 |
| 33 | C1934 | 2 | 1 | 6.460 | 6.460 | 142 | 2.000 |
| 34 | C1938 | 3~4 | 2 | 7.220 | 14.440 | 142 | 2.000 |
| 35 | C2327 | 4 | 1 | 6.480 | 6.480 | 142 | 2.000 |
| 36 | C2434 | 2 | 7 | 8.160 | 57.120 | 142 | 2.000 |
| 37 | C2438 | 3~4 | 13 | 9.120 | 118.560 | 142 | 2.000 |
| 38 | C2445 | 1 | 1 | 10.800 | 10.800 | 142 | 2.000 |
| 39 | C2632 | 6 | 1 | 8.320 | 8.320 | 142 | 2.000 |
| 40 | C3234 | 2 | 1 | 10.880 | 10.880 | 142 | 2.000 |
| 41 | C3832 | 6~15 | 152 | 12.160 | 1848.320 | 142 | 2.000 |
| 42 | C5032 | 6 | 1 | 16.000 | 16.000 | 142 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 4866.416 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 |  |  | 464.115 | 146 | 2.000 |
| 2 | C0934 | 2 | 1 | 3.060 | 3.060 | 142 | 2.000 |
| 3 | C0938 | 3 | 1 | 3.420 | 3.420 | 142 | 2.000 |
| 4 | C0946 | 4 | 1 | 4.140 | 4.140 | 142 | 2.000 |
| 5 | C1038 | 4 | 1 | 3.800 | 3.800 | 142 | 2.000 |
| 6 | C1046 | 1 | 1 | 4.968 | 4.968 | 142 | 2.000 |
| 7 | C1134 | 2 | 1 | 3.740 | 3.740 | 142 | 2.000 |
| 8 | C1138 | 3~4 | 2 | 4.180 | 8.360 | 142 | 2.000 |
| 9 | C1334 | 2 | 1 | 4.420 | 4.420 | 142 | 2.000 |
| 10 | C1338 | 3~4 | 2 | 4.940 | 9.880 | 142 | 2.000 |
| 11 | C1434 | 2 | 1 | 4.760 | 4.760 | 142 | 2.000 |
| 12 | C1438 | 3~4 | 2 | 5.320 | 10.640 | 142 | 2.000 |
| 13 | C1446 | 1 | 1 | 6.440 | 6.440 | 142 | 2.000 |
| 14 | C1446 | 4 | 1 | 6.900 | 6.900 | 142 | 2.000 |
| 15 | C15343 | 2 | 4 | 5.100 | 20.400 | 142 | 2.000 |
| 16 | C1538 | 3~4 | 5 | 5.700 | 28.500 | 142 | 2.000 |
| 17 | C1634 | 2 | 2 | 5.440 | 10.880 | 142 | 2.000 |
| 18 | C1638 | 3~4 | 3 | 6.080 | 18.240 | 142 | 2.000 |
| 19 | C1646 | 4 | 1 | 7.268 | 7.268 | 142 | 2.000 |
| 20 | C1734 | 2 | 2 | 5.780 | 11.560 | 142 | 2.000 |
| 21 | C1738 | 3~4 | 3 | 6.460 | 19.380 | 142 | 2.000 |
| 22 | C1746 | 4 | 1 | 7.912 | 7.912 | 142 | 2.000 |
| 23 | C1834 | 2 | 3 | 6.120 | 18.360 | 142 | 2.000 |
| 24 | C1838 | 3~4 | 5 | 6.840 | 34.200 | 142 | 2.000 |
| 25 | C1846 | 4 | 1 | 8.280 | 8.280 | 142 | 2.000 |
| 26 | C2127 | 4 | 3 | 5.670 | 17.010 | 142 | 2.000 |
| 27 | C2134 | 2 | 4 | 7.140 | 28.560 | 142 | 2.000 |
| 28 | C2134 | 2 | 1 | 7.480 | 7.480 | 142 | 2.000 |
| 29 | C2138 | 3 | 4 | 7.980 | 31.920 | 142 | 2.000 |
| 30 | C2145 | 1 | 3 | 9.450 | 28.350 | 142 | 2.000 |
| 31 | C2238 | 3 | 1 | 8.360 | 8.360 | 142 | 2.000 |
| 32 | C2434 | 2 | 3 | 8.160 | 24.480 | 142 | 2.000 |
| 33 | C2438 | 3~4 | 6 | 9.120 | 54.720 | 142 | 2.000 |
| 34 | C3034 | 2 | 1 | 10.268 | 10.268 | 142 | 2.000 |
| 35 | C3038 | 3~4 | 2 | 11.476 | 22.952 | 142 | 2.000 |
| 36 | C4534 | 2 | 1 | 15.300 | 15.300 | 142 | 2.000 |
| 37 | C4538 | 3 | 1 | 17.100 | 17.100 | 142 | 2.000 |
| 38 | C4546 | 4 | 1 | 20.700 | 20.700 | 142 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1010.823 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3,7~15 |  |  | 1018.953 | 146 | 2.000 |
| 2 |  | 1 | 1 | 20.790 | 20.790 | 142 | 2.000 |
| 3 | C1127 | 4 | 1 | 3.240 | 3.240 | 142 | 2.000 |
| 4 | C1234 | 2 | 3 | 4.080 | 12.240 | 142 | 2.000 |
| 5 | C1238 | 3~4 | 5 | 4.560 | 22.800 | 142 | 2.000 |
| 6 | C1446 | 1 | 1 | 6.670 | 6.670 | 142 | 2.000 |
| 7 | C1527 | 4 | 1 | 4.050 | 4.050 | 142 | 2.000 |
| 8 | C15343 | 2 | 1 | 5.100 | 5.100 | 142 | 2.000 |
| 9 | C1538 | 3 | 1 | 5.700 | 5.700 | 142 | 2.000 |
| 10 | C1627 | 4 | 1 | 4.320 | 4.320 | 142 | 2.000 |
| 11 | C1634 | 2 | 1 | 5.440 | 5.440 | 142 | 2.000 |
| 12 | C1638 | 3 | 1 | 6.080 | 6.080 | 142 | 2.000 |
| 13 | C1734 | 2 | 2 | 5.780 | 11.560 | 142 | 2.000 |
| 14 | C1738 | 3~4 | 4 | 6.460 | 25.840 | 142 | 2.000 |
| 15 | C1827 | 4 | 4 | 4.860 | 19.440 | 142 | 2.000 |
| 16 | C1834 | 2 | 7 | 6.120 | 42.840 | 142 | 2.000 |
| 17 | C1838 | 3~4 | 10 | 6.840 | 68.400 | 142 | 2.000 |
| 18 | C2127 | 4 | 3 | 5.670 | 17.010 | 142 | 2.000 |
| 19 | C2134 | 2 | 7 | 7.140 | 49.980 | 142 | 2.000 |
| 20 | C2138 | 3~4 | 11 | 7.980 | 87.780 | 142 | 2.000 |
| 21 | C2145 | 1 | 3 | 9.450 | 28.350 | 142 | 2.000 |
| 22 | C2434 | 2 | 3 | 8.160 | 24.480 | 142 | 2.000 |
| 23 | C2438 | 3~4 | 6 | 9.120 | 54.720 | 142 | 2.000 |
| 24 | C2527 | 4 | 1 | 7.020 | 7.020 | 142 | 2.000 |
| 25 | C2534 | 2 | 1 | 8.840 | 8.840 | 142 | 2.000 |
| 26 | C2538 | 3 | 1 | 9.880 | 9.880 | 142 | 2.000 |
| 27 | C4127 | 4 | 1 | 11.124 | 11.124 | 142 | 2.000 |
| 28 | C4134 | 2 | 1 | 14.008 | 14.008 | 142 | 2.000 |
| 29 | C4138 | 3 | 1 | 15.656 | 15.656 | 142 | 2.000 |
| 30 | C5234 | 2 | 1 | 17.734 | 17.734 | 142 | 2.000 |
| 31 | C5238 | 3~4 | 2 | 19.821 | 39.642 | 142 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1669.687 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

### 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3,5,7~15 |  |  | 1198.885 | 146 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 2 |  | 1 | 18 | 3.780 | 68.040 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 3 |  | 1 | 1 | 10.080 | 10.080 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 4 |  | 1 | 1 | 3.776 | 3.776 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 5 |  | 1 | 1 | 0.004 | 0.004 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 6 |  | 1 | 1 | 10.290 | 10.290 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 7 |  | 5 | 8 | 3.600 | 28.800 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 8 | C0834 | 2 | 1 | 2.788 | 2.788 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 9 | C0838 | 3~4 | 2 | 3.116 | 6.232 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 10 | C0934 | 2 | 1 | 3.060 | 3.060 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 11 | C0938 | 3~4 | 2 | 3.420 | 6.840 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 12 | C1034 | 2 | 1 | 3.400 | 3.400 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 13 | C1038 | 3~4 | 4 | 3.800 | 15.200 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 14 | C1134 | 2 | 2 | 3.740 | 7.480 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 15 | C1138 | 3~4 | 6 | 4.180 | 25.080 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 16 | C1234 | 2 | 1 | 4.080 | 4.080 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 17 | C1238 | 3~4 | 2 | 4.560 | 9.120 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 18 | C1338 | 3~4 | 2 | 4.940 | 9.880 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 19 | C1538 | 3~4 | 6 | 5.700 | 34.200 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 20 | C1627 | 4 | 2 | 4.320 | 8.640 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 21 | C1634 | 2 | 5 | 5.440 | 27.200 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 22 | C1638 | 3~4 | 8 | 6.080 | 48.640 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 23 | C1645 | 1 | 2 | 7.200 | 14.400 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 24 | C1646 | 1 | 1 | 7.268 | 7.268 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 25 | C1734 | 2 | 1 | 5.780 | 5.780 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 26 | C1738 | 2~4 | 5 | 6.460 | 32.300 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 27 | C1827 | 4 | 18 | 4.860 | 87.480 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 28 | C1834 | 2 | 38 | 6.120 | 232.560 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 29 | C1838 | 3~4 | 45 | 6.840 | 307.800 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 30 | C1845 | 1 | 7 | 8.100 | 56.700 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 31 | C1846 | 4 | 11 | 8.280 | 91.080 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 32 | C1934 | 2 | 1 | 6.460 | 6.460 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 33 | C1938 | 4 | 1 | 7.220 | 7.220 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 34 | C1938[1338] | 3 | 1 | 5.130 | 5.130 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 35 | C2034 | 2 | 2 | 6.800 | 13.600 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 36 | C2038 | 3~4 | 5 | 7.600 | 38.000 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 37 | C2134 | 2 | 1 | 7.480 | 7.480 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 38 | C2138 | 3~4 | 2 | 7.980 | 15.960 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 39 | C2238 | 2~4 | 8 | 8.360 | 66.880 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 40 | C2327 | 4 | 1 | 6.480 | 6.480 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 41 | C2332 | 6 | 1 | 7.360 | 7.360 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 42 | C2334 | 2 | 2 | 7.820 | 15.640 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 43 | C2338 | 2 | 1 | 8.550 | 8.550 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 44 | C2338 | 3~4 | 4 | 8.740 | 34.960 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 45 | C2434 | 2 | 1 | 8.456 | 8.456 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 46 | C2434 | 2 | 7 | 8.160 | 57.120 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 47 | C2438 | 3~4 | 13 | 9.120 | 118.560 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 48 | C2445 | 1 | 1 | 10.800 | 10.800 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 49 | C2538 | 3~4 | 3 | 9.500 | 28.500 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 50 | C2934 | 2 | 1 | 9.948 | 9.948 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 51 | C2938 | 3~4 | 2 | 11.119 | 22.238 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 52 | C3832 | 6~15 | 145 | 12.160 | 1763.200 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 53 | C3832 | 7~15 | 9 | 12.161 | 109.450 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 54 | C3832[0432] | 6 | 1 | 1.278 | 1.278 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 55 | C3832[1232] | 6 | 1 | 3.842 | 3.842 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 56 | C3832[2632] | 6 | 1 | 8.318 | 8.318 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 57 | C3832[3432] | 6 | 1 | 10.882 | 10.882 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 58 | C4834 | 2 | 1 | 16.320 | 16.320 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 59 | C4838 | 3 | 1 | 18.240 | 18.240 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 60 | C4846 | 4 | 1 | 22.080 | 22.080 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 61 | C4927 | 4 | 1 | 13.230 | 13.230 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 62 | C4934 | 2 | 1 | 16.660 | 16.660 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 63 | C4938 | 3 | 1 | 18.620 | 18.620 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 4858.544 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.260 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5,7~15 |  |  | 1414.140 | 146 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 2 |  | 1 | 5 | 3.780 | 18.900 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 3 |  | 1 | 3 | 3.360 | 10.080 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 4 |  | 5 | 8 | 3.600 | 28.800 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 5 | C0834 | 2 | 1 | 2.788 | 2.788 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 6 | C0838 | 3~4 | 2 | 3.116 | 6.232 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 7 | C0934 | 2 | 2 | 3.060 | 6.120 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 8 | C0938 | 3~4 | 4 | 3.420 | 13.680 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 9 | C0946 | 1 | 2 | 4.508 | 9.016 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 10 | C1034 | 2 | 1 | 3.400 | 3.400 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 11 | C1038 | 3~4 | 2 | 3.800 | 7.600 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 12 | C1127 | 4 | 2 | 2.970 | 5.940 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 13 | C1134 | 2 | 5 | 3.740 | 18.700 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 14 | C1138 | 3~4 | 8 | 4.180 | 33.440 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 15 | C1234 | 2 | 4 | 4.080 | 16.320 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 16 | C1238 | 3~4 | 7 | 4.560 | 31.920 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 17 | C1334 | 2 | 5 | 4.420 | 22.100 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 18 | C1338 | 3~4 | 10 | 4.940 | 49.400 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 19 | C1434 | 2 | 2 | 4.760 | 9.520 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 20 | C1438 | 3~4 | 4 | 5.320 | 21.280 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 21 | C15343 | 2 | 4 | 5.100 | 20.400 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 22 | C1538 | 3~4 | 8 | 5.700 | 45.600 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 23 | C1627 | 4 | 6 | 4.320 | 25.920 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 24 | C1634 | 2 | 13 | 5.440 | 70.720 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 25 | C1638 | 3~4 | 20 | 6.080 | 121.600 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 26 | C1645 | 1 | 2 | 7.200 | 14.400 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 27 | C1734 | 2 | 2 | 5.780 | 11.560 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 28 | C1738 | 3~4 | 4 | 6.460 | 25.840 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 29 | C1827 | 4 | 14 | 4.860 | 68.040 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 30 | C1834 | 2 | 32 | 6.120 | 195.840 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 31 | C1838 | 3~4 | 56 | 6.840 | 383.040 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 32 | C1845 | 1 | 7 | 8.100 | 56.700 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 33 | C1934 | 2 | 1 | 6.460 | 6.460 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 34 | C1938 | 3~4 | 2 | 7.220 | 14.440 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 35 | C2327 | 4 | 1 | 6.480 | 6.480 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 36 | C2434 | 2 | 7 | 8.160 | 57.120 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 37 | C2438 | 3~4 | 13 | 9.120 | 118.560 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 38 | C2445 | 1 | 1 | 10.800 | 10.800 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 39 | C2632 | 6 | 1 | 8.320 | 8.320 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 40 | C3234 | 2 | 1 | 10.880 | 10.880 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 41 | C3832 | 6~15 | 152 | 12.160 | 1848.320 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 42 | C5032 | 6 | 1 | 16.000 | 16.000 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 4866.416 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.257 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 |  |  | 464.115 | 146 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 2 | C0934 | 2 | 1 | 3.060 | 3.060 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 3 | C0938 | 3 | 1 | 3.420 | 3.420 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 4 | C0946 | 4 | 1 | 4.140 | 4.140 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 5 | C1038 | 4 | 1 | 3.800 | 3.800 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 6 | C1046 | 1 | 1 | 4.968 | 4.968 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 7 | C1134 | 2 | 1 | 3.740 | 3.740 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 8 | C1138 | 3~4 | 2 | 4.180 | 8.360 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 9 | C1334 | 2 | 1 | 4.420 | 4.420 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 10 | C1338 | 3~4 | 2 | 4.940 | 9.880 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 11 | C1434 | 2 | 1 | 4.760 | 4.760 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 12 | C1438 | 3~4 | 2 | 5.320 | 10.640 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 13 | C1446 | 1 | 1 | 6.440 | 6.440 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 14 | C1446 | 4 | 1 | 6.900 | 6.900 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 15 | C15343 | 2 | 4 | 5.100 | 20.400 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 16 | C1538 | 3~4 | 5 | 5.700 | 28.500 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 17 | C1634 | 2 | 2 | 5.440 | 10.880 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 18 | C1638 | 3~4 | 3 | 6.080 | 18.240 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 19 | C1646 | 4 | 1 | 7.268 | 7.268 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 20 | C1734 | 2 | 2 | 5.780 | 11.560 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 21 | C1738 | 3~4 | 3 | 6.460 | 19.380 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 22 | C1746 | 4 | 1 | 7.912 | 7.912 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 23 | C1834 | 2 | 3 | 6.120 | 18.360 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 24 | C1838 | 3~4 | 5 | 6.840 | 34.200 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 25 | C1846 | 4 | 1 | 8.280 | 8.280 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 26 | C2127 | 4 | 3 | 5.670 | 17.010 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 27 | C2134 | 2 | 4 | 7.140 | 28.560 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 28 | C2134 | 2 | 1 | 7.480 | 7.480 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 29 | C2138 | 3 | 4 | 7.980 | 31.920 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 30 | C2145 | 1 | 3 | 9.450 | 28.350 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 31 | C2238 | 3 | 1 | 8.360 | 8.360 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 32 | C2434 | 2 | 3 | 8.160 | 24.480 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 33 | C2438 | 3~4 | 6 | 9.120 | 54.720 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 34 | C3034 | 2 | 1 | 10.268 | 10.268 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 35 | C3038 | 3~4 | 2 | 11.476 | 22.952 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 36 | C4534 | 2 | 1 | 15.300 | 15.300 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 37 | C4538 | 3 | 1 | 17.100 | 17.100 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 38 | C4546 | 4 | 1 | 20.700 | 20.700 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1010.823 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.243 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3,7~15 |  |  | 1018.953 | 146 | 0.200 |  | 1.000 | 0.200 |
| 2 |  | 1 | 1 | 20.790 | 20.790 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 3 | C1127 | 4 | 1 | 3.240 | 3.240 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 4 | C1234 | 2 | 3 | 4.080 | 12.240 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 5 | C1238 | 3~4 | 5 | 4.560 | 22.800 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 6 | C1446 | 1 | 1 | 6.670 | 6.670 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 7 | C1527 | 4 | 1 | 4.050 | 4.050 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 8 | C15343 | 2 | 1 | 5.100 | 5.100 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 9 | C1538 | 3 | 1 | 5.700 | 5.700 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 10 | C1627 | 4 | 1 | 4.320 | 4.320 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 11 | C1634 | 2 | 1 | 5.440 | 5.440 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 12 | C1638 | 3 | 1 | 6.080 | 6.080 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 13 | C1734 | 2 | 2 | 5.780 | 11.560 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 14 | C1738 | 3~4 | 4 | 6.460 | 25.840 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 15 | C1827 | 4 | 4 | 4.860 | 19.440 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 16 | C1834 | 2 | 7 | 6.120 | 42.840 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 17 | C1838 | 3~4 | 10 | 6.840 | 68.400 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 18 | C2127 | 4 | 3 | 5.670 | 17.010 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 19 | C2134 | 2 | 7 | 7.140 | 49.980 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 20 | C2138 | 3~4 | 11 | 7.980 | 87.780 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 21 | C2145 | 1 | 3 | 9.450 | 28.350 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 22 | C2434 | 2 | 3 | 8.160 | 24.480 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 23 | C2438 | 3~4 | 6 | 9.120 | 54.720 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 24 | C2527 | 4 | 1 | 7.020 | 7.020 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 25 | C2534 | 2 | 1 | 8.840 | 8.840 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 26 | C2538 | 3 | 1 | 9.880 | 9.880 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 27 | C4127 | 4 | 1 | 11.124 | 11.124 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 28 | C4134 | 2 | 1 | 14.008 | 14.008 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 29 | C4138 | 3 | 1 | 15.656 | 15.656 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 30 | C5234 | 2 | 1 | 17.734 | 17.734 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 31 | C5238 | 3~4 | 2 | 19.821 | 39.642 | 142 | 0.280 |  | 1.000 | 0.280 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1669.687 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.231 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 4858.54 | 2.00 | 0.26 | 0.60 | K≤2.10, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 4866.42 | 2.00 | 0.26 | 0.59 | K≤2.10, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 1010.82 | 2.00 | 0.24 | 0.32 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 1669.69 | 2.00 | 0.23 | 0.47 | K≤2.20, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 综合平均 |  | 12405.47 | 2.00 | 0.25 | 0.54 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 4858.54 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 4866.42 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 1010.82 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 1669.69 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

## 可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1070 | 更衣室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。