## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-12-29
场地信息
地点 | 长春 | 经纬度 | 北纬43°54′ 东经125°19′
水平面总辐照量 | 1222.32kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 420 | 总装机量 | 109.2
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 84.48%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 40.4 | 4.1115 | 5.2
2月 | 48.9 | 4.9202 | 6.3
3月 | 76.9 | 7.5967 | 9.7
4月 | 92.5 | 8.6879 | 11.1
5月 | 110.3 | 9.8897 | 12.6
6月 | 101.7 | 8.8411 | 11.3
7月 | 83 | 7.1448 | 9.1
8月 | 87.9 | 7.5969 | 9.7
9月 | 77.3 | 6.8868 | 8.8
10月 | 58.6 | 5.4615 | 7
11月 | 41.5 | 4.1465 | 5.3
12月 | 31 | 3.1475 | 4
全年 | 850.1 | 78.4311 | 100
年总发电量 | 78.4
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 109.2 | 首年发电量（MWh） | 78.4311 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 78.4311 | 718.23
2 | 0.7 | 74.5095 | 682.32
3 | 0.7 | 73.988 | 677.55
4 | 0.7 | 73.4701 | 672.8
5 | 0.7 | 72.9558 | 668.09
6 | 0.7 | 72.4451 | 663.42
7 | 0.7 | 71.938 | 658.77
8 | 0.7 | 71.4344 | 654.16
9 | 0.7 | 70.9344 | 649.58
10 | 0.7 | 70.4378 | 645.03
11 | 0.7 | 69.9447 | 640.52
12 | 0.7 | 69.4551 | 636.04
13 | 0.7 | 68.9689 | 631.58
14 | 0.7 | 68.4862 | 627.16
15 | 0.7 | 68.0068 | 622.77
16 | 0.7 | 67.5307 | 618.41
17 | 0.7 | 67.058 | 614.08
18 | 0.7 | 66.5886 | 609.79
19 | 0.7 | 66.1225 | 605.52
20 | 0.7 | 65.6596 | 601.28
21 | 0.7 | 65.2 | 597.07
22 | 0.7 | 64.7436 | 592.89
23 | 0.7 | 64.2904 | 588.74
24 | 0.7 | 63.8404 | 584.62
25 | 0.7 | 63.3935 | 580.53
总计 |  | 1729.833 | 15841

## 投资收益
总装机量（kW） | 109.2 | 首年发电量（MWh） | 78.4311 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 1365000
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -136.5 | -
1 | 5 | 78.4311 | 78431.0916 | -128.66 | 718.23
2 | 0.7 | 74.5095 | 74509.5371 | -121.21 | 682.32
3 | 0.7 | 73.988 | 73987.9703 | -113.81 | 677.55
4 | 0.7 | 73.4701 | 73470.0545 | -106.46 | 672.8
5 | 0.7 | 72.9558 | 72955.7641 | -99.16 | 668.09
6 | 0.7 | 72.4451 | 72445.0738 | -91.92 | 663.42
7 | 0.7 | 71.938 | 71937.9583 | -84.73 | 658.77
8 | 0.7 | 71.4344 | 71434.3926 | -77.59 | 654.16
9 | 0.7 | 70.9344 | 70934.3518 | -70.5 | 649.58
10 | 0.7 | 70.4378 | 70437.8113 | -63.46 | 645.03
11 | 0.7 | 69.9447 | 69944.7467 | -56.47 | 640.52
12 | 0.7 | 69.4551 | 69455.1334 | -49.52 | 636.04
13 | 0.7 | 68.9689 | 68968.9475 | -42.62 | 631.58
14 | 0.7 | 68.4862 | 68486.1649 | -35.77 | 627.16
15 | 0.7 | 68.0068 | 68006.7617 | -28.97 | 622.77
16 | 0.7 | 67.5307 | 67530.7144 | -22.22 | 618.41
17 | 0.7 | 67.058 | 67057.9994 | -15.51 | 614.08
18 | 0.7 | 66.5886 | 66588.5934 | -8.85 | 609.79
19 | 0.7 | 66.1225 | 66122.4732 | -2.24 | 605.52
20 | 0.7 | 65.6596 | 65659.6159 | 4.33 | 601.28
21 | 0.7 | 65.2 | 65199.9986 | 10.85 | 597.07
22 | 0.7 | 64.7436 | 64743.5986 | 17.32 | 592.89
23 | 0.7 | 64.2904 | 64290.3934 | 23.75 | 588.74
24 | 0.7 | 63.8404 | 63840.3607 | 30.13 | 584.62
25 | 0.7 | 63.3935 | 63393.4782 | 36.47 | 580.53
25年总计 |  | 1729.833 | 172.9833

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 69.193 | 1729.833 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 20.862 | 521.55 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.152 | 3.8 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 57.292 | 1432.3 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.699 | 17.475 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 1.052 | 26.3 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 420 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%