## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-12-29
场地信息
地点 | 呼和浩特 | 经纬度 | 北纬40°48′ 东经111°41′
水平面总辐照量 | 1510.35kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 348 | 总装机量 | 90.48
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角89.7°(南偏东)倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 84.52%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 74.6 | 6.2855 | 5.4
2月 | 92.3 | 7.6806 | 6.6
3月 | 137.1 | 11.1516 | 9.6
4月 | 155.9 | 12.0622 | 10.4
5月 | 177.5 | 13.1489 | 11.3
6月 | 173.7 | 12.4578 | 10.7
7月 | 151.3 | 10.8191 | 9.3
8月 | 159.4 | 11.5104 | 9.9
9月 | 140.5 | 10.401 | 9
10月 | 116.4 | 9.0367 | 7.8
11月 | 76.2 | 6.2396 | 5.4
12月 | 63.8 | 5.3437 | 4.6
全年 | 1518.7 | 116.137 | 100
年总发电量 | 116.1
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 90.48 | 首年发电量（MWh） | 116.137 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 116.137 | 1283.57
2 | 0.7 | 110.3302 | 1219.39
3 | 0.7 | 109.5579 | 1210.85
4 | 0.7 | 108.791 | 1202.38
5 | 0.7 | 108.0294 | 1193.96
6 | 0.7 | 107.2732 | 1185.6
7 | 0.7 | 106.5223 | 1177.3
8 | 0.7 | 105.7767 | 1169.06
9 | 0.7 | 105.0362 | 1160.88
10 | 0.7 | 104.301 | 1152.75
11 | 0.7 | 103.5709 | 1144.68
12 | 0.7 | 102.8459 | 1136.67
13 | 0.7 | 102.126 | 1128.71
14 | 0.7 | 101.4111 | 1120.81
15 | 0.7 | 100.7012 | 1112.97
16 | 0.7 | 99.9963 | 1105.18
17 | 0.7 | 99.2963 | 1097.44
18 | 0.7 | 98.6012 | 1089.76
19 | 0.7 | 97.911 | 1082.13
20 | 0.7 | 97.2257 | 1074.55
21 | 0.7 | 96.5451 | 1067.03
22 | 0.7 | 95.8693 | 1059.56
23 | 0.7 | 95.1982 | 1052.15
24 | 0.7 | 94.5318 | 1044.78
25 | 0.7 | 93.8701 | 1037.47
总计 |  | 2561.4548 | 28309.6

## 投资收益
总装机量（kW） | 90.48 | 首年发电量（MWh） | 116.137 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 1131000
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -113.1 | -
1 | 5 | 116.137 | 116137.0474 | -101.49 | 1283.57
2 | 0.7 | 110.3302 | 110330.195 | -90.46 | 1219.39
3 | 0.7 | 109.5579 | 109557.8836 | -79.5 | 1210.85
4 | 0.7 | 108.791 | 108790.9785 | -68.62 | 1202.38
5 | 0.7 | 108.0294 | 108029.4416 | -57.82 | 1193.96
6 | 0.7 | 107.2732 | 107273.2355 | -47.09 | 1185.6
7 | 0.7 | 106.5223 | 106522.3229 | -36.44 | 1177.3
8 | 0.7 | 105.7767 | 105776.6666 | -25.86 | 1169.06
9 | 0.7 | 105.0362 | 105036.2299 | -15.36 | 1160.88
10 | 0.7 | 104.301 | 104300.9763 | -4.93 | 1152.75
11 | 0.7 | 103.5709 | 103570.8695 | 5.43 | 1144.68
12 | 0.7 | 102.8459 | 102845.8734 | 15.71 | 1136.67
13 | 0.7 | 102.126 | 102125.9523 | 25.92 | 1128.71
14 | 0.7 | 101.4111 | 101411.0706 | 36.06 | 1120.81
15 | 0.7 | 100.7012 | 100701.1931 | 46.13 | 1112.97
16 | 0.7 | 99.9963 | 99996.2848 | 56.13 | 1105.18
17 | 0.7 | 99.2963 | 99296.3108 | 66.06 | 1097.44
18 | 0.7 | 98.6012 | 98601.2366 | 75.92 | 1089.76
19 | 0.7 | 97.911 | 97911.028 | 85.71 | 1082.13
20 | 0.7 | 97.2257 | 97225.6508 | 95.43 | 1074.55
21 | 0.7 | 96.5451 | 96545.0712 | 105.08 | 1067.03
22 | 0.7 | 95.8693 | 95869.2557 | 114.67 | 1059.56
23 | 0.7 | 95.1982 | 95198.1709 | 124.19 | 1052.15
24 | 0.7 | 94.5318 | 94531.7837 | 133.64 | 1044.78
25 | 0.7 | 93.8701 | 93870.0612 | 143.03 | 1037.47
25年总计 |  | 2561.4548 | 256.1455

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 102.458 | 2561.4548 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 30.891 | 772.275 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.225 | 5.625 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 84.835 | 2120.875 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 1.035 | 25.875 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 1.557 | 38.925 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 348 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%