[image: image10.png]




建筑节能设计报告书
居住建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	四川-攀枝花

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年12月29日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15320227602


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


43 建筑大样


114 工程材料


125 围护结构作法简要说明


126 屋顶


126.1 屋顶构造一


137 外墙


137.1 外墙相关构造


147.2 外墙平均热工特性


158 外窗热工


158.1 外窗


158.2 传热系数


159 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	四川-攀枝花

	气候分区
	温和A区

	建筑面积
	地上1241㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	13.2m

	建筑（节能计算）体积
	6468.57

	建筑（节能计算）外表面积
	2885.68

	北向角度
	0

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《攀西地区民用建筑节能应用技术标准》DBJ51/186-2022
2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
1层平面
[image: image3.wmf]
2层平面
[image: image4.wmf]
3层平面
[image: image5.wmf]
4层平面
[image: image6.png]



西南轴侧图
[image: image7.png]



东南轴侧图
[image: image8.png]



西北轴侧图
[image: image9.png]



东北轴侧图
4 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	页岩多孔砖
	0.680
	6.836
	900.0
	1050.0
	

	自保温砖
	0.200
	3.900
	800.0
	1050.0
	

	细石混凝土
	1.740
	17.398
	2600.0
	920.0
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40)
	0.028
	0.400
	35.0
	1380.0
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	SBS改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	DB34-T753-2007

	轻骨粒砼找坡层（1000-1100）
	0.300
	5.000
	1100.0
	1041.7
	

	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（A级）
	0.050
	0.747
	150.0
	1000.0
	

	聚酯纤维棉（ρ=30~40）
	0.039
	0.450
	35.0
	1220.0
	

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	广东居住建筑节能设计标准 DB45-221-2005


5 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.328,D=3.987)：（由上到下）
    细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) 90mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨粒砼找坡层（1000-1100） 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.670,D=5.558)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋自保温砖 260mm＋抗裂砂浆（网格布） 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=1.004,D=3.308)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm＋热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（A级） 40mm＋水泥砂浆 20mm
4. 外窗：
    （1） 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 (K=1.700)：
    传热系数1.700W/㎡.K，窗遮阳系数0.375
    （2） 6中透光Low-E+12A+6透明-多腔塑料窗框 (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗遮阳系数0.375
6 屋顶
6.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.398
	1.00
	0.023
	0.400

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40)
	90
	0.028
	0.400
	1.20
	2.679
	1.286

	SBS改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻骨粒砼找坡层（1000-1100）
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	323
	－
	－
	－
	2.896
	3.987

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.33

	标准依据
	《攀西地区民用建筑节能应用技术标准》DBJ51/186-2022第5.4.1条

	标准要求
	D≤2.5, K≤0.8 或 D>2.5, K≤1.0

	结论
	满足


7 外墙
7.1 外墙相关构造
7.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	自保温砖
	260
	0.200
	3.900
	1.00
	1.300
	5.070

	抗裂砂浆（网格布）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.343
	5.558

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.67


7.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（A级）
	40
	0.050
	0.747
	1.20
	0.667
	0.598

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	0.846
	3.308

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.00


7.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	280.87
	0.904
	0.67
	5.56
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	29.90
	0.096
	1.00
	3.31
	0.75

	合计
	
	310.77
	1.000
	0.70
	5.34
	0.75

	考虑热桥后D
	5.34 × 1.00 = 5.34


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	273.36
	0.905
	0.67
	5.56
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	28.54
	0.095
	1.00
	3.31
	0.75

	合计
	
	301.91
	1.000
	0.70
	5.35
	0.75

	考虑热桥后D
	5.35 × 1.00 = 5.35


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	382.99
	0.898
	0.67
	5.56
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	43.43
	0.102
	1.00
	3.31
	0.75

	合计
	
	426.43
	1.000
	0.70
	5.33
	0.75

	考虑热桥后D
	5.33 × 1.00 = 5.33


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	358.63
	0.889
	0.67
	5.56
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	44.99
	0.111
	1.00
	3.31
	0.75

	合计
	
	403.62
	1.000
	0.71
	5.31
	0.75

	考虑热桥后D
	5.31 × 1.00 = 5.31


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1295.85
	0.898
	0.67
	5.56
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	146.87
	0.102
	1.00
	3.31
	0.75

	合计
	
	1442.72
	1.000
	0.70
	5.33
	0.75

	考虑热桥后D
	5.33 × 1.00 = 5.33

	标准依据
	《攀西地区民用建筑节能应用技术标准》DBJ51/186-2022第5.4.1条

	标准要求
	D≤2.5, K≤1.0 或 D>2.5, K≤1.5

	结论
	满足


8 外窗热工
8.1 外窗
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗遮阳
系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	6中透光Low-E+12A+6透明-多腔塑料窗框
	142
	1.80
	0.37
	0.620
	《四川省居住建筑节能65%设计导则》

	
	
	窗编号

	
	
	C1515

	2
	6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框
	124
	1.70
	0.37
	0.620
	《四川省居住建筑节能65%设计导则》

	
	
	窗编号

	
	
	M2010，M3010，M3010[0910]，M3010[3810]，M4518，M4825，M8130，C1015，M3618，M4518[2218]，M4518[2318]，M6418，C4515，M1010[0510]，M1010[0512]，M2310，M6010，C2015，M4818


8.2 传热系数
	楼层
	房间编号
	房间功能
	朝向
	外窗编号
	外窗面积
	构造编号
	外窗K
	外窗K限值
	结论

	1
	1001
	起居室
	南向
	M2310
	8.81
	124
	1.70
	2.50
	满足

	
	
	
	北向
	C2015
	3.00
	124
	1.70
	
	满足

	
	
	
	东向
	M2010
	4.00
	124
	1.70
	
	满足

	
	
	
	
	M3010
	4.72
	124
	1.70
	
	满足

	标准依据
	《攀西地区民用建筑节能应用技术标准》DBJ51/186-2022第5.4.1条

	标准要求
	不同朝向外窗其传热系数应符合表5.4.1-2的规定

	结论
	满足


注：达标时只列出一个房间，不达标时列出全部不达标房间
9 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	满足

	2
	外墙
	满足

	3
	传热系数
	满足

	结论
	满足


说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标满足《攀西地区民用建筑节能应用技术标准》DBJ51/186-2022的要求。节能符合要求。
 3 / 3

[image: image10.png]