| 序号 | 设备位号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 （或数据表号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺橇外设备 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电动执行机构 |  |  | DDS-0200IN01-01 |
|  |  | 类型：开关型 |  |  |  |
|  |  | 防爆/防护等级：ExdcIIBT4Gc/ IP68 |  |  |  |
|  |  | 供电电源：380VAC，50Hz |  |  |  |
|  |  | 电气接口：1〞NPT（F）×2 ， |  |  |  |
|  |  | 1-1/2〞NPT（F）×1 |  |  |  |
|  |  | 压力等级：Class300 |  |  |  |
|  | ESDV-01051 | 配套阀门：DN200球阀 行程类型：角行程 | 台 | 1 | SIL2 |
|  | ESDV-01061 | 配套阀门：DN200球阀 行程类型：角行程 | 台 | 1 | SIL2 |
|  | XV-01011 | 配套阀门：DN400球阀 行程类型：角行程 | 台 | 1 |  |
|  | GAV-020502 | 配套阀门：DN40球阀 行程类型：角行程 | 台 | 1 |  |
| 2 | GT-1101 | 激光云台式可燃气体探测系统 | 套 | 1 | DDS-0200IN01-02 |
|  |  | （包括固定式激光气体遥测仪、光端机、前端处理 |  |  |  |
|  |  | 器、工控机、上位机检测软件等） |  |  |  |
| 3 |  | 可燃气体探测器 |  |  |  |
|  |  | 供电电源：24V |  |  |  |
|  |  | 响应时间：T90≤10s |  |  |  |
|  |  | 测量精度：2%FS |  |  |  |
|  |  | 输出信号：4～20mA.DC |  |  |  |
|  |  | 电气接口：3/4"NPT（F） |  |  |  |
|  |  | 线制：三线制 |  |  |  |
|  |  | 防爆等级/防护等级：ExdIIBT4/IP65 |  |  |  |
|  | GT-1101~07 | 检测原理：红外式 | 台 | 7 |  |
|  | GT-1108 | 检测原理：陶瓷电极PID电灯泡 | 台 | 1 |  |
|  | GIA-1101~12 | 报警控制器 | 套 | 1 |  |
|  |  | 安装方式：壁挂 |  |  |  |
|  |  | 通道数量：12 |  |  |  |
|  |  | 输入信号：4～20mA.DC |  |  |  |
|  |  | 输出信号：无源触点信号和RS-485 |  |  |  |
|  |  | 电源：220V.AC 50Hz |  |  |  |
|  |  | 报警方式：二级声光报警 |  |  |  |
| 4 | BT-1101 | 火焰探测器 | 台 | 1 |  |
|  |  | 检测原理：红紫外复合探测 |  |  |  |
|  |  | 视角范围：垂直≥90°，水平≥100° |  |  |  |
|  |  | 灵敏度：三级可调 |  |  |  |
|  |  | 响应时间：小于10s |  |  |  |
|  |  | 恢复时间：小于30s |  |  |  |
|  |  | 输出信号：4～20mA.DC |  |  |  |
|  |  | 接线方式：四线制 |  |  |  |
|  |  | 电气接口：3/4NPT（F） |  |  |  |
|  |  | 防爆等级：ExdcIIBT4Gc |  |  |  |
|  |  | 防护等级：IP65 |  |  |  |
|  |  | 功耗：最大3W |  |  |  |
| 5 |  | 便携式四合一气体探测器 | 台 | 2 |  |
|  |  | 检测介质：CO、O2、H2S、可燃气体 |  |  |  |
|  |  | 检测原理：可燃气体（催化燃烧式）、 |  |  |  |
|  |  | O2、H2S、CO（电化学式） |  |  |  |
|  |  | 检测方式：泵吸式 |  |  |  |
|  |  | 测量范围：可燃气体（0~100% LEL）、O2（0~25% VOL） |  |  |  |
|  |  | H2S（0~50ppm）、CO（0~48ppm） |  |  |  |
|  |  | 供电方式：可充电锂电池 |  |  |  |
|  |  | 防爆防护等级：ExdIIBT4/ IP65 |  |  |  |
|  |  | 响应时间≤30s |  |  |  |
|  |  | 分辨率：可燃气体（0.1% LEL）、O2（0.1% VOL） |  |  |  |
|  |  | H2S（0.1ppm）、CO（0.1ppm） |  |  |  |
|  |  | 显示方式：液晶显示 |  |  |  |
|  |  | 报警方式：90dB声、高亮液晶显示屏 |  |  |  |
|  |  | 附件：充电器、软管、指导光盘 |  |  |  |
|  |  | 悬挂夹、维护工具、操作手册 |  |  |  |
| 6 | SV-1101 | 电磁阀 | 台 | 1 | DDS-0200IN01-03 |
|  |  | 阀门口径：DN50 |  |  |  |
|  |  | 压力等级：Class150 |  |  |  |
|  |  | 供电电源：220V AC |  |  |  |
|  |  | 失电时阀门位置：关 |  |  |  |
|  |  | 防爆/防护等级：ExdⅡBT4/IP65 |  |  |  |
| 7 |  | 站控系统 | 套 | 1 | DDS-0200IN01-04 |
|  |  | 依据I/O点数配置端子、防浪涌保护器、继电器等附 | 套 | 1 |  |
|  |  | 件，不包含预留的30%余量 |  |  |  |
| 1） |  | 过程控制部分 |  |  |  |
|  |  | IO点数（过程部分,不含30%余量） |  |  |  |
|  |  | AI：15 AO：2 DI：58 DO：21 RS485：20 |  |  |  |
| 2） |  | 安全仪表部分 |  |  |  |
|  |  | IO点数（安全仪表部分,不含30%余量） |  |  |  |
|  |  | AI：1 DI：20 DO：26 |  |  |  |
| 3） |  | 操作员工作站兼工程师工作站 | 台 | 1 |  |
| 4） |  | ESD按钮 | 套 | 1 | 室内 |
| 5） |  | ESD按钮（供防雨罩、支架） | 套 | 4 | 室外 |
| 6） |  | ESD声光报警器 | 套 | 1 | 室内 |
| 7） |  | ESD声光报警器 | 套 | 2 | 室外 |
| 8） |  | 网络安全设备（包含网络审计、白名单软件、 | 套 | 1 |  |
| 9） |  | 主机防护软件等，软件按照工作站数量配置） |  |  |  |
|  |  | 操作台（800mm×800mm×2100mm） | 套 | 4 | 宽×深×高 |
| 10） |  | 系统机柜（800mm×800mm×2100mm） | 面 | 3 | 宽×深×高 |
| 11） |  | 网络机柜（600mm×600mm×2100mm） | 面 | 1 | 宽×深×高 |
| 8 |  | 室内环境监测仪 | 台 | 10 |  |
|  |  | 检测参数：PM2.5、PM10、CO2 |  |  |  |
|  |  | 显示设置：LCD显示，屏幕不小于4寸 |  |  |  |
|  |  | 输出信号：4G无线 |  |  |  |
|  |  | 供电电源：24V DC |  |  |  |
|  |  | 安装方式：壁挂 |  |  |  |
|  |  | 工作环境温度：-10~50℃ |  |  |  |
|  |  | 湿度：0~95%RH无冷凝 |  |  |  |
| 工艺橇内设备 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电动执行机构 |  |  |  |
|  |  | 类型：开关型 |  |  |  |
|  |  | 防爆/防护等级：ExdcIIBT4Gc/ IP68 |  |  |  |
|  |  | 供电电源：380VAC，50Hz |  |  |  |
|  |  | 电气接口：1〞NPT（F）×2 ， |  |  |  |
|  |  | 1-1/2〞NPT（F）×1 |  |  |  |
|  | ESDV-01011 | 配套阀门：DN400球阀 行程类型：角行程 | 台 | 1 | SIL2 |
|  | ESDV-01021 | 配套阀门：DN150球阀 行程类型：角行程 | 台 | 1 | SIL2 |
|  | ESDV-01031 | 配套阀门：DN150球阀 行程类型：角行程 | 台 | 1 | SIL2 |
|  | ESDV-01041 | 配套阀门：DN400球阀 行程类型：角行程 | 台 | 1 | SIL2 |
|  | ESDV-01071 | 配套阀门：DN150球阀 行程类型：角行程 | 台 | 1 | SIL2 |
| 2 | FV-01011 | 电动调节阀 | 台 | 1 |  |
|  |  | 类型：调节型 |  |  |  |
|  |  | 阀体类型：GLOBE |  |  |  |
|  |  | 防爆/防护等级：ExdcIIBT4Gc/ IP68 |  |  |  |
|  |  | 供电电源：380VAC，50Hz |  |  |  |
|  |  | 电气接口：1〞NPT（F）×2 ， |  |  |  |
|  |  | 1-1/2〞NPT（F）×1 |  |  |  |
|  |  | 流体介质：热水 |  |  |  |
|  |  | 介质温度：85℃ |  |  |  |
|  |  | 流量范围：2~5Nm³/h |  |  |  |
|  |  | 压力等级：Class150 |  |  |  |
|  |  | 管道口径：DN80 |  |  |  |
| 3 |  | 智能压力变送器 |  |  |  |
|  |  | 防爆/防护等级：ExdcIIBT4Gc/ IP65 |  |  |  |
|  |  | 供电电源：24V DC |  |  |  |
|  |  | 输出信号：4～20mA.DC HART |  |  |  |
|  |  | 准确度：±0.075% |  |  |  |
|  |  | 电气接口：1/2〞NPT（F） |  |  |  |
|  | PT-01011 | 测量范围：0~6.0MPa | 台 | 2 |  |
|  | PT-03011 |  |  |  |  |
|  | PT-01012 | 测量范围：0~1.0MPa | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 智能差压变送器 |  |  |  |
|  |  | 防爆/防护等级：ExdcIIBT4Gc/ IP65 |  |  |  |
|  |  | 供电电源：24V DC |  |  |  |
|  |  | 输出信号：4～20mA.DC HART |  |  |  |
|  |  | 准确度：±0.075% |  |  |  |
|  |  | 电气接口：1/2〞NPT（F） |  |  |  |
|  |  | 配套五阀组 |  |  |  |
|  | PDT-02011~021 | 测量范围：0~200KPa | 台 | 2 |  |
| 5 |  | 一体化温度变送器 |  |  |  |
|  |  | 防爆/防护等级：ExdcIIBT4Gc/ IP65 |  |  |  |
|  |  | 供电电源：24V DC |  |  |  |
|  |  | 输出信号：4～20mA.DC HART |  |  |  |
|  |  | 准确度：±0.2% |  |  |  |
|  |  | 电气接口：1/2〞NPT（F） |  |  |  |
|  |  | 安装方式：垂直安装 |  |  |  |
|  |  | 外套管与设备连接方式：法兰连接 |  |  |  |
|  |  | 测量范围：-20~100℃ |  |  |  |
|  | TT-01011 | 插入管道深度：125mm | 台 | 1 |  |
|  | TT-03011 | 插入管道深度：100mm | 台 | 1 |  |
|  | TT-01012 | 插入管道深度：75mm | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 气体涡轮流量计 |  |  |  |
|  |  | 防爆/防护等级：ExdcIIBT4Gc/ IP65 |  |  |  |
|  |  | 供电电源：24V DC |  |  |  |
|  |  | 电气接口：3/4〞NPT（F） |  |  |  |
|  |  | 精度等级：1.0% |  |  |  |
|  |  | 过程连接：法兰（HG/T20615-2019） |  |  |  |
|  |  | 自带温度、压力补偿 |  |  |  |
|  |  | 输出信号：RS485 |  |  |  |
|  | FT-05031~41 | 流量范围：20×104~40×104Nm3/d | 台 | 2 |  |
|  | FT-05051~61 | 流量范围：2×104~20×104Nm3/d | 台 | 2 |  |
| 7 |  | 容积式流量计 |  |  |  |
|  |  | 防爆/防护等级：ExdcIIBT4Gc/ IP65 |  |  |  |
|  |  | 供电电源：24V DC |  |  |  |
|  |  | 电气接口：3/4〞NPT（F） |  |  |  |
|  |  | 精度等级：1.0% |  |  |  |
|  |  | 过程连接：法兰（HG/T20615-2019） |  |  |  |
|  |  | 自带温度、压力补偿 |  |  |  |
|  |  | 输出信号：RS485 |  |  |  |
|  | FT-05071~81 | 流量范围：5000~50000Nm3/d | 台 | 2 |  |
|  | FT-05091 | 流量范围：2000~5000Nm3/d | 台 | 1 |  |
|  | FT-05101~11 | 流量范围：240~1200Nm3/d | 台 | 2 |  |
| 8 |  | 计量串 | 路 | 2 |  |
|  | FT-05011、05021 | 超声波流量计（DN350） | 台 | 2 |  |
|  |  | 流量范围：60~350×104Nm3/d |  |  |  |
|  | FQR-050101、050201 | 流量计算机 | 台 | 2 |  |
|  | TT-05011、05021 | 温度变送器 | 台 | 2 |  |
|  | PT-05011、05021 | 压力变送器 | 台 | 2 |  |
|  |  | 前后直管道：前30D后5D | 路 | 2 |  |
|  |  | 计量机柜（600mm×600mm×2100mm） | 面 | 1 | 宽×深×高 |
| 9 |  | 不锈钢压力表 |  |  |  |
|  |  | 防护等级：IP65 |  |  |  |
|  |  | 准确度：1.0级 |  |  |  |
|  |  | 过程连接：M20X1.5（M） |  |  |  |
|  |  | 安装方式：径向 |  |  |  |
|  |  | 指示表头: 机械指针 |  |  |  |
|  |  | 盘面直径：Ø150mm |  |  |  |
|  |  | 外壳材质：不锈钢 |  |  |  |
|  |  | 测量元件：弹簧管式 |  |  |  |
|  | PG-01011~41 | 测量范围：0~6.0MPa | 块 | 4 |  |
|  | PG-01051~71 | 测量范围：0~2.5MPa | 块 | 3 |  |
|  | PG-01081~111 | 测量范围：0~1.0MPa | 块 | 4 |  |
|  |  | 测量元件：膜盒 |  |  |  |
|  | PG-02011~021 | 测量范围：0~200KPa | 块 | 1 |  |
|  | PG-01121 | 测量范围：0~6.0KPa | 块 | 1 |  |
| 10 | 1） | 压力监控系统 | 座 | 1 |  |
|  |  | 调节流量：10~60×104Nm3/d |  |  |  |
|  |  | 阀前表压：3.0~3.8MPa |  |  |  |
|  |  | 阀后表压：1.42MPa |  |  |  |
|  | SSV-06011、06021 | 自力式安全切断阀 | 台 | 2 |  |
|  |  | 阀体尺寸：DN200 |  |  |  |
|  | PCV-06011、06021 | 自力式监控调压阀 | 台 | 2 |  |
|  |  | 阀体尺寸：DN200 |  |  |  |
|  | PV-06011、06021 | 自力式工作调压阀 | 台 | 2 |  |
|  |  | 阀门尺寸：DN200 |  |  |  |
|  | PG-06011、06021 | 压力表 | 块 | 2 |  |
|  |  | 量程：0~6.0MPa |  |  |  |
|  | PT-06011、06021 | 智能压力变送器 | 台 | 2 |  |
|  |  | 量程：0~6.0MPa |  |  |  |
|  | 2） | 压力监控系统 | 座 | 1 |  |
|  |  | 调节流量：2~10×104Nm3/d |  |  |  |
|  |  | 阀前表压：3.0~3.8MPa |  |  |  |
|  |  | 阀后表压：1.42MPa |  |  |  |
|  | SSV-06031 | 自力式安全切断阀 | 台 | 2 |  |
|  |  | 阀体尺寸：DN100 |  |  |  |
|  | PCV-06031 | 自力式监控调压阀 | 台 | 2 |  |
|  |  | 阀体尺寸：DN100 |  |  |  |
|  | PV-06031 | 自力式工作调压阀 | 台 | 2 |  |
|  |  | 阀门尺寸：DN100 |  |  |  |
|  | PG-06031 | 压力表 | 块 | 2 |  |
|  |  | 量程：0~6.0MPa |  |  |  |
|  | PT-06031 | 智能压力变送器 | 台 | 2 |  |
|  |  | 量程：0~6.0MPa |  |  |  |
|  | 3） | 压力监控系统 | 座 | 1 |  |
|  |  | 调节流量：2~10×104Nm3/d |  |  |  |
|  |  | 阀前表压：1.42MPa |  |  |  |
|  |  | 阀后表压：0.36MPa |  |  |  |
|  | SSV-06041、06051 | 自力式安全切断阀 | 台 | 2 |  |
|  |  | 阀体尺寸：DN150 |  |  |  |
|  | PCV-06041、06051 | 自力式监控调压阀 | 台 | 2 |  |
|  |  | 阀体尺寸：DN150 |  |  |  |
|  | PV-06041、06051 | 自力式工作调压阀 | 台 | 2 |  |
|  |  | 阀门尺寸：DN150 |  |  |  |
|  | PG-06041、06051 | 压力表 | 块 | 2 |  |
|  |  | 量程：0~2.5MPa |  |  |  |
|  | PT-06041、06051 | 智能压力变送器 | 台 | 2 |  |
|  |  | 量程：0~2.5MPa |  |  |  |
| 11 | PCV-06061、06071 | 自力式调节阀 | 台 | 2 |  |
|  |  | 设计温度：2℃ |  |  |  |
|  |  | 设计压力：0.4MPa |  |  |  |
|  |  | 管道口径：前2''后3'' |  |  |  |
|  |  | 防爆/防护等级：ExdcIIBT4Gc/ IP65 |  |  |  |
|  |  | 流体介质：NG |  |  |  |
|  |  | 压力等级：Class150 |  |  |  |
|  |  | 流量：300~1200 Nm3/d |  |  |  |
|  |  | 切断压力：>3KPa |  |  |  |
|  |  | 关断时间：<2S |  |  |  |
|  |  | 取压型式：阀内取压 |  |  |  |