栖·愈道路照明专项设计文件

文件编号：JS-SJ-ZM-202603

关联主文件：人车分流专项设计文件（JS-SJ-FL-202603）

适用项目：[填写项目名称]

编制单位：[填写设计单位名称]

编制日期：2026 年 3 月 13 日

一、总则

1.1 编制依据

本专项设计严格遵循主文件要求，并依据以下规范标准编制：

- 《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）

- 《道路照明用 LED 灯》（GB/T 24907-2023）

- 《照明设计标准》（GB 50034-2013）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

- 项目场地照明实测数据、景观设计方案及智能系统接口要求

1.2 设计目标

- 安全目标：消除照明盲区，保障夜间人车通行安全，照明覆盖无死角，眩光控制符合规范；

- 功能目标：不同区域照明参数匹配使用需求，满足行车、步行、应急等多场景照度要求；

- 节能目标：采用绿色节能光源，系统能效≥90lm/W，年节电率≥30%，符合《绿色建筑评价标准》；

- 智能目标：集成智能控制系统，支持按需调光、远程监控与故障预警，降低运维成本；

- 景观目标：照明与周边环境、建筑风格协调统一，提升夜间景观品质，避免光污染。

1.3 适用范围

本设计覆盖项目内全部交通相关区域的照明系统，包括：

- 车行系统（主干车行道、支线车行道、地下车库出入口、停车场）；

- 步行系统（主步道、支线步道、无障碍通道、架空连廊）；

- 辅助区域（应急通道、访客临时停靠区、非机动车停车场）；

- 照明配套设施（配电箱、线缆、接地装置、智能控制模块）。

1.4 设计原则

- 分级适配：根据不同区域功能定位，差异化配置照明参数，避免过度照明；

- 安全可靠：采用防眩光、防坠落、防水防尘设计，保障设备稳定运行与人员安全；

- 节能低碳：优先选用 LED 等高效光源，结合智能控制实现精细化能耗管理；

- 经济实用：平衡初始投资与运维成本，选用寿命长、易维护的产品与方案；

- 协同融合：与景观设计、智能安防系统深度协同，提升整体使用体验。

二、总体设计方案

2.1 照明系统架构

采用 “分级控制 + 分区照明” 架构，构建多层次、智能化照明体系：

- 硬件层：按区域部署专用照明灯具，配套配电与接地设施；

- 控制层：设置集中控制器与分区控制模块，支持手动 / 自动切换；

- 软件层：接入社区智能管控平台，实现远程监控、参数调节与故障报警；

- 联动层：与安防监控、道闸系统、应急广播系统联动，响应场景化需求。

2.2 区域照明分级标准

根据《城市道路照明设计标准》，结合项目功能分区，制定以下分级标准：

| 区域类型 | 照明等级 | 平均照度（Eav） | 照度均匀度（U0） | 眩光限制（GR） | 光源类型 | 控制模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干车行道 | Ⅲ 级 | ≥20lx | ≥0.4 | ≤5 | 大功率 LED 路灯 | 时控 + 光控 |
| 支线车行道 | Ⅳ 级 | ≥15lx | ≥0.35 | ≤6 | 中功率 LED 路灯 | 时控 + 光控 |
| 地下车库出入口 | Ⅲ 级 | ≥30lx | ≥0.5 | ≤5 | 防眩光 LED 投光灯 | 感应 + 常亮 |
| 地面停车场 | Ⅳ 级 | ≥15lx | ≥0.3 | ≤6 | LED 投光灯 | 时控 + 感应 |
| 主步行道 | Ⅴ 级 | ≥15lx | ≥0.4 | ≤6 | LED 庭院灯 | 时控 + 光控 |
| 支线步道 / 无障碍通道 | Ⅴ 级 | ≥10lx | ≥0.35 | ≤7 | LED 地灯 / 壁灯 | 时控 + 光控 |
| 架空连廊 | Ⅴ 级 | ≥12lx | ≥0.4 | ≤7 | LED 灯带 + 筒灯 | 时控 + 感应 |
| 应急通道 | 应急级 | ≥5lx（持续≥90 分钟） | ≥0.3 | - | LED 应急灯 | 常暗 + 应急启动 |
| 访客临时停靠区 | Ⅳ 级 | ≥12lx | ≥0.3 | ≤6 | LED 投光灯 | 感应控制 |
| 非机动车停车场 | Ⅴ 级 | ≥10lx | ≥0.3 | ≤7 | LED 庭院灯 | 时控 + 感应 |

2.3 照明控制策略

- 日常模式：根据日出日落时间自动开关灯，夜间 23:00 后主干车行道照度降至 50%，支线车行道与步行道降至 70%；

- 高峰模式：早晚通行高峰期（7:00-9:00、17:00-19:00）全功率运行，保障通行效率；

- 感应模式：停车场、访客区、支线步道采用人体感应 / 车辆感应控制，无人无车时低功率待机（照度≥3lx），感应到目标后 3 秒内升至额定照度；

- 应急模式：突发断电时，应急照明自动启动，维持关键通道≥5lx 照度，持续工作≥90 分钟；

- 联动模式：安防系统检测到异常行为时，对应区域照明自动增强至 150%，联动监控录像；应急车辆通行时，沿途照明全功率开启。

三、详细设计参数

3.1 车行系统照明设计

3.1.1 地面车行道

- 灯具选型：选用一体化 LED 路灯，防护等级≥IP65，色温 3000K-4000K（暖白光），显色指数 Ra≥70；

  - 主干车行道：功率 60W-80W，配光类型 Ⅱ 型，光束角 120°；

  - 支线车行道：功率 30W-50W，配光类型 Ⅲ 型，光束角 150°；

- 布置方式：采用单侧或双侧对称布置，灯杆高度 6m-8m，间距≤30m（主干路）、≤25m（支线路）；

- 安装要求：灯杆基础采用 C30 混凝土浇筑，深度≥1.2m，接地电阻≤10Ω；灯具安装角度下倾 5°-10°，避免眩光直射行人与车辆驾驶室；

- 特殊处理：交叉口、转弯处灯具加密布置，间距缩短 30%；下坡路段灯具安装高度提升 10%，确保路面照度均匀。

3.1.2 地下车库出入口

- 灯具选型：选用防眩光 LED 投光灯，功率 50W-70W，防护等级≥IP66，配光类型窄光束（60°×30°），避免光线干扰周边环境；

- 布置方式：出入口内外各 30m 范围内连续布置，间距≤8m，安装高度 3.5m-4.5m；

- 过渡设计：采用照度渐变设计，出入口内侧照度从 30lx 逐步降至地下车库标准（≥10lx），避免明暗突变影响视线；

- 配套设施：配置应急照明灯具，与主照明独立供电，确保断电时正常使用。

3.1.3 停车场

- 地面停车场：选用 LED 投光灯，功率 30W-40W，防护等级≥IP65，安装高度 4m-5m，间距≤12m，按行列式布置，确保每个车位照度≥10lx；

- 地下车库：选用 LED 平板灯，功率 18W-24W，防护等级≥IP54，嵌入式安装，间距≤3m×3m，平均照度≥10lx，车道交叉口照度≥15lx；

- 无障碍停车位：照明照度提升 50%，配备低位照明灯具，避免阴影遮挡，方便残障人士使用。

3.2 步行系统照明设计

3.2.1 主步道与支线步道

- 灯具选型：

  - 主步道：选用 LED 庭院灯，功率 20W-30W，防护等级≥IP65，色温 2700K-3000K（暖光），灯杆高度 3.5m-4.5m，造型与景观协调；

  - 支线步道：选用 LED 地灯或壁灯，功率 10W-15W，防护等级≥IP67，嵌入式安装，避免绊倒风险；

- 布置方式：

  - 主步道：双侧交错布置，间距≤15m，确保步道中心照度均匀；

  - 支线步道：沿步道边缘每隔 8m-10m 布置 1 盏，转弯处加密；

- 功能融合：灯具设计融入景观元素，可结合休闲座椅、绿化带设置，兼具照明与装饰功能；

- 无障碍设计：无障碍通道灯具间距缩短至≤10m，照度≥12lx，地面无明显阴影，扶手区域增设局部照明。

3.3 辅助区域照明设计

- 应急通道：

  - 主照明：选用 LED 应急路灯，功率 20W，防护等级≥IP65，与日常照明共用灯杆，双电源供电；

  - 备用照明：沿通道两侧每隔 15m 设置 1 盏 LED 应急灯，断电后自动启动，照度≥5lx，持续工作≥90 分钟；

- 非机动车停车场：选用 LED 投光灯，功率 20W-30W，防护等级≥IP65，安装高度 3m-4m，间距≤10m，确保车辆停放区域照度≥10lx。

3.4 配电与接地设计

- 配电系统：

  - 采用三相五线制供电，照明系统独立设置配电箱，分区域控制回路；

  - 地下车库、室外灯具采用低压（AC220V）供电，线缆选用 YJV22-1kV 铠装电缆，直埋敷设（埋深≥0.7m）或穿管保护；

  - 配电箱设置过载、短路、漏电保护装置，防护等级≥IP54，安装位置远离积水区域；

- 接地系统：

  - 所有照明灯具、灯杆、配电箱金属外壳均可靠接地，接地电阻≤10Ω；

  - 采用联合接地方式，与项目防雷接地、智能设备接地共用接地极；

- 节能措施：

  - 选用能效等级 1 级的 LED 灯具，光效≥120lm/W，寿命≥50000 小时；

  - 配置智能电表，分区域计量能耗，支持数据分析与优化；

  - 采用无功补偿装置，提高功率因数至≥0.9。

四、设备选型标准

4.1 核心设备技术要求

| 设备类型 | 关键技术参数 | 品牌要求 | 质保要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 路灯 | 功率 30W-80W，色温 3000K-4000K，Ra≥70，IP65，光效≥120lm/W | 国内一线品牌或国际知名品牌 | ≥5 年 |
| LED 庭院灯 | 功率 10W-30W，色温 2700K-3000K，Ra≥75，IP65，光效≥110lm/W | 国内一线品牌 | ≥5 年 |
| LED 投光灯 | 功率 20W-70W，配光角度可调，IP66，光效≥115lm/W | 国内一线品牌 | ≥5 年 |
| LED 应急灯 | 功率 10W-20W，应急续航≥90 分钟，IP65，自放电率≤3%/ 月 | 具备消防认证 | ≥3 年 |
| 智能控制器 | 支持 RS485/Modbus 协议，可接入物联网平台，控制精度 ±5% | 与智能管控平台兼容 | ≥3 年 |
| 配电箱 | 防护等级 IP54，含漏电保护器（动作电流≤30mA）、断路器 | 国内知名品牌 | ≥2 年 |

4.2 材料选型要求

- 灯杆：采用 Q235 钢材，热镀锌 + 喷塑处理，抗风等级≥12 级，壁厚≥3.5mm（主干路）、≥3.0mm（支线路 / 步道）；

- 线缆：选用国标铜芯电缆，绝缘层耐温≥90℃，防水、防腐、抗老化；

- 灯具外壳：采用铝合金或工程塑料，强度高、重量轻，便于安装与维护；

- 基础材料：C30 混凝土，钢筋采用 HRB400 级，符合《混凝土结构设计规范》。

五、实施与保障

5.1 实施流程

- 设计交底（1 周）：向施工单位、监理单位、物业单位进行设计交底，明确技术要求；

- 设备采购（2-3 周）：按选型标准采购设备，进场前进行质量检验；

- 施工安装（与主体工程同步）：

  - 先完成灯杆基础浇筑、线缆敷设，再进行灯具安装与接线；

  - 地下车库、出入口照明优先施工，保障施工期间通行安全；

- 系统调试（1 周）：完成灯具点亮测试、控制功能调试、联动效果验证；

- 验收交付（1 周）：组织联合验收，提供设备清单、检测报告、运维手册。

5.2 质量保障

- 施工单位需具备城市及道路照明工程专业承包资质，施工人员持证上岗；

- 关键工序（基础浇筑、线缆连接、接地安装）实行旁站监理，留存影像资料；

- 设备进场需提供出厂合格证、检测报告，抽检合格率需达到 100%；

- 系统调试完成后，进行 72 小时连续运行测试，确保无故障。

5.3 运维管理

- 物业单位建立照明设施台账，记录设备型号、安装位置、维护记录；

- 定期巡检：每月进行 1 次外观检查，每季度进行 1 次照度检测与参数校准，每年进行 1 次全面维护；

- 故障处理：接到故障报修后，24 小时内响应，48 小时内修复（特殊情况除外）；

- 节能优化：每半年分析 1 次能耗数据，根据季节变化、通行规律调整控制策略；

- 人员培训：对运维人员进行设备操作、故障排查、应急处理培训，确保熟练掌握相关技能。

5.4 安全环保要求

- 施工期间设置安全警示标志，夜间施工配备临时照明，避免安全事故；

- 灯具安装高度符合安全要求，避免对周边居民造成光污染，夜间光线不直射住宅窗户；

- 废旧灯具、线缆按可回收材料分类处理，回收率≥90%；

- 智能控制系统符合数据安全要求，不泄露运维管理相关信息。

六、附则

- 本专项设计文件作为人车分流专项设计文件的补充，未尽事宜遵循主文件及国家相关规范；

- 本设计文件经审核批准后生效，修改需经原审批部门同意；

- 本设计文件由编制单位负责解释。

2026 年 3 月 13 日