暖通专业设计说明

一、工程概况

本工程为集宠物陪伴、心理疗愈、社交共享于一体的公共建筑，位于沈阳市沈河区，总建筑面积2362.7㎡，建筑层数3层。设计遵循《辽宁省绿色建筑条例》，目标实现公共建筑节能72%以上。

二、设计依据

1. 设计任务书及相关批复文件

2. 建筑专业施工图

3. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

4. 《公共建筑节能与可再生能源应用设计标准》DB21/T 1476-2026

5. 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

三、系统设计

1. 采暖系统

- 形式：低温热水地板辐射采暖（一层宠物区）+散热器（二、三层疗愈区）

- 热媒：60/50℃低温热水，接入城市热网或燃气锅炉

- 保温：地面采用150mm挤塑板，热阻≥2.50 (m²·K)/W

2. 空调系统

- 冷源：2台140kW高效风冷热泵机组，SCOP=3.12

- 末端：一层宠物乐园采用风机盘管+新风；二、三层疗愈空间采用全空气系统

- 控制：室温自动控制，分区分时计量

3. 通风系统

- 宠物区：机械排风+自然补风，换气次数≥6次/h，防止异味扩散

- 疗愈区：低风速新风，换气次数≥2次/h，保证空气品质

- 地下/设备间：机械排风，换气次数≥8次/h

四、节能措施

1. 围护结构优化：屋面K=0.20 W/(m²·K)，外墙K=0.35 W/(m²·K)，外窗K≤2.20 W/(m²·K)

2. 设备节能：选用一级能效空调、变频水泵，机组IPLV=4.02

3. 自控节能：根据室内温湿度、人员密度自动调节运行工况

4. 被动节能：自然采光覆盖率≥70%，过渡季自然通风