电气专业设计说明

一、工程概况

本工程为集宠物陪伴、心理疗愈、社交共享于一体的小型公共建筑，位于沈阳市沈河区，总建筑面积2362.7㎡，建筑高度13.5m，耐火等级二级，设计使用年限50年。

二、设计依据

1. 《供配电系统设计规范》GB 50052-2011

2. 《低压配电设计规范》GB 50054-2011

3. 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

4. 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

6. 建筑、暖通、给排水等专业提供的设计资料

三、供配电系统设计

1. 负荷等级：

一级负荷：宠物寄养区恒温设备、应急照明、弱电系统（采用双电源供电+UPS备用）。

二级负荷：空调系统、通风系统、主要照明。

三级负荷：其他辅助设备。

2. 电源引入：

由市政电网引入10kV电源，经变配电室降压至0.4kV，采用TN-S三相五线制配电系统，接地电阻≤1Ω。

3. 变配电室设置：

设于建筑一层西北侧，配置2台500kVA干式变压器，一用一备，满足全楼负荷需求，变压器负载率控制在65%~75%，提升运行效率。

四、照明系统设计

1. 光源选型：

全部采用高效LED灯具，光效≥100 lm/W，显色指数Ra≥80，色温：疗愈/冥想区3000K（暖光），办公/沙龙区4000K（中性光），宠物区4000K。

2. 功率密度控制：

各功能空间照明功率密度严格执行《建筑照明设计标准》，全楼平均LPD=3.4 W/㎡，满足节能要求。

3. 控制方式：

公共区域：人体感应+自然光感应控制，无人/光照充足时自动关闭。

功能房间：分区开关控制，可单独调节亮度。

应急照明：采用自带蓄电池的应急灯具，断电后持续供电≥90分钟。

五、弱电系统设计

1. 综合布线系统：

覆盖全楼办公、沙龙区，支持千兆网络传输，满足智能管理与信息化需求。

2. 安防系统：

配置视频监控、入侵检测、门禁系统，保障宠物与人员安全。

3. 背景音乐与广播系统：

覆盖疗愈区、沙龙区，可播放舒缓音乐，提升心理疗愈体验。

六、防雷与接地系统设计

1. 防雷等级：按三类防雷建筑设计，屋面设置避雷带，利用建筑柱内钢筋作为引下线，基础钢筋作为接地极。

2. 接地系统：

采用联合接地方式，防雷接地、保护接地、弱电系统接地共用接地装置，接地电阻≤1Ω。

所有金属设备外壳、桥架、管道均可靠接地，防止触电与电磁干扰。

七、节能设计

1. 变压器节能：选用低损耗干式变压器，空载损耗降低30%，负载损耗降低15%。

2. 照明节能：高效LED光源+智能控制+自然采光利用，照明能耗降低约40%。

3. 动力节能：空调、水泵等设备采用变频控制，减少空载损耗，提升运行效率。

4. 计量与管理：分区域、分系统设置电能计量表，便于能耗监测与管理优化。