给排水专业设计说明

- 工程概况

项目名称：栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间”

建设地点：沈阳市沈河区万柳塘公园地区

总建筑面积：2362.7㎡，建筑层数3层，建筑高度13.5m

建筑功能：一层为宠物洗护区、寄养区及配套服务空间；二层为心理疗愈室、冥想空间；三层为共享办公区、主题沙龙区。设计遵循《辽宁省绿色建筑条例》及公共建筑节能72%要求，保障给排水系统安全、高效、节水运行。

二、设计依据

1. 《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

2. 《室外给水设计标准》GB 50013-2018

3. 《室外排水设计标准》GB 50014-2021

4. 《民用建筑节水设计标准》GB 50640-2010

5. 《公共建筑节能与可再生能源应用设计标准》DB21/T 1476-2026

6. 建筑、暖通、电气等专业提供的设计资料

三、给水系统设计

1. 水源与供水方式：由市政给水管网引入两路DN100给水管，在建筑内形成环状供水，保证供水可靠性。生活给水采用市政管网直接供水方式，供水压力满足建筑最不利点用水需求，无需设置二次加压设备。

2. 用水量标准：

工作人员及访客：40L/人·次

宠物洗护用水：60L/只·次

绿化及道路浇洒用水：2L/㎡·次

未预见用水量按总用水量的10%计取

3. 管材与敷设：生活给水管采用PP-R给水管，热熔连接，敷设于吊顶及管井内，管道外壁做保温处理，防止冬季冻胀。

4. 节水措施：全部选用一级节水型器具，包括节水型坐便器（用水量≤4.8L/次）、节水型龙头及感应式洗手盆，减少无效耗水；公共区域设置水表计量，便于用水监测与管理。

四、排水系统设计

1. 排水体制：采用雨污分流制，生活污水、宠物洗护废水与雨水分别排放。

2. 生活排水系统：生活污水经室内排水管道收集，排入室外化粪池处理后，接入市政污水管网；宠物洗护废水经隔油沉淀预处理后，与生活污水合并排放，避免油脂堵塞管道。

3. 雨水系统：屋面雨水采用外排水方式，经雨水斗、雨水立管收集后，排入室外雨水管网，最终接入市政雨水系统。屋面雨水设计重现期取5年，满足沈阳地区暴雨强度要求。

4. 管材与敷设：排水管采用UPVC排水管，粘接连接，敷设于管井及吊顶内，管道坡度符合规范要求，保证排水通畅。

五、热水系统设计

1. 热源与供水方式：采用空气源热泵机组提供生活热水，满足宠物洗护、清洁及生活用热需求。热水供回水温度为55/40℃，设置循环泵保证热水即开即热。

2. 保温与节能：热水管道采用橡塑保温材料包裹，减少热量损失；空气源热泵机组适配沈阳气候，能效比高，符合绿色建筑节能要求。

六、消防给水系统设计

1. 消防水源：由市政给水管网引入消防专用DN150给水管，与生活给水分开设置。

2. 消防设施：建筑内设置室内消火栓系统，配置手提式干粉灭火器，满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014要求。消火栓布置保证同层任何部位有2股水柱同时到达，消防水压及流量符合规范规定。

3. 管材与敷设：消防给水管采用镀锌钢管，沟槽连接，敷设于管井内，管道外壁做防腐处理。

七、节能与环保设计

1. 节水节能：选用高效节水器具，减少生活用水消耗；热水系统采用空气源热泵，替代传统燃气锅炉，降低碳排放。

2. 环境保护：宠物洗护废水经预处理后排放，避免对市政管网造成污染；生活污水经化粪池处理，减轻污水处理厂负荷。

3. 计量管理：分区域设置水表，计量生活用水、热水用水及绿化用水，便于能耗分析与管理优化。