建筑部品部件耐久性提升专项设计说明

第一章编制依据

1.1设计原则

本工程遵循“全生命周期、耐久适用、便于维护”的设计原则，选用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件及活动配件，并通过模块化设计与可拆换构造，实现不同使用寿命部品的高效组合与便捷更新，满足《绿色建筑评价标准》GB/T503782019第4.2.7条关于“提升建筑部品部件耐久性的措施”的要求。

1.2编制依据

1.《建筑给水排水设计规范》GB500152019

2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB502422002

3.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB503032015

4.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB502432016

5.《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB503642018

6.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T512312016

7.《绿色建筑评价标准》GB/T503782019

8.本项目给排水、暖通、电气专业施工图

第二章管材、管线、管件耐久性设计

2.1给水系统管材选用、

| 系统 | 部位 | 管材选用 | 规格 | 耐腐蚀性能 | 设计使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活给水 | 室内干管、立管 | 薄壁不锈钢管（S30408） | DN15-DN100 | 耐腐蚀性强，无渗漏 | ≥50年 |
| 生活给水 | 室内支管 | PPR管（S5系列） | DN15-DN25 | 耐腐蚀，抗老化 | ≥30年 |
| 热水给水 | 太阳能热水系统 | 薄壁不锈钢管（S30408） | DN15-DN50 | 耐高温，耐腐蚀 | ≥50年 |
| 消防给水 | 室内消火栓、喷淋 | 热镀锌钢管 | DN25-DN150 | 镀锌层≥85μm | ≥30年 |
| 中水回用 | 绿化灌溉、道路浇洒 | PE给水管 | DN20-DN100 | 耐腐蚀，抗紫外线 | ≥30年 |

不锈钢管连接方式：卡压式连接，密封圈采用三元乙丙橡胶（EPDM），耐老化≥25年。

PPR管加强措施：热水管采用增强型PPR（S3.2系列），壁厚加厚，耐温≥80℃，加设保温层（橡塑保温，厚度≥30mm）。

2.2排水系统管材选用

| 系统 | 部位 | 管材选用 | 规格 | 耐腐蚀性能 | 设计使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内排水 | 卫生间、厨房 | UPVC排水管 | DN50-DN150 | 耐腐蚀，抗老化 | ≥30年 |
| 室外排水 | 埋地管道 | HDPE双壁波纹管 | DN200-DN500 | 耐腐蚀，抗冲击 | ≥50年 |
| 雨水系统 | 屋面雨水 | UPVC雨水管 | DN100-DN150 | 耐腐蚀，抗紫外线 | ≥30年 |
| 通气管 | 伸顶通气 | UPVC排水管 | DN75-DN100 | 耐腐蚀 | ≥30年 |

加强措施：

UPVC管采用抗老化配方，添加紫外线吸收剂，室外管道加设保护层。

HDPE管采用承插式橡胶圈连接，密封可靠，适应地基变形。

2.3暖通系统管材选用

| 系统 | 部位 | 管材选用 | 规格 | 耐腐蚀性能 | 设计使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调冷冻水 | 室内管道 | 热镀锌钢管 | DN20-DN150 | 镀锌层防腐 | ≥30年 |
| 空调冷凝水 | 室内管道 | UPVC管 | DN25-DN50 | 耐腐蚀 | ≥30年 |
| 通风风管 | 空调风管 | 镀锌钢板 | 0.5-1.2mm | 镀锌层防腐 | ≥30年 |
| 防排烟风管 | 消防风管 | 镀锌钢板 | 0.75-1.5mm | 镀锌层防腐，防火包覆 | ≥30年 |

加强措施：

镀锌钢管采用热浸镀锌工艺，镀锌层厚度≥85μm。

空调冷冻水管橡塑保温层厚度≥40mm，外设铝箔保护层，防潮防老化。

防排烟风管采用防火板包覆，耐火极限≥1.0h。

2.4电气系统管线选用

| 系统 | 部位 | 管材选用 | 规格 | 耐腐蚀性能 | 设计使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强电干线 | 竖井内 | 电缆桥架（热镀锌） | 厚度≥1.5mm | 镀锌层≥85μm | ≥30年 |
| 强电支线 | 室内暗敷 | JDG/KBG电线管 | φ16-φ32 | 镀锌层防腐 | ≥30年 |
| 弱电系统 | 室内暗敷 | PVC阻燃管 | φ16-φ32 | 耐腐蚀 | ≥30年 |
| 光伏直流线缆 | 室外敷设 | 光伏专用电缆 | 4-16mm² | 耐紫外线，耐候 | ≥25年 |
| 电缆桥架 | 室外 | 铝合金桥架/热镀锌桥架 | 厚度≥2.0mm | 耐腐蚀，耐候 | ≥30年 |

加强措施：

室外电缆桥架采用铝合金材质，表面阳极氧化处理。

光伏直流线缆采用双层绝缘，抗紫外线，耐温范围40℃~90℃。

所有金属管材、桥架做可靠接地，防止电化学腐蚀。

第三章活动配件长寿命设计与可拆换构造

3.1活动配件选用

| 配件类型 | 选用产品 | 材质 | 设计使用年限 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门窗五金 | 执手、合页、传动器 | 不锈钢304 | ≥25年 | JG/T 124-2017 |
| 水龙头 | 陶瓷片密封水嘴 | 黄铜镀铬 | ≥15年 | GB 18145-2014 |
| 角阀 | 铜质角阀 | 黄铜 | ≥15年 | GB/T 26712-2021 |
| 地漏 | 不锈钢地漏 | 不锈钢304 | ≥25年 | GB/T 27710-2020 |
| 卫生洁具 | 节水型坐便器、洗脸盆 | 陶瓷 | ≥15年 | GB 25502-2017 |
| 排气扇 | 管道式排气扇 | 工程塑料 | ≥10年 | GB/T 14806-2017 |
| 开关插座 | 面板式开关插座 | PC阻燃材料 | ≥15年 | GB 16915.1-2014 |
| 检修门 | 铝合金检修门 | 铝合金 | ≥25年 | GB/T 8478-2020 |
| 电动推杆 | 光伏遮阳板电动推杆 | 不锈钢 | ≥25年 | JG/T 276-2010 |
| 感应器 | 红外感应开关 | 工程塑料 | ≥10年 | GB/T 16915.2-2012 |
| 配件类型 | 选用产品 | 材质 | 设计使用年限 | 执行标准 |

3.2不同寿命部品组合与可拆换构造

3.2.1管线分离设计

依据《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231，本工程采用管线分离技术，将设备与管线设置在结构系统之外，便于检修更换。

| 系统 | 分离方式 | 可更换性 | 维护便利性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给排水管线 | 敷设于吊顶内、架空地板内 | 可独立拆换 | 设检修口 |
| 电气管线 | 敷设于吊顶内、墙内预留线管 | 可抽换 | 设接线盒 |
| 暖通风管 | 敷设于吊顶内 | 可独立拆换 | 设检修口 |
| 太阳能热水管路 | 敷设于幕墙竖框线槽内 | 可独立拆换 | 分段检修口 |

构造措施：

吊顶内管线集中布置，设可开启检修口（尺寸≥400×400mm），间距≤12m。

架空地板下设检修通道，高度≥300mm，便于管线检修更换。

光伏幕墙竖框预留线槽，每层设可开启检修口（300×400mm）。

3.2.2模块化部品设计

| 部品类型 | 模块化设计 | 更换方式 | 维护周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集成式卫生间 | 整体底盘、壁板、吊顶模块化 | 整体更换或单模块更换 | 15年 |
| 集成式厨房 | 橱柜、台面、水槽模块化 | 独立拆卸更换 | 15年 |
| 光伏遮阳板 | 600×1200mm标准模数 | 干挂式连接，单块更换 | 25年 |
| 太阳能集热器 | 2000×1000mm标准模数 | 独立拆卸更换 | 15年 |
| 空调室外机位 | 预制混凝土平台+角钢支架 | 设备可独立更换 | 10年 |

构造措施：

光伏遮阳板采用干挂夹具连接，每块面板可独立拆卸更换，无需拆除相邻面板。

集成式卫生间防水底盘与结构分离，壁板与底盘螺栓连接，便于拆卸维修。

轻质隔墙预留检修口，墙内管线可抽换，避免破坏墙体。

3.2.3检修口与操作空间设置

| 部位 | 检修口设置 | 尺寸(mm) | 间距(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊顶内管线 | 可开启检修口 | 400×400 | ≤12 |
| 管道井 | 检修门 | 500×700 | 每层 |
| 设备机房 | 检修通道 | 宽度≥800 | — |
| 幕墙线槽 | 可开启盖板 | 300×400 | 每层 |
| 花池底部 | 排水孔清掏口 | 200×200 | 每池 |

构造措施：

检修口采用铝合金边框，盖板可开启，内设照明。

管道井检修门采用防火门，耐火极限同墙体。

设备机房预留操作空间，设备周边净距≥600mm。

第四章专项系统耐久性措施

4.1太阳能热水系统

| 部件 | 耐久性措施 | 设计年限 |
| --- | --- | --- |
| 集热器 | 采用平板型，边框铝合金，盖板钢化玻璃 | 15年 |
| 支架 | 热镀锌钢材，镀锌层≥85μm | 25年 |
| 贮热水箱 | 不锈钢内胆，聚氨酯保温 | 15年 |
| 循环泵 | 不锈钢泵体，IP54防护 | 10年 |
| 控制柜 | 户外型，IP55防护 | 10年 |

可拆换构造：

集热器采用压块固定，单块可独立更换。

贮热水箱与管路之间设活接法兰，便于整体更换。

控制柜内模块化设计，控制器可单独更换。

4.2光伏发电系统

| 部件 | 耐久性措施 | 设计年限 |
| --- | --- | --- |
| 光伏组件 | 双玻组件，边框铝合金 | 25年 |
| 逆变器 | IP65防护，强制风冷 | 15年 |
| 直流线缆 | 光伏专用，双层绝缘 | 25年 |
| 汇流箱 | 不锈钢箱体，IP65防护 | 15年 |
| 支架 | 热镀锌钢材 | 25年 |

可拆换构造：

光伏组件采用压块固定，单块可独立更换。

逆变器采用壁挂式，快插接头，便于更换。

汇流箱内模块化设计，熔断器、防雷模块可单独更换。

4.3智能控制系统

| 部件 | 耐久性措施 | 设计年限 |
| --- | --- | --- |
| 传感器 | 不锈钢探头，IP67防护 | 10年 |
| 控制器 | 工业级PLC，宽温设计 | 15年 |
| 执行器 | 不锈钢阀体，防水电机 | 10年 |
| 触摸屏 | 工业级，防尘防水 | 10年 |

可拆换构造：

控制器采用导轨安装，可快速拔插。

传感器采用螺纹连接，便于更换。

执行器与阀体采用活接连接，可独立更换。

第五章维护管理要求

5.1维护计划

| 系统 | 维护内容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 给排水系统 | 检查管道渗漏、阀门启闭 | 每年 |
| 电气系统 | 检查线路绝缘、开关动作 | 每年 |
| 暖通系统 | 清洗滤网，检查风阀 | 每半年 |
| 太阳能系统 | 清洗集热器，检查防冻液 | 每年 |
| 光伏系统 | 清洗组件，检查发电效率 | 每年 |
| 活动配件 | 紧固五金件，添加润滑剂 | 每年 |

5.2更换程序

1.模块化更换：采用标准模数部品，可直接更换。

2.检修通道利用：利用预留检修口、检修通道进行更换，无需破坏装修。

3.备品备件管理：竣工时提供不少于5%的备品备件，确保后续更换。

5.3维护记录

建立建筑部品部件维护档案，记录：

检查时间、内容、结果

维修、更换记录

配件型号、数量、来源

第六章材料用量统计

6.1耐久性管材用量

| 管材类型 | 用量(m) | 设计年限 | 再生/环保特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 薄壁不锈钢管 | 2800 | 50年 | 可回收 |
| PPR管 | 1500 | 30年 | 环保无毒 |
| HDPE双壁波纹管 | 1200 | 50年 | 可回收 |
| UPVC排水管 | 1800 | 30年 | 可回收 |
| 热镀锌钢管 | 2200 | 30年 | 可回收 |
| 光伏专用电缆 | 800 | 25年 | 可回收 |

6.2长寿命活动配件用量

| 配件类型 | 数量 | 设计年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗五金 | 380套 | 25年 | 不锈钢材质 |
| 水龙头 | 42个 | 15年 | 铜质 |
| 角阀 | 84个 | 15年 | 铜质 |
| 地漏 | 38个 | 25年 | 不锈钢 |
| 开关插座 | 280个 | 15年 | PC阻燃 |
| 检修口 | 65个 | 25年 | 铝合金 |

第七章结语

本工程通过以下措施实现建筑部品部件耐久性提升：

1.管材管线：选用薄壁不锈钢管、HDPE管、热镀锌钢管等耐腐蚀、抗老化管材，设计使用年限≥30年（部分达50年），满足第1款要求。

2.活动配件：选用不锈钢五金、铜质阀门等长寿命产品，设计使用年限≥15年。

3.可拆换构造：采用管线分离、模块化部品、预留检修口等措施，实现不同寿命部品组合时的便捷拆换、更新和升级，满足第2款要求。