用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明

一、系统概述

本项目严格遵循《绿色建筑评价标准》6.2.8 条要求，构建用水远传计量系统与水质在线监测与发布系统，实现用水精细化管控与水质全流程可视化监管，全面支撑项目 “零碳共生、生态宜居” 的核心定位，可获得该条目满分 7 分（3+2+2）。

二、用水远传计量系统设计

（一）系统目标

实现分类、分级、全场景用水数据的自动采集与远传，精准统计各类用水消耗；基于计量数据自动检测管网漏损，将管道漏损率控制在 5% 以内；为项目节水管理、低碳运营提供数据支撑。

（二）系统架构

采用 “终端计量表→区域采集器→云端管理平台” 三级架构，与项目信息网络系统深度协同：终端计量表：在各用水节点部署智能远传水表，按用途分为生活用水、生产用水、绿化灌溉用水、空调冷却用水、非传统水源（雨水 / 再生水）五大类；区域采集器：按功能分区（茶语工坊、叠翠山房簇群、茶园体验区等）设置采集节点，负责汇总辖区内计量数据并上传至云端；云端管理平台：部署于核心机房，实现数据存储、统计分析、漏损检测与可视化展示。

（三）分类分级记录与统计分析

分类计量：生活用水：计量居住单元、公共区域生活用水；绿化用水：计量茶园、景观绿地灌溉用水；空调冷却用水：计量建筑空调系统冷却循环用水；非传统水源：计量雨水收集、再生水利用量；其他用水：计量清洁、消防等辅助用水。

分级计量：一级计量：总进水管计量，统计项目总用水量；二级计量：各功能分区计量，统计分区用水；三级计量：终端用户 / 设备计量，统计分户 / 分设备用水。

统计分析功能：自动生成日 / 周 / 月 / 年度用水报表，对比分析不同类别、不同分区用水趋势；支持用水定额管理，超定额自动预警；可视化展示用水结构，为节水改造提供数据依据。

（四）管网漏损自动检测与整改

漏损检测机制：基于一级、二级、三级计量数据，通过水平衡分析自动识别管网漏损；实时监测管网压力、流量异常，定位漏损区域；

漏损预警后自动推送至运维人员，明确漏损位置与预估漏损量。

整改与管控：建立漏损整改闭环流程，接到预警后 24 小时内到场处置；定期开展管网巡检与维护，更新管网漏损台账；项目运行期管道漏损率稳定控制在 **≤4.5%**，满足 “低于 5%” 的评分要求，获得 2 分。

三、水质在线监测与发布系统设计

（一）监测范围与指标

监测水体类型：生活饮用水：市政供水、二次供水；管道直饮水：居住单元、公共区域直饮水；非传统水源：雨水、再生水（用于绿化、冷却）；空调冷却水：循环冷却系统用水。

核心监测指标：

| 水体类型 | 监测指标 |
| --- | --- |
| 生活饮用水 | 余氯、浊度、pH、菌落总数、COD、氨氮 |
| 管道直饮水 | 余氯、浊度、pH、TDS、菌落总数 |
| 非传统水源 | 浊度、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群 |
| 空调冷却水 | 浊度、电导率、总硬度、军团菌（定期抽检） |

（二）系统架构与功能

在线监测终端：在各水体关键节点部署水质传感器，实时采集监测数据，支持本地存储与远程传输；数据传输与存储：通过项目信息网络将数据上传至云端平台，数据存储周期≥5 年，可追溯查询；预警与处置：设定水质阈值，超标时自动触发声光预警、移动端推送，启动应急处置流程（如切断供水、启动净化装置）；

用户查询与发布：在项目公众号、小程序、现场公示屏实时展示水质数据；支持用户按时间、水体类型查询历史监测记录；定期发布水质报告，保障公众知情权，满足 2 分评分要求。

四、系统运行与管理

（一）运维保障

建立每日巡检制度，确保计量表、水质传感器在线率≥99%；每半年对计量表、水质传感器进行校准，保证数据精度；制定故障应急预案，核心设备故障 24 小时内恢复运行。

（二）数据管理

用水、水质数据实行本地 + 云端双备份，防止数据丢失；定期生成用水分析报告、水质监测报告，用于项目运营优化与绿色建筑评价申报；建立数据安全机制，保障用户查询便捷性与数据安全性。