灯具产品说明书和产品型式检验报告

第一部分：LED 吸顶灯产品说明书

1. 产品概述

- 产品名称：LED 吸顶灯

- 型号规格：XD-36W（圆形，直径 40cm）

- 适用范围：室内封闭干燥公共区域（走廊、楼梯间、门厅、车库等）

- 执行标准：GB 7000.1-2023、GB 7000.201-2023

2. 技术参数

- 额定电压：AC 220V 50Hz（±10%）

- 额定功率：36W（±5%）

- 光通量：≥3200lm

- 色温：4000K 暖白光

- 显色指数：Ra≥85

- 防护等级：IP40

- 绝缘类别：Ⅱ 类

- 使用寿命：≥30000h

- 功率因数：≥0.9

3. 安全注意事项

- 安装、维护必须先断开电源，确认无电后操作。

- 禁止在潮湿、淋雨环境使用。

- 两次开关间隔≥30 秒。

- 禁止遮挡灯具，保持散热通畅。

- 非专业人员不得拆卸内部结构。

- 仅使用原厂配套光源与驱动。

4. 安装说明

- 关闭电源，确认无电。

- 固定安装底座至天花板。

- 火线 L、零线 N 对应接线，无需接地。

- 灯体与底座卡扣旋转固定。

- 通电测试，无闪烁、无异响即为合格。

5. 使用与维护

- 清洁：断电冷却 10 分钟后，干软布擦拭。

- 故障：先检查接线，无效联系售后。

- 配件：必须更换原厂同型号。

6. 包装清单

- 灯具主体 ×1

- 说明书 ×1

- 安装螺丝套装 ×4

- 合格证 ×1

- 驱动电源 ×1

7. 保修条款

- 整机保修 2 年，驱动电源保修 3 年。

- 非人为质量问题免费维修 / 更换。

- 售后电话：XXX-XXXXXXX

第二部分：产品型式检验报告

报告编号：JL-2026-0862产品名称：LED 吸顶灯型号规格：XD-36W检验类别：型式检验检验机构：XX 省灯具产品质量监督检验中心检验日期：2026-03-01完成日期：2026-03-08

一、检验依据

GB 7000.1-2023、GB 7000.201-2023、企业标准

二、检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 清晰耐久、信息完整 | 合格 | 合格 |
| 2 | 防触电保护 | Ⅱ 类，无带电部件外露 | 合格 | 合格 |
| 3 | 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 3.8MΩ | 合格 |
| 4 | 电气强度 | 1500V/1min 无击穿 | 合格 | 合格 |
| 5 | 耐热防火 | 无变形、燃烧、熔融 | 合格 | 合格 |
| 6 | 光通量 | ≥3200lm | 3350lm | 合格 |
| 7 | 显色指数 | Ra≥85 | 88 | 合格 |
| 8 | 谐波 / EMC | 符合标准 | 合格 | 合格 |
| 9 | 防护等级 | IP40 | 合格 | 合格 |

三、检验结论

所检项目全部合格，产品符合标准要求，可批量生产、销售、使用。