建筑外门窗施工工法说明

一、编制依据

本工法依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）、《铝合金门窗工程技术规范》（JGJ 214-2010）及医院建筑节能、防火、隔声专项要求编制，结合本项目“森雾间·愈所”绿色医疗建筑设计标准执行。

二、适用范围

适用于本项目门诊、住院楼等建筑外门窗（铝合金断桥型材为主）的安装、密封、验收及成品保护全过程。

三、核心施工工艺

（一）施工准备

1.  门窗型材、玻璃、五金配件等材料进场验收，核对规格、性能参数，确保符合医院建筑隔声、抗菌、节能设计要求。

2.  清理门窗洞口，剔除松动砂浆，修补混凝土表面缺陷；弹出洞口中心线、标高控制线，确保安装精度。

（二）门窗框安装

1.  采用“膨胀螺栓+化学锚栓”组合方式，将门窗框与主体结构预埋件可靠固定，框体四角及中梃处用木楔临时定位，调整垂直度、水平度偏差至规范允许范围。

2.  框体与洞口缝隙采用“聚氨酯发泡胶”填充饱满，待发泡胶固化后切除多余部分，确保粘结牢固、无空隙。

（三）密封与防水处理

1.  室外侧：框体与墙体交接处铺设宽度≥100mm防水卷材，搭接缝用中性硅酮耐候密封胶密封，胶缝宽度5-8mm，表面平整无气泡。

2.  室内侧：采用密封胶条与密封胶双重密封，胶条45°斜接粘接牢固，压缩量控制在15%-20%，确保气密、水密性能。

（四）门窗扇与玻璃安装

1.  门窗扇安装后调试启闭，确保开关灵活、关闭严密，锁点对齐，间隙符合规范；玻璃与框体间垫设防震垫块，避免直接接触型材。

2.  玻璃安装完成后，清理表面污渍，检查密封节点完整性。

（五）五金配件安装

安装承重铰链、传动锁闭器等配件，螺栓紧固到位，加设防松垫圈，确保五金件使用寿命与使用安全性，适配医院高频次使用需求。

四、质量控制要点

1.  安装偏差：垂直度≤3mm/2m，水平度≤2mm，对角线偏差≤3mm，确保外观平整。

2.  性能要求：满足医院建筑隔声、节能、防水、防火专项性能，通过淋水试验、气密性检测。

3.  防腐处理：金属连接件、紧固件采用镀锌防腐材质，避免锈蚀影响使用。

五、成品保护

1.  安装完成后，门窗表面覆盖保护膜，避免施工污染与磕碰。

2.  严禁在门窗框上堆放重物，禁止踩踏、敲击门窗构件。

六、验收标准

按现行国家规范及医院建筑专项要求验收，重点检查安装精度、密封性能、启闭灵活性、防腐处理及防雷接地连接可靠性，确保外门窗与建筑主体、附属设施协同适配，满足医疗建筑长期使用需求。