医院建筑整体防水、防潮措施及技术参数要求说明

本医院建筑防水、防潮设计遵循“防排结合、因地制宜、分级设防”原则，覆盖屋面、外门窗、厨卫间、地下空间等全区域，兼顾医疗建筑抗菌、耐久、易维护需求，具体措施及技术参数如下：

## 一、各区域防水、防潮措施

## （一）屋面防水

采用双层防水构造，基层铺设防水砂浆找平，涂刷基层处理剂后，铺设高分子防水卷材+改性沥青防水卷材，搭接宽度符合规范；屋面设置找坡层（坡度≥2%），预留排水口，避免积水；女儿墙、管道根部等节点增设附加防水层，阴阳角做圆弧处理，防止应力集中导致渗漏。

## （二）外门窗防水、防潮

窗框与墙体缝隙采用聚氨酯发泡胶填充饱满，外侧铺设≥100mm防水卷材，室内外均采用中性硅酮耐候密封胶密封；外窗台设≥5%排水坡度，窗楣设滴水线，窗底设排水孔，形成完整排水路径；门窗型材采用断桥铝合金，玻璃选用中空钢化玻璃，有效阻断水汽渗透。

## （三）厨卫及洁净区域

地面采用防水卷材+防水涂膜双层设防，墙面防水高度≥1.8m（卫生间淋浴区≥2.4m）；墙角、管根做圆弧处理，增设附加防水层；地面找坡≥1%，指向地漏，避免积水；铺设防滑耐磨面层，接缝采用密封胶密封，兼顾防水与抗菌需求。

## （四）地下空间及墙体防潮

地下室外墙采用防水卷材外防外贴法施工，底板铺设防水卷材+防水涂膜，施工缝、变形缝设置止水带；内墙采用防潮砂浆抹灰，墙面涂刷防潮涂料，阻断地下潮气渗透；地下室设置排水盲沟及集水井，及时排出积水，降低环境湿度。

## 二、核心技术参数要求

1.防水卷材：拉伸强度≥15MPa，断裂伸长率≥300%，低温柔性≤-20℃，不透水性0.3MPa、30min无渗漏。

2.密封材料：中性硅酮耐候密封胶，弹性恢复率≥80%，位移能力±25%，粘结强度≥1.5MPa，耐老化年限≥15年。

3.防水砂浆：抗渗等级≥P8，7d抗压强度≥20MPa，粘结强度≥1.2MPa，含水率≤10%。

4.防水涂膜：厚度≥1.5mm，拉伸强度≥1.8MPa，断裂伸长率≥200%，不透水性0.3MPa、30min无渗漏。

5.整体验收：屋面、厨卫间、外门窗需通过24小时蓄水试验或淋水试验，无渗漏；地下空间经防水检测，符合《地下防水工程质量验收规范》要求，环境湿度控制在40%-60%，满足医疗建筑使用标准。