一、工程概况

| 项目名称 | 森雾间·愈所 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 重庆市永川区中山路街道人民大道809号 |
| 建筑类别 | 三级综合医院 |
| 建筑面积 | 约35000㎡ |
| 建筑层数 | 门诊楼4层、住院楼12层、医技楼5层、行政楼3层 |
| 建筑高度 | 住院楼约49.8m |
| 结构形式 | 钢筋混凝土框架-剪力墙结构 |
| 功能分区 | 门诊、急诊、住院、医技（检验、影像、手术）、行政后勤 |

二、设计依据

| 序号 | 规范/标准名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《建筑给水排水设计标准》 | GB 50015-2019 |
| 2 | 《综合医院建筑设计规范》 | GB 51039-2014 |
| 3 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 | GB 50974-2014 |
| 4 | 《自动喷水灭火系统设计规范》 | GB 50084-2017 |
| 5 | 《生活饮用水卫生标准》 | GB 5749-2022 |
| 6 | 《医疗机构水污染物排放标准》 | GB 18466-2005 |
| 7 | 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》 | GB 50400-2016 |
| 8 | 《民用建筑节水设计标准》 | GB 50555-2010 |
| 9 | 《绿色建筑评价标准》 | GB/T 50378-2019 |

三、给水系统设计

3.1 水源

由永川区市政给水管网引入两路DN150给水管，在基地内形成环状管网，供生活用水、消防用水和室外绿化用水。

市政给水压力：0.25MPa。

3.2 用水量估算

| 用水类别 | 用水定额 | 单位 | 数量 | 日用水量(m³/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院部 | 250 | L/床·d | 300床 | 75.0 |
| 门诊部 | 15 | L/人·次 | 800人次/d | 12.0 |
| 医务人员 | 150 | L/人·班 | 300人 | 45.0 |
| 食堂 | 20 | L/人·次 | 600人次/d | 12.0 |
| 洗衣房 | 60 | L/kg | 500kg/d | 30.0 |
| 空调补水 | — | — | — | 15.0 |
| 绿化道路浇洒 | 2 | L/㎡·d | 5000㎡ | 10.0 |
| 未预见水量 | 10% | — | — | 19.9 |
| 合计 | — | — | — | 218.9 |

最大日用水量约220 m³/d，最大时用水量约28 m³/h。

3.3 供水方式

采用分区供水方式：

| 分区 | 楼层范围 | 供水方式 |
| --- | --- | --- |
| 低区 | 地下层 ~ 3层 | 市政管网直接供水 |
| 中区 | 4 ~ 8层 | 变频调速供水设备加压供水 |
| 高区 | 9 ~ 12层 | 变频调速供水设备加压供水 |

3.4 储水设施

设置生活水箱一座，位于地下水泵房内，有效容积60 m³（不锈钢材质）。

水箱设通气管及防虫网，设溢流管及泄水管，间接排水。

水箱设液位控制装置，自动启停水泵。

3.5 管材选用

生活给水管：薄壁不锈钢管，卡压式连接

热水管：薄壁不锈钢管（保温层厚度按节能要求）

消防给水管：内外壁热浸镀锌钢管

四、热水系统设计

热源：采用空气源热泵热水机组（设于屋面），辅以电加热。

热水供应范围：住院部淋浴、手术室洗手、洗衣房等。

热水系统：采用机械循环方式，保证出水温度。

热水储水箱：有效容积20 m³，不锈钢材质。

五、排水系统设计

5.1 排水体制

采用雨污分流、污废合流（医疗废水与生活污水合并）的排水体制。

5.2 排水量

按给水量的90%计，日排水量约200 m³/d。

5.3 医疗废水预处理

特殊废水预处理：检验科、病理科、口腔科产生的含重金属（汞、铬）、含氰废水，单独收集，经中和/还原预处理后进入综合污水处理站。

综合医疗废水：经化粪池处理后进入医院医疗污水处理站。

5.4 医疗污水处理站

处理能力：250 m³/d

处理工艺：一级强化处理+消毒

格栅→调节池→混凝沉淀池→接触消毒池→达标排放

消毒方式：二氧化氯消毒

排放标准：《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005 表2预处理标准

排放去向：市政污水管网 → 永川区城市污水处理厂

5.5 管材选用

室内排水管：HDPE静音排水管（立管）、UPVC排水管（支管）

室外排水管：HDPE双壁波纹管

5.6 卫生洁具水封要求

所有便器均选用自带水封型，水封深度≥50mm

地漏选用带水封型，水封深度≥50mm

六、雨水系统设计

雨水重现期：屋面按P=5年设计，P=10年校核

雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管

设置雨水调蓄池（有效容积200m³），雨水经处理后用于绿化浇洒和道路冲洗

七、管材与保温

| 部位 | 管材 | 连接方式 | 保温材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活给水 | 薄壁不锈钢管 | 卡压式 | 橡塑保温（厚度≥20mm） |
| 热水管 | 薄壁不锈钢管 | 卡压式 | 橡塑保温（厚度≥30mm） |
| 消防管 | 热浸镀锌钢管 | 沟槽/丝接 | — |
| 排水立管 | HDPE管 | 热熔/卡箍 | 隔声包裹（包覆式隔声毡） |

八、卫生洁具选型

| 洁具类型 | 选型要求 | 产品参考 |
| --- | --- | --- |
| 坐便器 | 节水型（≤5L/次）、自带水封、水封深度≥50mm | TOTO、箭牌、科勒 |
| 蹲便器 | 节水型（≤6L/次）、自带水封、水封深度≥50mm | 箭牌、惠达 |
| 小便器 | 节水型（≤3L/次） | TOTO、美标 |
| 龙头/花洒 | 节水型（流量≤0.125L/s） | 摩恩、汉斯格雅 |
| 地漏 | 带水封型、水封深度≥50mm | 潜水艇、九牧 |

九、储水设施清洗消毒制度

| 项目 | 规定 |
| --- | --- |
| 清洗频次 | 每半年不少于1次（6月、12月各一次） |
| 消毒剂 | 二氧化氯消毒液（浓度按产品说明配置） |
| 操作流程 | 排水→清洗（刷洗2遍）→消毒（喷洒/浸泡）→清水冲洗→恢复供水→水质检测 |
| 水质检测 | 每次清洗后3日内委托有资质单位检测，报告存档 |
| 档案管理 | 清洗记录、检测报告保存不少于3年 |

十、非传统水源标识

非传统水源（回用雨水）管道、阀门、用水点均设置永久性标识：

管道标识：绿色底+白色“非传统水源”字样，间距≤5m

阀门标识：悬挂不锈钢标牌，注明“非传统水源，禁止饮用”

用水点标识：张贴警示贴纸，注明“非传统水源，仅用于绿化”

十一、绿色建筑节水措施

选用节水型卫生洁具（坐便器≤5L/次）

采用变频恒压供水，减少能耗

设置雨水回用系统，用于绿化浇洒

采用空气源热泵制取热水，节能环保

所有水池水箱设溢流报警装置，防止水资源浪费