冷负荷计算报告书

体验1

设计编号：BKA80084

| 工程地点 | ： | 福建-福州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月20日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15160582168 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	8

6 封闭阳台构造	8

7 地下围护构造	8

7.1 周边地面	8

7.2 非周边地面	9

8 窗构造	9

9 门构造	9

10 负荷指标	9

11 建筑按系统汇总表	9

12 建筑按楼层汇总表	10

13 房间冷负荷详细表	11

建筑概况

概况

| 地理位置 | 福建-福州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 26.00 |  |
| 东经 | 119.28 |  |
| 建筑名称 | 体验1 |  |
| 建筑面积 | 地上 540.07 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 7.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 149° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 |
| 湿度(%) | 84 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 96 | 88 | 80 | 73 | 69 | 64 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 湿度(%) | 84 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 96 | 88 | 80 | 73 | 69 | 64 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 64 | 88 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 88 | 64 | 30 |
|  | SE | 直射 | 96 | 212 | 265 | 260 | 199 | 97 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 64 | 88 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 88 | 64 | 30 |
|  | E | 直射 | 242 | 438 | 485 | 434 | 292 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 64 | 88 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 88 | 64 | 30 |
|  | NE | 直射 | 228 | 379 | 380 | 292 | 154 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 64 | 88 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 88 | 64 | 30 |
|  | N | 直射 | 59 | 56 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 56 | 59 |
|  |  | 散射 | 30 | 64 | 88 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 88 | 64 | 30 |
|  | H | 直射 | 18 | 144 | 325 | 500 | 631 | 713 | 743 | 713 | 631 | 500 | 325 | 144 | 18 |
|  |  | 散射 | 44 | 77 | 92 | 107 | 109 | 115 | 110 | 115 | 109 | 107 | 92 | 77 | 44 |

其他气象参数

| 气象位置 | 福建-福州-福州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.8 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.9 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.8 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.73 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.0 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99660 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.023 | 0.395 |
| 石材幕墙饰面 | 10 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.006 | 0.099 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 80 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 2.222 | 0.907 |
| 石材幕墙饰面 | 20 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.011 | 0.198 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 30 | 0.45 | 7.5 | 1 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.398 | 3.285 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.391 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 127.47 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.72 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石材幕墙饰面 | 20 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.011 | 0.198 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 200 | 0.16 | 3.2 | 1.25 | 1 | 4 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.036 | 4.446 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.836 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 26.27 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.93 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.29 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石材幕墙饰面 | 20 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.011 | 0.198 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 200 | 0.16 | 3.2 | 1 | 1.25 | 4 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.286 | 4.446 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.664 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 59.65 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.31 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石材幕墙饰面 | 20 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.011 | 0.198 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 200 | 0.16 | 3.2 | 1 | 1.25 | 4 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.286 | 4.446 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.664 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 59.65 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.31 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石材幕墙饰面 | 20 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.011 | 0.198 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.080 | 1.384 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 33.31 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.37 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石材幕墙饰面 | 20 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.011 | 0.198 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.080 | 1.384 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 33.31 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.64 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 2.73 | 0.53 |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 2.73 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 50341 | 540.07 | 93.21 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 456.38 | 110.31 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[大厅] | 115.45 | 16 | 13377 | 9876 | 4069 | 5.77 | 4256 | 115.87 |
|  | 1002[大厅] | 69.28 | 17 | 6678 | 4609 | 2441 | 3.46 | 2431 | 96.39 |
|  | 1003[连接通道] | 28.93 | 9 | 4144 | 3097 | 1085 | 1.54 | 1067 | 143.27 |
|  | 1005[卫生间] | 7.20 | 8 | 740 | 569 | 178 | 0.25 | 127 | 102.77 |
|  | 1006[卫生间] | 7.68 | 9 | 681 | 510 | 178 | 0.25 | 137 | 88.74 |
|  | 2001[办公室] | 115.44 | 16 | 13986 | 9792 | 4883 | 6.92 | 5107 | 121.15 |
|  | 2002[会议室] | 68.60 | 15 | 7223 | 5134 | 2441 | 3.46 | 2690 | 105.29 |
|  | 2003[连接通道] | 28.92 | 13 | 3318 | 2270 | 1085 | 1.54 | 1267 | 114.72 |
|  | 2005[卫生间] | 7.20 | 8 | 749 | 578 | 178 | 0.25 | 127 | 104.10 |
|  | 2006[卫生间] | 7.68 | 9 | 699 | 528 | 178 | 0.25 | 137 | 91.07 |
|  | 系统 | 456.38 | 15 | 50341 | 36032 | 16715 | 23.70 | 19363 | 110.31 |
| 建筑 |  | 456.38 | 15 | 50341 | 36032 | 16715 | 23.70 | 18266 | 110.31 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[大厅] | 115.45 | 16 | 13377 | 9876 | 4069 | 5.77 | 4256 | 115.87 |
|  | 1002[大厅] | 69.28 | 17 | 6678 | 4609 | 2441 | 3.46 | 2431 | 96.39 |
|  | 1003[连接通道] | 28.93 | 9 | 4144 | 3097 | 1085 | 1.54 | 1067 | 143.27 |
|  | 1005[卫生间] | 7.20 | 8 | 740 | 569 | 178 | 0.25 | 127 | 102.77 |
|  | 1006[卫生间] | 7.68 | 9 | 681 | 510 | 178 | 0.25 | 137 | 88.74 |
|  | 整层 | 228.54 | 15 | 24705 | 17884 | 7950 | 11.27 | 9206 | 108.10 |
| 2层 | 2001[办公室] | 115.44 | 16 | 13986 | 9792 | 4883 | 6.92 | 5107 | 121.15 |
|  | 2002[会议室] | 68.60 | 15 | 7223 | 5134 | 2441 | 3.46 | 2690 | 105.29 |
|  | 2003[连接通道] | 28.92 | 13 | 3318 | 2270 | 1085 | 1.54 | 1267 | 114.72 |
|  | 2005[卫生间] | 7.20 | 8 | 749 | 578 | 178 | 0.25 | 127 | 104.10 |
|  | 2006[卫生间] | 7.68 | 9 | 699 | 528 | 178 | 0.25 | 137 | 91.07 |
|  | 整层 | 227.84 | 15 | 25636 | 18148 | 8764 | 12.43 | 10156 | 112.52 |
| 建筑 |  | 456.38 | 15 | 50341 | 36032 | 16715 | 23.70 | 18266 | 110.31 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[大厅] |  | 4.00 | 115.45 | 26 | 60 | 9876.0 | 17 | 13377.2 | 16 | 5.77 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=60.82 K=0.84 D=4.45 | 736.1 438.7 | 843.1 426.6 | 918.1 414.1 | 932.6 403.4 | 902.9 394.8 | 783.4 421.1 | 567.1 455.3 | 536.2 492.8 | 511.1 530.0 | 490.7 561.1 | 472.5 589.9 | 459.1 612.2 |
| 东南外墙 | F=36.51 K=0.84 D=4.45 | 355.9 214.8 | 356.8 209.3 | 351.3 203.2 | 336.5 198.1 | 323.0 194.0 | 301.2 240.1 | 274.9 293.5 | 260.3 339.8 | 248.6 375.1 | 239.3 390.3 | 230.9 390.4 | 225.1 374.1 |
| 西北外墙 | F=11.20 K=0.84 D=4.45 | 109.7 70.0 | 123.4 68.0 | 135.1 65.9 | 140.3 64.1 | 140.7 62.7 | 126.6 67.7 | 91.3 74.1 | 86.2 81.1 | 82.0 88.0 | 78.7 93.8 | 75.7 99.2 | 73.5 103.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 580.5 1527.6 | 486.3 1743.1 | 429.0 2560.5 | 370.4 3337.9 | 320.9 3751.5 | 280.2 3821.1 | 449.3 3236.9 | 651.6 1113.5 | 865.4 960.6 | 1077.9 837.0 | 1254.2 736.5 | 1411.7 647.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 123.8 480.1 | 75.3 523.3 | 59.1 544.9 | 37.5 539.5 | 21.3 496.3 | 10.5 474.7 | 42.9 415.3 | 113.0 339.7 | 199.4 264.2 | 280.4 210.2 | 350.5 172.4 | 420.7 140.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 456.7 1047.5 | 411.0 1219.8 | 369.9 2015.6 | 332.9 2798.4 | 299.6 3255.2 | 269.7 3346.4 | 406.4 2821.6 | 538.6 773.8 | 666.0 696.4 | 797.5 626.8 | 903.7 564.1 | 991.0 507.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 57.3 215.9 | 46.8 221.6 | 40.9 222.6 | 34.7 215.5 | 29.6 197.0 | 25.5 178.1 | 79.3 149.2 | 144.1 114.5 | 199.3 97.5 | 233.4 84.1 | 232.9 73.4 | 210.4 64.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 16.6 64.3 | 10.1 70.1 | 7.9 73.0 | 5.0 72.2 | 2.8 66.5 | 1.4 63.6 | 5.7 55.6 | 15.1 45.5 | 26.7 35.4 | 37.5 28.2 | 46.9 23.1 | 56.3 18.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 40.8 151.6 | 36.7 151.5 | 33.0 149.6 | 29.7 143.3 | 26.7 130.6 | 24.1 114.5 | 73.6 93.6 | 128.9 69.0 | 172.6 62.1 | 195.8 55.9 | 186.0 50.3 | 154.1 45.3 |
| 西外门 | F=3.78 K=1.97 | 16.8 65.0 | 10.2 70.9 | 8.0 73.8 | 5.1 73.1 | 2.9 67.2 | 1.4 64.3 | 5.8 56.3 | 15.3 46.0 | 27.0 35.8 | 38.0 28.5 | 47.5 23.4 | 57.0 19.0 |
| 内墙1 | F=27.20 K=0.66 | 86.7 177.0 | 86.7 177.0 | 86.7 177.0 | 86.7 177.0 | 86.7 177.0 | 86.7 177.0 | 86.7 177.0 | 177.0 177.0 | 177.0 177.0 | 177.0 177.0 | 177.0 177.0 | 177.0 177.0 |
| 周边地面 | F=59.11 K=0.52 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 484.9 1368.1 | 415.6 1420.1 | 363.7 1454.7 | 329.0 1489.3 | 277.1 1524.0 | 259.8 1541.3 | 692.7 1575.9 | 900.5 1160.3 | 1056.4 935.2 | 1160.3 779.3 | 1246.9 658.1 | 1316.2 554.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1039.1 1039.1 | 1039.1 1039.1 | 1039.1 1039.1 | 1039.1 1039.1 | 1039.1 1039.1 | 1039.1 1039.1 | 1039.1 1039.1 | 1039.1 1039.1 | 1039.1 1039.1 | 1039.1 1039.1 | 1039.1 1039.1 | 1039.1 1039.1 |
| 人体 | 显热(W) | 131.9 838.4 | 113.0 857.2 | 94.2 866.6 | 84.8 876.1 | 65.9 885.5 | 56.5 894.9 | 489.8 904.3 | 668.8 461.6 | 725.3 282.6 | 763.0 226.1 | 791.3 188.4 | 819.5 160.1 |
|  | 全热(W) | 131.9 1519.4 | 113.0 1538.2 | 94.2 1547.6 | 84.8 1557.1 | 65.9 1566.5 | 56.5 1575.9 | 1170.8 1585.3 | 1349.8 461.6 | 1406.3 282.6 | 1444.0 226.1 | 1472.3 188.4 | 1500.5 160.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 334.9 1298.4 | 203.5 1415.2 | 159.7 1473.6 | 101.3 1459.0 | 57.5 1342.2 | 28.3 1283.8 | 115.9 1123.3 | 305.7 918.9 | 539.3 714.5 | 758.3 568.5 | 948.1 466.3 | 1137.9 378.7 |
|  | 全热(W) | 3283.2 4686.3 | 3270.0 4749.6 | 3274.4 4655.3 | 3286.2 4482.9 | 3326.0 4255.9 | 3393.8 4051.1 | 3480.7 3863.9 | 3613.4 3688.5 | 3784.3 3541.1 | 4002.4 3436.5 | 4263.3 3362.8 | 4507.9 3314.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.15 4.71 | 4.32 4.63 | 4.39 4.41 | 4.49 4.19 | 4.61 4.04 | 4.75 3.84 | 4.75 3.81 | 4.65 3.86 | 4.55 3.96 | 4.54 4.02 | 4.63 4.07 | 4.70 4.13 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7030 11469 | 6938 11811 | 6888 12561 | 6793 13185 | 6662 13377 | 6502 13324 | 8085 12654 | 8921 8862 | 9544 8210 | 10128 7800 | 10660 7486 | 11125 7213 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4081 7401 | 3872 7796 | 3773 8699 | 3608 9480 | 3394 9782 | 3136 9876 | 4040 9232 | 4932 6092 | 5618 5383 | 6203 4932 | 6663 4589 | 7074 4277 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 | 5.77 5.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3746 6783 | 3668 7061 | 3614 7906 | 3507 8702 | 3336 9121 | 3108 9273 | 4605 8790 | 5308 5173 | 5760 4668 | 6126 4364 | 6396 4123 | 6617 3898 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3746 6102 | 3668 6380 | 3614 7225 | 3507 8021 | 3336 8440 | 3108 8592 | 3924 8109 | 4627 5173 | 5079 4668 | 5445 4364 | 5715 4123 | 5936 3898 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[大厅] |  | 4.00 | 69.28 | 26 | 60 | 4609.0 | 17 | 6677.9 | 17 | 3.46 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=34.99 K=0.84 D=4.45 | 392.9 246.8 | 392.0 241.2 | 385.3 235.0 | 369.7 229.9 | 355.7 225.8 | 333.7 376.9 | 307.7 452.5 | 292.9 483.8 | 281.0 489.0 | 271.5 465.5 | 263.0 428.1 | 257.1 388.3 |
| 西北外墙 | F=23.40 K=0.84 D=4.45 | 229.2 146.3 | 257.8 142.1 | 282.2 137.7 | 293.2 134.0 | 294.0 131.0 | 264.5 141.4 | 190.8 154.8 | 180.1 169.4 | 171.4 183.9 | 164.4 196.0 | 158.1 207.3 | 153.6 216.0 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 128.9 475.9 | 106.3 488.6 | 93.4 486.0 | 79.8 467.8 | 68.5 427.2 | 59.3 386.0 | 577.1 325.2 | 797.3 253.2 | 861.2 216.8 | 816.2 187.7 | 654.5 164.4 | 474.5 143.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 33.2 128.6 | 20.2 140.2 | 15.8 145.9 | 10.0 144.5 | 5.7 132.9 | 2.8 127.1 | 11.5 111.2 | 30.3 91.0 | 53.4 70.8 | 75.1 56.3 | 93.9 46.2 | 112.7 37.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 95.7 347.3 | 86.2 348.4 | 77.6 340.1 | 69.8 323.3 | 62.8 294.2 | 56.5 258.9 | 565.6 213.9 | 767.0 162.2 | 807.8 146.0 | 741.1 131.4 | 560.6 118.3 | 361.8 106.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 135.0 403.4 | 111.8 424.8 | 98.3 480.4 | 84.3 595.2 | 72.5 703.1 | 62.9 772.5 | 109.4 698.1 | 164.7 263.6 | 223.0 226.1 | 280.8 196.1 | 328.8 172.0 | 371.7 150.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 33.2 128.6 | 20.2 140.2 | 15.8 145.9 | 10.0 144.5 | 5.7 132.9 | 2.8 127.1 | 11.5 111.2 | 30.3 91.0 | 53.4 70.8 | 75.1 56.3 | 93.9 46.2 | 112.7 37.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 101.8 274.8 | 91.7 284.7 | 82.5 334.5 | 74.2 450.7 | 66.8 570.1 | 60.1 645.4 | 98.0 586.8 | 134.5 172.6 | 169.6 155.3 | 205.7 139.8 | 234.9 125.8 | 259.0 113.2 |
| 周边地面 | F=30.60 K=0.52 | 76.4 76.4 | 76.4 76.4 | 76.4 76.4 | 76.4 76.4 | 76.4 76.4 | 76.4 76.4 | 76.4 76.4 | 76.4 76.4 | 76.4 76.4 | 76.4 76.4 | 76.4 76.4 | 76.4 76.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 291.0 821.0 | 249.4 852.2 | 218.2 873.0 | 197.5 893.7 | 166.3 914.5 | 155.9 924.9 | 415.7 945.7 | 540.4 696.3 | 633.9 561.2 | 696.3 467.7 | 748.3 394.9 | 789.8 332.6 |
| 照明 | 显热(W) | 623.5 623.5 | 623.5 623.5 | 623.5 623.5 | 623.5 623.5 | 623.5 623.5 | 623.5 623.5 | 623.5 623.5 | 623.5 623.5 | 623.5 623.5 | 623.5 623.5 | 623.5 623.5 | 623.5 623.5 |
| 人体 | 显热(W) | 79.1 503.0 | 67.8 514.3 | 56.5 520.0 | 50.9 525.6 | 39.6 531.3 | 33.9 536.9 | 293.9 542.6 | 401.3 276.9 | 435.2 169.6 | 457.8 135.6 | 474.8 113.0 | 491.7 96.1 |
|  | 全热(W) | 79.1 911.6 | 67.8 922.9 | 56.5 928.6 | 50.9 934.2 | 39.6 939.9 | 33.9 945.5 | 702.5 951.2 | 809.9 276.9 | 843.8 169.6 | 866.4 135.6 | 883.4 113.0 | 900.3 96.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 200.9 779.1 | 122.1 849.1 | 95.8 884.2 | 60.8 875.4 | 34.5 805.3 | 17.0 770.3 | 69.6 674.0 | 183.4 551.3 | 323.6 428.7 | 455.0 341.1 | 568.8 279.8 | 682.7 227.2 |
|  | 全热(W) | 1969.9 2811.8 | 1962.0 2849.8 | 1964.6 2793.2 | 1971.7 2689.7 | 1995.6 2553.6 | 2036.3 2430.6 | 2088.4 2318.3 | 2168.0 2213.1 | 2270.6 2124.7 | 2401.5 2061.9 | 2558.0 2017.7 | 2704.8 1988.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.49 2.83 | 2.59 2.78 | 2.63 2.65 | 2.70 2.52 | 2.77 2.43 | 2.85 2.31 | 2.85 2.29 | 2.79 2.32 | 2.73 2.37 | 2.72 2.41 | 2.78 2.44 | 2.82 2.48 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3926 6517 | 3847 6622 | 3798 6634 | 3747 6645 | 3692 6595 | 3647 6678 | 5092 6546 | 5653 5056 | 5985 4671 | 6197 4410 | 6294 4197 | 6352 4016 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2157 4075 | 2007 4212 | 1930 4316 | 1836 4422 | 1731 4438 | 1627 4609 | 2664 4493 | 3260 3395 | 3629 2975 | 3842 2690 | 3896 2459 | 3921 2255 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1956 3705 | 1885 3772 | 1834 3841 | 1775 3955 | 1696 4041 | 1610 4247 | 3003 4227 | 3485 2843 | 3714 2546 | 3795 2349 | 3736 2180 | 3647 2028 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1956 3296 | 1885 3363 | 1834 3432 | 1775 3546 | 1696 3633 | 1610 3839 | 2595 3819 | 3077 2843 | 3306 2546 | 3387 2349 | 3327 2180 | 3238 2028 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[连接通道] |  | 4.00 | 28.93 | 26 | 60 | 3097.5 | 9 | 4144.2 | 9 | 1.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=0.00 K=0.84 D=4.45 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 东南外墙 | F=2.28 K=0.84 D=4.45 | 22.2 13.4 | 22.3 13.1 | 21.9 12.7 | 21.0 12.4 | 20.2 12.1 | 18.8 15.0 | 17.2 18.3 | 16.3 21.2 | 15.5 23.4 | 14.9 24.4 | 14.4 24.4 | 14.1 23.4 |
| 东北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=9.43 | 225.2 831.2 | 185.7 853.4 | 163.1 848.9 | 139.4 817.1 | 119.7 746.1 | 103.7 674.3 | 1020.9 568.0 | 1444.0 442.3 | 1604.0 378.6 | 1578.3 327.9 | 1341.0 287.2 | 1010.8 251.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 57.9 224.6 | 35.2 244.8 | 27.6 254.9 | 17.5 252.4 | 10.0 232.2 | 4.9 222.1 | 20.1 194.3 | 52.9 159.0 | 93.3 123.6 | 131.2 98.3 | 164.0 80.7 | 196.8 65.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 167.2 606.5 | 150.5 608.6 | 135.5 594.0 | 121.9 564.8 | 109.7 513.9 | 98.8 452.2 | 1000.8 373.7 | 1391.1 283.3 | 1510.7 255.0 | 1447.1 229.5 | 1177.0 206.6 | 814.0 185.9 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 53.5 201.5 | 43.6 206.8 | 38.2 207.7 | 32.4 201.2 | 27.6 183.9 | 23.8 166.2 | 74.3 139.2 | 136.2 106.9 | 190.7 91.0 | 226.7 78.5 | 231.4 68.5 | 207.8 59.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 15.5 60.0 | 9.4 65.4 | 7.4 68.1 | 4.7 67.4 | 2.7 62.0 | 1.3 59.3 | 5.4 51.9 | 14.1 42.5 | 24.9 33.0 | 35.0 26.3 | 43.8 21.6 | 52.6 17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 38.0 141.5 | 34.2 141.4 | 30.8 139.6 | 27.7 133.7 | 25.0 121.9 | 22.5 106.9 | 69.0 87.3 | 122.1 64.4 | 165.8 58.0 | 191.7 52.2 | 187.6 47.0 | 155.2 42.3 |
| 东北外门 | F=3.78 K=1.97 | 16.8 65.0 | 10.2 70.9 | 8.0 73.8 | 5.1 73.1 | 2.9 67.2 | 1.4 64.3 | 5.8 56.3 | 15.3 46.0 | 27.0 35.8 | 38.0 28.5 | 47.5 23.4 | 57.0 19.0 |
| 内墙1 | F=40.00 K=0.66 | 127.5 260.3 | 127.5 260.3 | 127.5 260.3 | 127.5 260.3 | 127.5 260.3 | 127.5 260.3 | 127.5 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 |
| 周边地面 | F=9.01 K=0.52 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 121.5 342.8 | 104.1 355.8 | 91.1 364.5 | 82.4 373.1 | 69.4 381.8 | 65.1 386.2 | 173.6 394.8 | 225.6 290.7 | 264.7 234.3 | 290.7 195.3 | 312.4 164.9 | 329.8 138.8 |
| 照明 | 显热(W) | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 |
| 人体 | 显热(W) | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 | 218.5 42.7 |
|  | 全热(W) | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 | 400.1 42.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 89.3 346.3 | 54.3 377.4 | 42.6 393.0 | 27.0 389.1 | 15.3 357.9 | 7.6 342.4 | 30.9 299.5 | 81.5 245.0 | 143.8 190.5 | 202.2 151.6 | 252.8 124.3 | 303.4 101.0 |
|  | 全热(W) | 875.5 1249.7 | 872.0 1266.6 | 873.2 1241.4 | 876.3 1195.4 | 886.9 1134.9 | 905.0 1080.3 | 928.2 1030.4 | 963.6 983.6 | 1009.2 944.3 | 1067.3 916.4 | 1136.9 896.7 | 1202.1 883.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.26 | 1.15 1.23 | 1.17 1.18 | 1.20 1.12 | 1.23 1.08 | 1.27 1.02 | 1.27 1.02 | 1.24 1.03 | 1.21 1.05 | 1.21 1.07 | 1.23 1.08 | 1.25 1.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1760 3652 | 1678 3720 | 1631 3705 | 1590 3631 | 1555 3487 | 1543 3350 | 2942 3173 | 3704 2557 | 4029 2326 | 4144 2174 | 4019 2058 | 3765 1962 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 974 2567 | 861 2649 | 800 2675 | 740 2643 | 683 2528 | 646 2430 | 1864 2260 | 2640 1818 | 2982 1572 | 3097 1409 | 2954 1286 | 2684 1179 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 885 2402 | 806 2453 | 758 2463 | 713 2435 | 668 2352 | 638 2269 | 2014 2143 | 2740 1573 | 3020 1382 | 3077 1258 | 2882 1162 | 2563 1078 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 885 2221 | 806 2272 | 758 2282 | 713 2254 | 668 2170 | 638 2088 | 1833 1961 | 2559 1573 | 2838 1382 | 2895 1258 | 2701 1162 | 2381 1078 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[卫生间] |  | 4.00 | 7.20 | 28 | 60 | 568.6 | 8 | 739.9 | 8 | 0.25 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=11.80 K=0.84 D=4.45 | 112.8 63.5 | 112.5 61.6 | 110.2 59.5 | 105.0 57.8 | 100.2 56.4 | 92.8 107.4 | 84.0 132.9 | 79.0 143.4 | 75.0 145.2 | 71.9 137.3 | 69.0 124.6 | 67.0 111.2 |
| 东南外墙 | F=11.20 K=0.84 D=4.45 | 90.4 47.2 | 90.7 45.5 | 89.0 43.6 | 84.5 42.0 | 80.4 40.8 | 73.7 54.9 | 65.6 71.3 | 61.1 85.5 | 57.5 96.3 | 54.7 101.0 | 52.1 101.0 | 50.3 96.0 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.1 148.8 | 25.6 153.0 | 21.3 152.2 | 16.8 146.1 | 13.0 132.6 | 10.0 118.9 | 182.5 98.6 | 255.9 74.6 | 277.2 62.4 | 262.2 52.7 | 208.3 45.0 | 148.3 38.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 1.2 33.0 | -3.1 36.9 | -4.6 38.8 | -6.5 38.3 | -7.9 34.5 | -8.9 32.6 | -6.0 27.3 | 0.3 20.5 | 8.0 13.8 | 15.2 8.9 | 21.5 5.6 | 27.7 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 31.9 115.8 | 28.7 116.1 | 25.9 113.4 | 23.3 107.8 | 20.9 98.1 | 18.8 86.3 | 188.5 71.3 | 255.7 54.1 | 269.3 48.7 | 247.0 43.8 | 186.9 39.4 | 120.6 35.5 |
| 周边地面 | F=8.40 K=0.52 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 30.2 85.3 | 25.9 88.6 | 22.7 90.7 | 20.5 92.9 | 17.3 95.0 | 16.2 96.1 | 43.2 98.3 | 56.2 72.4 | 65.9 58.3 | 72.4 48.6 | 77.8 41.0 | 82.1 34.6 |
| 照明 | 显热(W) | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 |
| 人体 | 显热(W) | 7.5 47.6 | 6.4 48.7 | 5.4 49.2 | 4.8 49.8 | 3.7 50.3 | 3.2 50.8 | 27.8 51.4 | 38.0 26.2 | 41.2 16.1 | 43.3 12.8 | 44.9 10.7 | 46.5 9.1 |
|  | 全热(W) | 7.5 102.3 | 6.4 103.4 | 5.4 103.9 | 4.8 104.5 | 3.7 105.0 | 3.2 105.5 | 82.5 106.1 | 92.7 26.2 | 95.9 16.1 | 98.0 12.8 | 99.6 10.7 | 101.2 9.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 1.7 44.5 | -4.2 49.7 | -6.1 52.3 | -8.7 51.6 | -10.7 46.4 | -12.0 43.8 | -8.1 36.7 | 0.4 27.6 | 10.7 18.5 | 20.5 12.0 | 28.9 7.5 | 37.3 3.6 |
|  | 全热(W) | 105.0 167.4 | 104.5 170.2 | 104.7 166.0 | 105.2 158.4 | 106.9 148.3 | 110.0 139.2 | 113.8 130.9 | 119.7 123.1 | 127.3 116.5 | 137.0 111.9 | 148.6 108.6 | 159.5 106.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.17 | 0.15 0.17 | 0.16 0.16 | 0.16 0.15 | 0.17 0.14 | 0.17 0.13 | 0.17 0.13 | 0.17 0.13 | 0.16 0.14 | 0.16 0.14 | 0.17 0.14 | 0.17 0.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 420 656 | 407 663 | 394 657 | 378 643 | 363 619 | 347 663 | 613 679 | 706 566 | 740 536 | 737 505 | 696 472 | 649 437 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 317 478 | 298 488 | 283 489 | 264 481 | 245 463 | 225 513 | 436 530 | 532 471 | 569 438 | 566 405 | 522 371 | 473 334 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 315 488 | 302 493 | 290 491 | 273 484 | 256 471 | 237 524 | 499 548 | 586 443 | 613 419 | 600 393 | 548 363 | 490 330 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 315 433 | 302 438 | 290 436 | 273 430 | 256 416 | 237 469 | 444 493 | 531 443 | 558 419 | 545 393 | 493 363 | 435 330 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[卫生间] |  | 4.00 | 7.68 | 28 | 60 | 510.2 | 9 | 681.5 | 9 | 0.25 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=11.00 K=0.84 D=4.45 | 105.1 59.2 | 104.8 57.4 | 102.7 55.5 | 97.8 53.9 | 93.4 52.6 | 86.5 100.1 | 78.3 123.9 | 73.7 133.7 | 70.0 135.4 | 67.0 127.9 | 64.3 116.2 | 62.4 103.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.1 148.8 | 25.6 153.0 | 21.3 152.2 | 16.8 146.1 | 13.0 132.6 | 10.0 118.9 | 182.5 98.6 | 255.9 74.6 | 277.2 62.4 | 262.2 52.7 | 208.3 45.0 | 148.3 38.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 1.2 33.0 | -3.1 36.9 | -4.6 38.8 | -6.5 38.3 | -7.9 34.5 | -8.9 32.6 | -6.0 27.3 | 0.3 20.5 | 8.0 13.8 | 15.2 8.9 | 21.5 5.6 | 27.7 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 31.9 115.8 | 28.7 116.1 | 25.9 113.4 | 23.3 107.8 | 20.9 98.1 | 18.8 86.3 | 188.5 71.3 | 255.7 54.1 | 269.3 48.7 | 247.0 43.8 | 186.9 39.4 | 120.6 35.5 |
| 周边地面 | F=6.40 K=0.52 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.3 91.0 | 27.6 94.5 | 24.2 96.8 | 21.9 99.1 | 18.4 101.4 | 17.3 102.5 | 46.1 104.8 | 59.9 77.2 | 70.3 62.2 | 77.2 51.8 | 82.9 43.8 | 87.5 36.9 |
| 照明 | 显热(W) | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 |
| 人体 | 显热(W) | 7.5 47.6 | 6.4 48.7 | 5.4 49.2 | 4.8 49.8 | 3.7 50.3 | 3.2 50.8 | 27.8 51.4 | 38.0 26.2 | 41.2 16.1 | 43.3 12.8 | 44.9 10.7 | 46.5 9.1 |
|  | 全热(W) | 7.5 102.3 | 6.4 103.4 | 5.4 103.9 | 4.8 104.5 | 3.7 105.0 | 3.2 105.5 | 82.5 106.1 | 92.7 26.2 | 95.9 16.1 | 98.0 12.8 | 99.6 10.7 | 101.2 9.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 1.7 44.5 | -4.2 49.7 | -6.1 52.3 | -8.7 51.6 | -10.7 46.4 | -12.0 43.8 | -8.1 36.7 | 0.4 27.6 | 10.7 18.5 | 20.5 12.0 | 28.9 7.5 | 37.3 3.6 |
|  | 全热(W) | 105.0 167.4 | 104.5 170.2 | 104.7 166.0 | 105.2 158.4 | 106.9 148.3 | 110.0 139.2 | 113.8 130.9 | 119.7 123.1 | 127.3 116.5 | 137.0 111.9 | 148.6 108.6 | 159.5 106.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.17 | 0.15 0.17 | 0.16 0.16 | 0.16 0.15 | 0.17 0.14 | 0.17 0.13 | 0.17 0.13 | 0.17 0.13 | 0.16 0.14 | 0.16 0.14 | 0.17 0.14 | 0.17 0.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 323 609 | 309 619 | 298 614 | 287 602 | 276 580 | 267 606 | 543 604 | 642 475 | 681 433 | 681 397 | 644 364 | 599 334 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 220 431 | 200 443 | 187 446 | 173 440 | 158 423 | 145 456 | 367 455 | 468 379 | 509 335 | 510 297 | 469 263 | 422 231 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 218 441 | 205 448 | 194 448 | 181 444 | 169 432 | 157 467 | 430 473 | 522 352 | 553 316 | 544 285 | 495 256 | 440 228 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 218 387 | 205 394 | 194 394 | 181 389 | 169 377 | 157 412 | 375 419 | 468 352 | 499 316 | 490 285 | 441 256 | 385 228 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[办公室] |  | 3.50 | 115.44 | 26 | 60 | 9791.6 | 17 | 13985.9 | 16 | 6.92 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.2(人/㎡) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=126.04 K=0.39 D=3.29 | 860.1 596.0 | 814.0 590.8 | 765.7 586.5 | 712.2 613.8 | 671.7 664.7 | 656.5 722.3 | 644.0 781.2 | 633.8 828.8 | 624.7 866.7 | 617.9 889.2 | 608.1 897.1 | 602.1 886.6 |
| 东南外墙 | F=31.61 K=0.84 D=4.45 | 308.1 186.0 | 308.9 181.2 | 304.2 175.9 | 291.3 171.5 | 279.7 167.9 | 260.8 207.9 | 238.0 254.1 | 225.3 294.2 | 215.2 324.8 | 207.1 337.9 | 199.9 338.0 | 194.9 323.9 |
| 西外墙 | F=59.05 K=0.84 D=4.45 | 714.6 425.9 | 818.5 414.2 | 891.3 402.0 | 905.3 391.7 | 876.5 383.2 | 760.6 408.8 | 550.6 442.0 | 520.5 478.4 | 496.1 514.5 | 476.3 544.7 | 458.7 572.7 | 445.7 594.4 |
| 西北外墙 | F=9.80 K=0.84 D=4.45 | 96.0 61.3 | 108.0 59.5 | 118.2 57.7 | 122.8 56.1 | 123.1 54.9 | 110.8 59.2 | 79.9 64.8 | 75.4 71.0 | 71.8 77.0 | 68.8 82.1 | 66.2 86.8 | 64.3 90.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 57.3 215.9 | 46.8 221.6 | 40.9 222.6 | 34.7 215.5 | 29.6 197.0 | 25.5 178.1 | 79.3 149.2 | 144.1 114.5 | 199.3 97.5 | 233.4 84.1 | 232.9 73.4 | 210.4 64.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 16.6 64.3 | 10.1 70.1 | 7.9 73.0 | 5.0 72.2 | 2.8 66.5 | 1.4 63.6 | 5.7 55.6 | 15.1 45.5 | 26.7 35.4 | 37.5 28.2 | 46.9 23.1 | 56.3 18.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 40.8 151.6 | 36.7 151.5 | 33.0 149.6 | 29.7 143.3 | 26.7 130.6 | 24.1 114.5 | 73.6 93.6 | 128.9 69.0 | 172.6 62.1 | 195.8 55.9 | 186.0 50.3 | 154.1 45.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 435.4 1145.7 | 364.7 1307.3 | 321.7 1920.4 | 277.8 2503.4 | 240.7 2813.6 | 210.1 2865.8 | 336.9 2427.7 | 488.7 835.2 | 649.0 720.4 | 808.4 627.7 | 940.6 552.4 | 1058.8 485.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 92.9 360.1 | 56.4 392.5 | 44.3 408.6 | 28.1 404.6 | 16.0 372.2 | 7.9 356.0 | 32.1 311.5 | 84.8 254.8 | 149.6 198.1 | 210.3 157.6 | 262.9 129.3 | 315.5 105.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 342.5 785.7 | 308.3 914.8 | 277.4 1511.7 | 249.7 2098.8 | 224.7 2441.4 | 202.3 2509.8 | 304.8 2116.2 | 403.9 580.3 | 499.5 522.3 | 598.1 470.1 | 677.7 423.1 | 743.2 380.8 |
| 内墙1 | F=23.80 K=0.66 | 75.9 154.9 | 75.9 154.9 | 75.9 154.9 | 75.9 154.9 | 75.9 154.9 | 75.9 154.9 | 75.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 484.9 1368.0 | 415.6 1419.9 | 363.6 1454.6 | 329.0 1489.2 | 277.1 1523.8 | 259.7 1541.1 | 692.6 1575.8 | 900.4 1160.2 | 1056.3 935.1 | 1160.2 779.2 | 1246.8 658.0 | 1316.0 554.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1039.0 1039.0 | 1039.0 1039.0 | 1039.0 1039.0 | 1039.0 1039.0 | 1039.0 1039.0 | 1039.0 1039.0 | 1039.0 1039.0 | 1039.0 1039.0 | 1039.0 1039.0 | 1039.0 1039.0 | 1039.0 1039.0 | 1039.0 1039.0 |
| 人体 | 显热(W) | 158.3 1006.1 | 135.6 1028.7 | 113.0 1040.0 | 101.7 1051.3 | 79.1 1062.6 | 67.8 1073.9 | 587.8 1085.2 | 802.6 553.9 | 870.4 339.1 | 915.6 271.3 | 949.5 226.1 | 983.4 192.2 |
|  | 全热(W) | 158.3 1823.3 | 135.6 1845.9 | 113.0 1857.2 | 101.7 1868.5 | 79.1 1879.8 | 67.8 1891.1 | 1405.0 1902.4 | 1619.8 553.9 | 1687.6 339.1 | 1732.8 271.3 | 1766.7 226.1 | 1800.6 192.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 0.00 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 | 1.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 401.9 1558.1 | 244.2 1698.3 | 191.7 1768.4 | 121.6 1750.8 | 69.0 1610.7 | 34.0 1540.6 | 139.1 1347.9 | 366.9 1102.6 | 647.2 857.4 | 909.9 682.2 | 1137.7 559.6 | 1365.4 454.5 |
|  | 全热(W) | 3939.9 5623.5 | 3924.0 5699.6 | 3929.3 5586.4 | 3943.4 5379.5 | 3991.2 5107.1 | 4072.5 4861.3 | 4176.9 4636.7 | 4336.0 4426.2 | 4541.2 4249.4 | 4802.9 4123.8 | 5116.0 4035.4 | 5409.5 3977.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.98 5.65 | 5.18 5.56 | 5.27 5.30 | 5.39 5.03 | 5.54 4.85 | 5.70 4.61 | 5.70 4.58 | 5.59 4.64 | 5.46 4.75 | 5.45 4.83 | 5.56 4.88 | 5.64 4.95 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8169 12639 | 8051 12934 | 7963 13457 | 7833 13883 | 7683 13986 | 7539 13929 | 9318 13428 | 10138 9956 | 10735 9318 | 11302 8934 | 11830 8634 | 12296 8362 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4631 7757 | 4371 8115 | 4225 8822 | 4011 9437 | 3761 9672 | 3501 9792 | 4463 9322 | 5352 6633 | 6024 5926 | 6592 5492 | 7034 5158 | 7435 4840 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.92 6.92 | 6.92 6.92 | 6.92 6.92 | 6.92 6.92 | 6.92 6.92 | 6.92 6.92 | 6.92 6.92 | 6.92 6.92 | 6.92 6.92 | 6.92 6.92 | 6.92 6.92 | 6.92 6.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4229 7016 | 4127 7234 | 4034 7871 | 3890 8504 | 3692 8879 | 3467 9068 | 5141 8791 | 5802 5530 | 6194 5069 | 6499 4810 | 6714 4598 | 6887 4385 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4229 6199 | 4127 6417 | 4034 7053 | 3890 7686 | 3692 8062 | 3467 8251 | 4324 7974 | 4985 5530 | 5377 5069 | 5682 4810 | 5897 4598 | 6070 4385 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 | 1.22 1.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[会议室] |  | 3.50 | 68.60 | 26 | 60 | 5134.2 | 17 | 7222.5 | 15 | 3.46 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=72.00 K=0.39 D=3.29 | 491.3 340.5 | 465.0 337.5 | 437.4 335.0 | 406.9 350.6 | 383.7 379.7 | 375.0 412.6 | 367.9 446.3 | 362.1 473.5 | 356.9 495.1 | 353.0 508.0 | 347.4 512.5 | 344.0 506.5 |
| 东北外墙 | F=24.92 K=0.84 D=4.45 | 279.8 175.8 | 279.2 171.8 | 274.4 167.4 | 263.3 163.7 | 253.3 160.8 | 237.7 268.4 | 219.1 322.3 | 208.6 344.6 | 200.2 348.3 | 193.4 331.5 | 187.3 304.9 | 183.1 276.6 |
| 西北外墙 | F=19.80 K=0.84 D=4.45 | 193.9 123.8 | 218.2 120.3 | 238.8 116.5 | 248.1 113.4 | 248.8 110.8 | 223.8 119.6 | 161.5 131.0 | 152.4 143.4 | 145.0 155.6 | 139.1 165.9 | 133.8 175.4 | 130.0 182.8 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=10.08 | 240.6 888.3 | 198.5 912.1 | 174.3 907.3 | 149.0 873.3 | 127.9 797.4 | 110.8 720.6 | 1085.5 607.0 | 1521.3 472.7 | 1671.7 404.6 | 1621.8 350.4 | 1349.0 307.0 | 972.4 268.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 61.9 240.0 | 37.6 261.6 | 29.5 272.4 | 18.7 269.7 | 10.6 248.1 | 5.2 237.3 | 21.4 207.7 | 56.5 169.9 | 99.7 132.1 | 140.2 105.1 | 175.3 86.2 | 210.4 70.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 178.7 648.2 | 160.9 650.4 | 144.8 634.8 | 130.3 603.6 | 117.3 549.2 | 105.5 483.3 | 1064.1 399.3 | 1464.8 302.8 | 1572.0 272.5 | 1481.6 245.3 | 1173.7 220.8 | 762.1 198.7 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 135.0 403.4 | 111.8 424.8 | 98.3 480.4 | 84.3 595.2 | 72.5 703.1 | 62.9 772.5 | 109.4 698.1 | 164.7 263.6 | 223.0 226.1 | 280.8 196.1 | 328.8 172.0 | 371.7 150.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 33.2 128.6 | 20.2 140.2 | 15.8 145.9 | 10.0 144.5 | 5.7 132.9 | 2.8 127.1 | 11.5 111.2 | 30.3 91.0 | 53.4 70.8 | 75.1 56.3 | 93.9 46.2 | 112.7 37.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 101.8 274.8 | 91.7 284.7 | 82.5 334.5 | 74.2 450.7 | 66.8 570.1 | 60.1 645.4 | 98.0 586.8 | 134.5 172.6 | 169.6 155.3 | 205.7 139.8 | 234.9 125.8 | 259.0 113.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 288.1 812.9 | 247.0 843.8 | 216.1 864.3 | 195.5 884.9 | 164.6 905.5 | 154.3 915.8 | 411.6 936.4 | 535.1 689.4 | 627.7 555.7 | 689.4 463.0 | 740.9 391.0 | 782.0 329.3 |
| 照明 | 显热(W) | 617.4 617.4 | 617.4 617.4 | 617.4 617.4 | 617.4 617.4 | 617.4 617.4 | 617.4 617.4 | 617.4 617.4 | 617.4 617.4 | 617.4 617.4 | 617.4 617.4 | 617.4 617.4 | 617.4 617.4 |
| 人体 | 显热(W) | 79.1 503.0 | 67.8 514.3 | 56.5 520.0 | 50.9 525.6 | 39.6 531.3 | 33.9 536.9 | 293.9 542.6 | 401.3 276.9 | 435.2 169.6 | 457.8 135.6 | 474.8 113.0 | 491.7 96.1 |
|  | 全热(W) | 79.1 911.6 | 67.8 922.9 | 56.5 928.6 | 50.9 934.2 | 39.6 939.9 | 33.9 945.5 | 702.5 951.2 | 809.9 276.9 | 843.8 169.6 | 866.4 135.6 | 883.4 113.0 | 900.3 96.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 200.9 779.1 | 122.1 849.1 | 95.8 884.2 | 60.8 875.4 | 34.5 805.3 | 17.0 770.3 | 69.6 674.0 | 183.4 551.3 | 323.6 428.7 | 455.0 341.1 | 568.8 279.8 | 682.7 227.2 |
|  | 全热(W) | 1969.9 2811.8 | 1962.0 2849.8 | 1964.6 2793.2 | 1971.7 2689.7 | 1995.6 2553.6 | 2036.3 2430.6 | 2088.4 2318.3 | 2168.0 2213.1 | 2270.6 2124.7 | 2401.5 2061.9 | 2558.0 2017.7 | 2704.8 1988.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.49 2.83 | 2.59 2.78 | 2.63 2.65 | 2.70 2.52 | 2.77 2.43 | 2.85 2.31 | 2.85 2.29 | 2.79 2.32 | 2.73 2.37 | 2.72 2.41 | 2.78 2.44 | 2.82 2.48 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4295 7085 | 4167 7200 | 4078 7210 | 3987 7223 | 3903 7168 | 3852 7203 | 5763 7028 | 6539 5495 | 6956 5097 | 7163 4830 | 7146 4611 | 7006 4417 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2526 4644 | 2327 4791 | 2209 4893 | 2076 5000 | 1942 5011 | 1833 5134 | 3336 4975 | 4146 3833 | 4601 3401 | 4808 3109 | 4748 2873 | 4575 2655 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2325 4274 | 2205 4351 | 2113 4417 | 2015 4533 | 1908 4615 | 1816 4773 | 3675 4710 | 4371 3281 | 4686 2972 | 4761 2768 | 4588 2593 | 4301 2428 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2325 3865 | 2205 3942 | 2113 4008 | 2015 4124 | 1908 4206 | 1816 4364 | 3266 4301 | 3963 3281 | 4277 2972 | 4353 2768 | 4179 2593 | 3892 2428 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[连接通道] |  | 3.50 | 28.92 | 26 | 60 | 2270.2 | 14 | 3317.7 | 13 | 1.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=31.76 K=0.39 D=3.29 | 216.7 150.2 | 205.1 148.9 | 193.0 147.8 | 179.5 154.7 | 169.3 167.5 | 165.4 182.0 | 162.3 196.9 | 159.7 208.9 | 157.4 218.4 | 155.7 224.1 | 153.2 226.1 | 151.7 223.4 |
| 东南外墙 | F=1.68 K=0.84 D=4.45 | 16.4 9.9 | 16.4 9.6 | 16.2 9.3 | 15.5 9.1 | 14.9 8.9 | 13.9 11.0 | 12.6 13.5 | 12.0 15.6 | 11.4 17.3 | 11.0 18.0 | 10.6 18.0 | 10.4 17.2 |
| 东北外墙 | F=8.75 K=0.84 D=4.45 | 98.3 61.7 | 98.0 60.3 | 96.4 58.8 | 92.5 57.5 | 89.0 56.5 | 83.5 94.3 | 77.0 113.2 | 73.3 121.0 | 70.3 122.3 | 67.9 116.4 | 65.8 107.1 | 64.3 97.1 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 53.5 201.5 | 43.6 206.8 | 38.2 207.7 | 32.4 201.2 | 27.6 183.9 | 23.8 166.2 | 74.3 139.2 | 136.2 106.9 | 190.7 91.0 | 226.7 78.5 | 231.4 68.5 | 207.8 59.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 15.5 60.0 | 9.4 65.4 | 7.4 68.1 | 4.7 67.4 | 2.7 62.0 | 1.3 59.3 | 5.4 51.9 | 14.1 42.5 | 24.9 33.0 | 35.0 26.3 | 43.8 21.6 | 52.6 17.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 38.0 141.5 | 34.2 141.4 | 30.8 139.6 | 27.7 133.7 | 25.0 121.9 | 22.5 106.9 | 69.0 87.3 | 122.1 64.4 | 165.8 58.0 | 191.7 52.2 | 187.6 47.0 | 155.2 42.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=3.15 | 75.2 277.6 | 62.0 285.0 | 54.5 283.5 | 46.6 272.9 | 40.0 249.2 | 34.6 225.2 | 339.2 189.7 | 475.4 147.7 | 522.4 126.4 | 506.8 109.5 | 421.5 95.9 | 303.9 84.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 19.3 75.0 | 11.8 81.8 | 9.2 85.1 | 5.9 84.3 | 3.3 77.5 | 1.6 74.2 | 6.7 64.9 | 17.7 53.1 | 31.2 41.3 | 43.8 32.8 | 54.8 26.9 | 65.7 21.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 55.9 202.6 | 50.3 203.3 | 45.2 198.4 | 40.7 188.6 | 36.6 171.6 | 33.0 151.0 | 332.5 124.8 | 457.8 94.6 | 491.3 85.2 | 463.0 76.7 | 366.8 69.0 | 238.1 62.1 |
| 内墙1 | F=31.22 K=0.66 | 99.5 203.2 | 99.5 203.2 | 99.5 203.2 | 99.5 203.2 | 99.5 203.2 | 99.5 203.2 | 99.5 203.2 | 203.2 203.2 | 203.2 203.2 | 203.2 203.2 | 203.2 203.2 | 203.2 203.2 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | 54.4 111.1 | 54.4 111.1 | 54.4 111.1 | 54.4 111.1 | 54.4 111.1 | 54.4 111.1 | 54.4 111.1 | 111.1 111.1 | 111.1 111.1 | 111.1 111.1 | 111.1 111.1 | 111.1 111.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 121.5 342.7 | 104.1 355.7 | 91.1 364.4 | 82.4 373.1 | 69.4 381.8 | 65.1 386.1 | 173.5 394.8 | 225.6 290.7 | 264.6 234.3 | 290.7 195.2 | 312.3 164.8 | 329.7 138.8 |
| 照明 | 显热(W) | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 | 260.3 260.3 |
| 人体 | 显热(W) | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 | 218.5 42.7 |
|  | 全热(W) | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 | 400.1 42.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 89.3 346.3 | 54.3 377.4 | 42.6 393.0 | 27.0 389.1 | 15.3 357.9 | 7.6 342.4 | 30.9 299.5 | 81.5 245.0 | 143.8 190.5 | 202.2 151.6 | 252.8 124.3 | 303.4 101.0 |
|  | 全热(W) | 875.5 1249.7 | 872.0 1266.6 | 873.2 1241.4 | 876.3 1195.4 | 886.9 1134.9 | 905.0 1080.3 | 928.2 1030.4 | 963.6 983.6 | 1009.2 944.3 | 1067.3 916.4 | 1136.9 896.7 | 1202.1 883.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.26 | 1.15 1.23 | 1.17 1.18 | 1.20 1.12 | 1.23 1.08 | 1.27 1.02 | 1.27 1.02 | 1.24 1.03 | 1.21 1.05 | 1.21 1.07 | 1.23 1.08 | 1.25 1.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1906 3273 | 1846 3318 | 1802 3300 | 1762 3254 | 1729 3175 | 1721 3140 | 2494 3075 | 2980 2572 | 3176 2404 | 3286 2293 | 3299 2202 | 3245 2121 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1120 2188 | 1028 2247 | 971 2270 | 913 2266 | 857 2216 | 823 2220 | 1415 2162 | 1917 1833 | 2129 1650 | 2239 1528 | 2233 1430 | 2164 1339 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1031 2023 | 974 2051 | 929 2059 | 886 2058 | 842 2040 | 816 2060 | 1565 2045 | 2017 1588 | 2166 1460 | 2218 1376 | 2162 1305 | 2042 1238 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1031 1842 | 974 1870 | 929 1877 | 886 1877 | 842 1858 | 816 1878 | 1384 1863 | 1835 1588 | 1985 1460 | 2037 1376 | 1981 1305 | 1861 1238 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[卫生间] |  | 3.50 | 7.20 | 28 | 60 | 578.1 | 8 | 749.4 | 8 | 0.25 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.52 K=0.39 D=3.29 | 57.5 37.6 | 54.0 37.2 | 50.4 36.9 | 46.4 38.9 | 43.3 42.8 | 42.2 47.1 | 41.2 51.6 | 40.4 55.2 | 39.7 58.0 | 39.2 59.7 | 38.5 60.3 | 38.0 59.5 |
| 东北外墙 | F=10.10 K=0.84 D=4.45 | 96.5 54.4 | 96.3 52.7 | 94.3 51.0 | 89.8 49.5 | 85.8 48.3 | 79.5 91.9 | 71.9 113.7 | 67.7 122.8 | 64.2 124.3 | 61.5 117.5 | 59.0 106.7 | 57.3 95.2 |
| 东南外墙 | F=9.80 K=0.84 D=4.45 | 79.1 41.3 | 79.4 39.8 | 77.9 38.1 | 73.9 36.8 | 70.3 35.7 | 64.4 48.0 | 57.4 62.4 | 53.5 74.8 | 50.3 84.3 | 47.8 88.4 | 45.6 88.4 | 44.0 84.0 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.1 148.8 | 25.6 153.0 | 21.3 152.2 | 16.8 146.1 | 13.0 132.6 | 10.0 118.9 | 182.5 98.6 | 255.9 74.6 | 277.2 62.4 | 262.2 52.7 | 208.3 45.0 | 148.3 38.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 1.2 33.0 | -3.1 36.9 | -4.6 38.8 | -6.5 38.3 | -7.9 34.5 | -8.9 32.6 | -6.0 27.3 | 0.3 20.5 | 8.0 13.8 | 15.2 8.9 | 21.5 5.6 | 27.7 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 31.9 115.8 | 28.7 116.1 | 25.9 113.4 | 23.3 107.8 | 20.9 98.1 | 18.8 86.3 | 188.5 71.3 | 255.7 54.1 | 269.3 48.7 | 247.0 43.8 | 186.9 39.4 | 120.6 35.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 30.2 85.3 | 25.9 88.6 | 22.7 90.7 | 20.5 92.9 | 17.3 95.0 | 16.2 96.1 | 43.2 98.3 | 56.2 72.4 | 65.9 58.3 | 72.4 48.6 | 77.8 41.0 | 82.1 34.6 |
| 照明 | 显热(W) | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 |
| 人体 | 显热(W) | 7.5 47.6 | 6.4 48.7 | 5.4 49.2 | 4.8 49.8 | 3.7 50.3 | 3.2 50.8 | 27.8 51.4 | 38.0 26.2 | 41.2 16.1 | 43.3 12.8 | 44.9 10.7 | 46.5 9.1 |
|  | 全热(W) | 7.5 102.3 | 6.4 103.4 | 5.4 103.9 | 4.8 104.5 | 3.7 105.0 | 3.2 105.5 | 82.5 106.1 | 92.7 26.2 | 95.9 16.1 | 98.0 12.8 | 99.6 10.7 | 101.2 9.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 1.7 44.5 | -4.2 49.7 | -6.1 52.3 | -8.7 51.6 | -10.7 46.4 | -12.0 43.8 | -8.1 36.7 | 0.4 27.6 | 10.7 18.5 | 20.5 12.0 | 28.9 7.5 | 37.3 3.6 |
|  | 全热(W) | 105.0 167.4 | 104.5 170.2 | 104.7 166.0 | 105.2 158.4 | 106.9 148.3 | 110.0 139.2 | 113.8 130.9 | 119.7 123.1 | 127.3 116.5 | 137.0 111.9 | 148.6 108.6 | 159.5 106.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.17 | 0.15 0.17 | 0.16 0.16 | 0.16 0.15 | 0.17 0.14 | 0.17 0.13 | 0.17 0.13 | 0.17 0.13 | 0.16 0.14 | 0.16 0.14 | 0.17 0.14 | 0.17 0.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 438 666 | 421 674 | 405 668 | 386 656 | 369 636 | 354 676 | 621 690 | 715 578 | 749 549 | 747 520 | 706 490 | 659 456 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 334 488 | 312 498 | 295 499 | 272 494 | 252 480 | 232 525 | 445 541 | 541 482 | 578 451 | 576 421 | 532 388 | 482 353 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 333 498 | 316 503 | 301 502 | 281 497 | 262 488 | 244 536 | 508 559 | 595 455 | 622 432 | 610 409 | 558 381 | 500 349 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 333 444 | 316 449 | 301 447 | 281 443 | 262 433 | 244 482 | 453 505 | 540 455 | 567 432 | 555 409 | 503 381 | 445 349 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[卫生间] |  | 3.50 | 7.68 | 28 | 60 | 528.1 | 9 | 699.3 | 9 | 0.25 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.96 K=0.39 D=3.29 | 54.1 35.4 | 50.9 35.0 | 47.4 34.7 | 43.6 36.6 | 40.8 40.3 | 39.7 44.3 | 38.8 48.5 | 38.1 51.9 | 37.4 54.6 | 36.9 56.2 | 36.2 56.8 | 35.8 56.0 |
| 东北外墙 | F=9.40 K=0.84 D=4.45 | 89.8 50.6 | 89.6 49.1 | 87.8 47.4 | 83.6 46.1 | 79.8 44.9 | 73.9 85.5 | 67.0 105.8 | 63.0 114.3 | 59.8 115.7 | 57.2 109.3 | 55.0 99.3 | 53.3 88.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 33.1 148.8 | 25.6 153.0 | 21.3 152.2 | 16.8 146.1 | 13.0 132.6 | 10.0 118.9 | 182.5 98.6 | 255.9 74.6 | 277.2 62.4 | 262.2 52.7 | 208.3 45.0 | 148.3 38.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.73 | 1.2 33.0 | -3.1 36.9 | -4.6 38.8 | -6.5 38.3 | -7.9 34.5 | -8.9 32.6 | -6.0 27.3 | 0.3 20.5 | 8.0 13.8 | 15.2 8.9 | 21.5 5.6 | 27.7 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.53 | 31.9 115.8 | 28.7 116.1 | 25.9 113.4 | 23.3 107.8 | 20.9 98.1 | 18.8 86.3 | 188.5 71.3 | 255.7 54.1 | 269.3 48.7 | 247.0 43.8 | 186.9 39.4 | 120.6 35.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.3 91.0 | 27.6 94.5 | 24.2 96.8 | 21.9 99.1 | 18.4 101.4 | 17.3 102.5 | 46.1 104.8 | 59.9 77.2 | 70.3 62.2 | 77.2 51.8 | 82.9 43.8 | 87.5 36.9 |
| 照明 | 显热(W) | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 |
| 人体 | 显热(W) | 7.5 47.6 | 6.4 48.7 | 5.4 49.2 | 4.8 49.8 | 3.7 50.3 | 3.2 50.8 | 27.8 51.4 | 38.0 26.2 | 41.2 16.1 | 43.3 12.8 | 44.9 10.7 | 46.5 9.1 |
|  | 全热(W) | 7.5 102.3 | 6.4 103.4 | 5.4 103.9 | 4.8 104.5 | 3.7 105.0 | 3.2 105.5 | 82.5 106.1 | 92.7 26.2 | 95.9 16.1 | 98.0 12.8 | 99.6 10.7 | 101.2 9.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 1.7 44.5 | -4.2 49.7 | -6.1 52.3 | -8.7 51.6 | -10.7 46.4 | -12.0 43.8 | -8.1 36.7 | 0.4 27.6 | 10.7 18.5 | 20.5 12.0 | 28.9 7.5 | 37.3 3.6 |
|  | 全热(W) | 105.0 167.4 | 104.5 170.2 | 104.7 166.0 | 105.2 158.4 | 106.9 148.3 | 110.0 139.2 | 113.8 130.9 | 119.7 123.1 | 127.3 116.5 | 137.0 111.9 | 148.6 108.6 | 159.5 106.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.17 | 0.15 0.17 | 0.16 0.16 | 0.16 0.15 | 0.17 0.14 | 0.17 0.13 | 0.17 0.13 | 0.17 0.13 | 0.16 0.14 | 0.16 0.14 | 0.17 0.14 | 0.17 0.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 353 626 | 335 636 | 321 632 | 307 621 | 293 603 | 285 627 | 561 625 | 660 498 | 699 458 | 699 426 | 661 395 | 616 366 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 249 449 | 227 461 | 211 463 | 193 460 | 176 447 | 163 477 | 385 477 | 486 402 | 527 360 | 528 326 | 487 294 | 440 263 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 248 459 | 231 466 | 217 466 | 201 463 | 186 455 | 175 488 | 448 495 | 540 375 | 571 342 | 562 314 | 513 286 | 457 259 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 248 404 | 231 411 | 217 411 | 201 408 | 186 400 | 175 433 | 393 440 | 486 375 | 517 342 | 508 314 | 458 286 | 402 259 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |