热负荷计算报告书

体验1

设计编号：BKA80084

| 工程地点 | ： | 福建-福州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月20日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15160582168 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

14 房间热负荷详细表	5

建筑概况

| 地理位置 | 福建-福州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 26.00 |  |
| 东经 | 119.28 |  |
| 建筑名称 | 体验1 |  |
| 建筑面积 | 地上 540.07 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 7.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 149° |  |

气象参数

| 气象位置 | 福建-福州-福州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | 4.4 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.392 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.843 |

备注：外墙平均传热系数：0.934 (W/㎡.K)

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.664 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.664 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 2.73 | 0.53 |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 2.73 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 15443 | 540.07 | 28.59 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 456.38 | 33.84 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[大厅] | 115.45 | 20 | 3483 | 156 | 0 | 364 | 0 | 4003 | 4003 | 34.7 | 34.7 |
|  | 1002[大厅] | 69.28 | 20 | 1822 | 85 | 0 | 191 | 0 | 2097 | 2097 | 30.3 | 30.3 |
|  | 1003[连接通道] | 28.93 | 20 | 1161 | 103 | 0 | 126 | 0 | 1391 | 1391 | 48.1 | 48.1 |
|  | 1005[卫生间] | 7.20 | 18 | 420 | 20 | 0 | 44 | 0 | 484 | 484 | 67.2 | 67.2 |
|  | 1006[卫生间] | 7.68 | 18 | 273 | 20 | 0 | 29 | 0 | 322 | 322 | 42.0 | 42.0 |
|  | 2001[办公室] | 115.44 | 20 | 3016 | 36 | 0 | 305 | 0 | 3357 | 3357 | 29.1 | 29.1 |
|  | 2002[会议室] | 68.60 | 20 | 1817 | 51 | 0 | 187 | 0 | 2054 | 2054 | 29.9 | 29.9 |
|  | 2003[连接通道] | 28.92 | 20 | 947 | 5 | 0 | 95 | 0 | 1048 | 1048 | 36.2 | 36.2 |
|  | 2005[卫生间] | 7.20 | 18 | 368 | 7 | 0 | 37 | 0 | 412 | 412 | 57.3 | 57.3 |
|  | 2006[卫生间] | 7.68 | 18 | 243 | 7 | 0 | 25 | 0 | 275 | 275 | 35.9 | 35.9 |
|  | 合计 | 456.38 |  | 13548 | 491 | 0 | 1404 | 0 | 15443 | 15443 | 33.8 | 33.8 |
| 总计 |  | 456.38 |  | 13548 | 491 | 0 | 1404 |  | 15443 |  | 33.8 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1001[大厅] | 115.45 | 20 | 3483 | 156 | 0 | 364 | 0 | 4003 | 4003 | 34.7 | 34.7 |
|  | 1002[大厅] | 69.28 | 20 | 1822 | 85 | 0 | 191 | 0 | 2097 | 2097 | 30.3 | 30.3 |
|  | 1003[连接通道] | 28.93 | 20 | 1161 | 103 | 0 | 126 | 0 | 1391 | 1391 | 48.1 | 48.1 |
|  | 1005[卫生间] | 7.20 | 18 | 420 | 20 | 0 | 44 | 0 | 484 | 484 | 67.2 | 67.2 |
|  | 1006[卫生间] | 7.68 | 18 | 273 | 20 | 0 | 29 | 0 | 322 | 322 | 42.0 | 42.0 |
|  | 合计 | 228.54 |  | 7158 | 385 | 0 | 754 |  | 8297 |  | 36.3 |  |
| 2层 | 2001[办公室] | 115.44 | 20 | 3016 | 36 | 0 | 305 | 0 | 3357 | 3357 | 29.1 | 29.1 |
|  | 2002[会议室] | 68.60 | 20 | 1817 | 51 | 0 | 187 | 0 | 2054 | 2054 | 29.9 | 29.9 |
|  | 2003[连接通道] | 28.92 | 20 | 947 | 5 | 0 | 95 | 0 | 1048 | 1048 | 36.2 | 36.2 |
|  | 2005[卫生间] | 7.20 | 18 | 368 | 7 | 0 | 37 | 0 | 412 | 412 | 57.3 | 57.3 |
|  | 2006[卫生间] | 7.68 | 18 | 243 | 7 | 0 | 25 | 0 | 275 | 275 | 35.9 | 35.9 |
|  | 合计 | 227.84 |  | 6390 | 106 | 0 | 650 |  | 7146 |  | 31.4 |  |
| 总计 |  | 456.38 |  | 13548 | 491 | 0 | 1404 |  | 15443 |  | 33.8 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[大厅] | 西外墙 | 60.82 | 0.93 | 20 | 15.6 | 1.0 | 886.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 841.9 | 0.00 | 841.9 |
|  | 东南外墙 | 36.51 | 0.93 | 20 | 15.6 | 1.0 | 532.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 478.8 | 0.00 | 478.8 |
|  | 西北外墙 | 11.20 | 0.93 | 20 | 15.6 | 1.0 | 163.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.3 | 0.00 | 171.3 |
|  | 西外窗 | 20.16 | 2.73 | 20 | 15.6 | 1.0 | 858.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 815.6 | 0.00 | 815.6 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.73 | 20 | 15.6 | 1.0 | 115.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.00 | 103.5 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 15.6 | 1.0 | 116.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.5 | 0.00 | 110.5 |
|  | 内墙 | 27.20 | 0.66 | 20 | 15.6 | 0.6 | 169.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 非周边地面 | 66.92 | 0.30 | 20 | 15.6 | 1.0 | 313.2 |  |  | 0.00 | 313.2 | 0.00 | 313.2 |
|  | 周边地面 | 59.11 | 0.52 | 20 | 15.6 | 1.0 | 479.5 |  |  | 0.00 | 479.5 | 0.00 | 479.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4003 |
| 1002[大厅] | 东北外墙 | 34.99 | 0.93 | 20 | 15.6 | 1.0 | 509.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 535.3 | 0.00 | 535.3 |
|  | 西北外墙 | 23.40 | 0.93 | 20 | 15.6 | 1.0 | 341.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 358.0 | 0.00 | 358.0 |
|  | 东北外窗 | 5.40 | 2.73 | 20 | 15.6 | 1.0 | 230.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.5 | 0.00 | 241.5 |
|  | 西北外窗 | 5.40 | 2.73 | 20 | 15.6 | 1.0 | 230.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.5 | 0.00 | 241.5 |
|  | 非周边地面 | 42.11 | 0.30 | 20 | 15.6 | 1.0 | 197.1 |  |  | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.1 |
|  | 周边地面 | 30.60 | 0.52 | 20 | 15.6 | 1.0 | 248.2 |  |  | 0.00 | 248.2 | 0.00 | 248.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2097 |
| 1003[连接通道] | 东北外墙 | 0.00 | 0.93 | 20 | 15.6 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 东南外墙 | 2.28 | 0.93 | 20 | 15.6 | 1.0 | 33.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 9.43 | 2.73 | 20 | 15.6 | 1.0 | 401.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 421.8 | 0.00 | 421.8 |
|  | 东南外窗 | 2.52 | 2.73 | 20 | 15.6 | 1.0 | 107.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
|  | 东北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 15.6 | 1.0 | 116.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.1 | 0.00 | 122.1 |
|  | 内墙 | 22.32 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0.00 | 29.6 |
|  | 内墙 | 11.92 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
|  | 内墙 | 40.00 | 0.66 | 20 | 15.6 | 0.6 | 248.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.6 | 0.00 | 248.6 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.1 | 0.00 | 10.1 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.1 | 0.00 | 10.1 |
|  | 非周边地面 | 22.04 | 0.30 | 20 | 15.6 | 1.0 | 103.2 |  |  | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
|  | 周边地面 | 9.01 | 0.52 | 20 | 15.6 | 1.0 | 73.1 |  |  | 0.00 | 73.1 | 0.00 | 73.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1391 |
| 1005[卫生间] | 东北外墙 | 11.80 | 0.93 | 18 | 13.6 | 1.0 | 149.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.4 | 0.00 | 157.4 |
|  | 东南外墙 | 11.20 | 0.93 | 18 | 13.6 | 1.0 | 142.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 128.0 | 0.00 | 128.0 |
|  | 东北外窗 | 1.80 | 2.73 | 18 | 13.6 | 1.0 | 66.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | 0.00 | 70.2 |
|  | 非周边地面 | 1.12 | 0.30 | 18 | 13.6 | 1.0 | 4.6 |  |  | 0.00 | 4.6 | 0.00 | 4.6 |
|  | 周边地面 | 8.40 | 0.52 | 18 | 13.6 | 1.0 | 59.4 |  |  | 0.00 | 59.4 | 0.00 | 59.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484 |
| 1006[卫生间] | 东北外墙 | 11.00 | 0.93 | 18 | 13.6 | 1.0 | 139.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.7 | 0.00 | 146.7 |
|  | 东北外窗 | 1.80 | 2.73 | 18 | 13.6 | 1.0 | 66.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | 0.00 | 70.2 |
|  | 非周边地面 | 2.56 | 0.30 | 18 | 13.6 | 1.0 | 10.4 |  |  | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 周边地面 | 6.40 | 0.52 | 18 | 13.6 | 1.0 | 45.3 |  |  | 0.00 | 45.3 | 0.00 | 45.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8297 |
| 2001[办公室] | 屋顶 | 126.04 | 0.39 | 20 | 15.6 | 1.0 | 770.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.7 | 0.00 | 770.7 |
|  | 东南外墙 | 31.61 | 0.93 | 20 | 15.6 | 1.0 | 460.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 414.5 | 0.00 | 414.5 |
|  | 西外墙 | 59.05 | 0.93 | 20 | 15.6 | 1.0 | 860.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 817.3 | 0.00 | 817.3 |
|  | 西北外墙 | 9.80 | 0.93 | 20 | 15.6 | 1.0 | 142.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 149.9 | 0.00 | 149.9 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 2.73 | 20 | 15.6 | 1.0 | 115.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.00 | 103.5 |
|  | 西外窗 | 15.12 | 2.73 | 20 | 15.6 | 1.0 | 643.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 611.7 | 0.00 | 611.7 |
|  | 内墙 | 23.80 | 0.66 | 20 | 15.6 | 0.6 | 147.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3357 |
| 2002[会议室] | 屋顶 | 72.00 | 0.39 | 20 | 15.6 | 1.0 | 440.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.3 | 0.00 | 440.3 |
|  | 东北外墙 | 24.92 | 0.93 | 20 | 15.6 | 1.0 | 363.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 381.2 | 0.00 | 381.2 |
|  | 西北外墙 | 19.80 | 0.93 | 20 | 15.6 | 1.0 | 288.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 302.9 | 0.00 | 302.9 |
|  | 东北外窗 | 10.08 | 2.73 | 20 | 15.6 | 1.0 | 429.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 450.8 | 0.00 | 450.8 |
|  | 西北外窗 | 5.40 | 2.73 | 20 | 15.6 | 1.0 | 230.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.5 | 0.00 | 241.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054 |
| 2003[连接通道] | 屋顶 | 31.76 | 0.39 | 20 | 15.6 | 1.0 | 194.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.2 | 0.00 | 194.2 |
|  | 东南外墙 | 1.68 | 0.93 | 20 | 15.6 | 1.0 | 24.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 0.00 | 22.0 |
|  | 东北外墙 | 8.75 | 0.93 | 20 | 15.6 | 1.0 | 127.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.9 | 0.00 | 133.9 |
|  | 东南外窗 | 2.52 | 2.73 | 20 | 15.6 | 1.0 | 107.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
|  | 东北外窗 | 3.15 | 2.73 | 20 | 15.6 | 1.0 | 134.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.9 | 0.00 | 140.9 |
|  | 内墙 | 31.22 | 0.66 | 20 | 15.6 | 0.6 | 194.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.0 | 0.00 | 194.0 |
|  | 内墙 | 10.22 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.00 | 13.6 |
|  | 内墙 | 19.32 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 15.6 | 0.6 | 106.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.1 | 0.00 | 106.1 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.1 | 0.00 | 10.1 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.1 | 0.00 | 10.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1048 |
| 2005[卫生间] | 屋顶 | 9.52 | 0.39 | 18 | 13.6 | 1.0 | 50.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.7 | 0.00 | 50.7 |
|  | 东北外墙 | 10.10 | 0.93 | 18 | 13.6 | 1.0 | 128.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.7 | 0.00 | 134.7 |
|  | 东南外墙 | 9.80 | 0.93 | 18 | 13.6 | 1.0 | 124.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.00 | 112.0 |
|  | 东北外窗 | 1.80 | 2.73 | 18 | 13.6 | 1.0 | 66.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | 0.00 | 70.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 |
| 2006[卫生间] | 屋顶 | 8.96 | 0.39 | 18 | 13.6 | 1.0 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 东北外墙 | 9.40 | 0.93 | 18 | 13.6 | 1.0 | 119.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.4 | 0.00 | 125.4 |
|  | 东北外窗 | 1.80 | 2.73 | 18 | 13.6 | 1.0 | 66.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | 0.00 | 70.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7146 |
| 体验1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15443 |