## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025-12-16
场地信息
地点 | 郑州 | 经纬度 | 34°46′ 113°40′
水平面总辐照量 | 4603.39 MJ/m²/年
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 400Wp
组件数量 | 262 | 系统容量 | 104.8 kW
安装方式 | 固定集成 | 设计寿命 | 25年
逆变器效率 | 99% | 逆变器额定功率 | 0kW
线损率 | 1% | 污染损耗率 | 1%
其他损耗率 | 2.48% | 系统性能比PR | 89.08%
首年发电量统计
月 | 总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 月发电量占比%
1月 | 87 | 8.4401 | 6.9
2月 | 80.1 | 7.763 | 6.4
3月 | 120.9 | 11.5455 | 9.5
4月 | 132.5 | 12.5019 | 10.3
5月 | 151.4 | 13.8654 | 11.4
6月 | 144.7 | 13.1031 | 10.8
7月 | 140.1 | 12.6701 | 10.4
8月 | 119.4 | 10.8711 | 8.9
9月 | 100.3 | 9.208 | 7.6
10月 | 90.4 | 8.5014 | 7
11月 | 55 | 5.288 | 4.4
12月 | 80.4 | 7.8022 | 6.4
全年 | 1302.2 | 121.5598 | 100
年总发电量 | 121.5598
上网策略 | 全额并网模式
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
装机容量(kW) | 104.8 kW | 首年发电量（MWh） | 121.5598 | 系统单位成本(元/W) | 4.07
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2
1 | 2 | 121.56 | 1160
2 | 0.5 | 120.952 | 1154
3 | 0.5 | 120.347 | 1148
4 | 0.5 | 119.746 | 1143
5 | 0.5 | 119.147 | 1137
6 | 0.5 | 118.551 | 1131
7 | 0.5 | 117.958 | 1126
8 | 0.5 | 117.369 | 1120
9 | 0.5 | 116.782 | 1114
10 | 0.5 | 116.198 | 1109
11 | 0.5 | 115.617 | 1103
12 | 0.5 | 115.039 | 1098
13 | 0.5 | 114.464 | 1092
14 | 0.5 | 113.891 | 1087
15 | 0.5 | 113.322 | 1081
16 | 0.5 | 112.755 | 1076
17 | 0.5 | 112.191 | 1071
18 | 0.5 | 111.63 | 1065
19 | 0.5 | 111.072 | 1060
20 | 0.5 | 110.517 | 1055
21 | 0.5 | 109.964 | 1049
22 | 0.5 | 109.415 | 1044
23 | 0.5 | 108.867 | 1039
24 | 0.5 | 108.323 | 1034
25 | 0.5 | 107.782 | 1028
总计 |  | 2863.459 | 27323小时
注：衰减率为各类组件按装机容量加权平均值

## 投资收益
装机容量（kW） | 104.8 kW | 首年发电量（MWh） | 121.5598 | 分时电价（元/度） | 见电价表 | EPC平均单价（元/W） | 4.07 | 年运维成本（万元） | 0.26 | 总投资成本（万元） | 52.64
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 年收益（万元） | 累计收益（万元） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6
1 | 2 | 121.56 | 4.2546 | -39.3122 | 1160
2 | 0.5 | 120.952 | 4.1695 | -35.9876 | 1154
3 | 0.5 | 120.347 | 4.1487 | -32.6156 | 1148
4 | 0.5 | 119.746 | 4.1279 | -29.1962 | 1143
5 | 0.5 | 119.147 | 4.1073 | -25.7291 | 1137
6 | 0.5 | 118.551 | 4.0867 | -22.2143 | 1131
7 | 0.5 | 117.958 | 4.0663 | -18.6517 | 1126
8 | 0.5 | 117.369 | 4.046 | -15.0412 | 1120
9 | 0.5 | 116.782 | 4.0257 | -11.3827 | 1114
10 | 0.5 | 116.198 | 4.0056 | -7.676 | 1109
11 | 0.5 | 115.617 | 3.9856 | -3.9524 | 1103
12 | 0.5 | 115.039 | 3.9657 | -0.24877 | 1098
13 | 0.5 | 114.464 | 3.9458 | 3.4351 | 1092
14 | 0.5 | 113.891 | 3.9261 | 7.0992 | 1087
15 | 0.5 | 113.322 | 3.9065 | 10.7436 | 1081
16 | 0.5 | 112.755 | 3.8869 | 14.3686 | 1076
17 | 0.5 | 112.191 | 3.8675 | 17.9741 | 1071
18 | 0.5 | 111.63 | 3.8482 | 21.5602 | 1065
19 | 0.5 | 111.072 | 3.8289 | 25.1272 | 1060
20 | 0.5 | 110.517 | 3.8098 | 28.6749 | 1055
21 | 0.5 | 109.964 | 3.7907 | 32.2037 | 1049
22 | 0.5 | 109.415 | 3.7718 | 35.7135 | 1044
23 | 0.5 | 108.867 | 3.7529 | 39.2044 | 1039
24 | 0.5 | 108.323 | 3.7342 | 42.6765 | 1034
25 | 0.5 | 107.782 | 3.7155 | 46.13 | 1028
25年总计 |  | 2863.459 | 98.7743 |  | 27323小时
总贷款(万元) |  | 17.06 | 资本金比例 |  | 60
总收入(万元) |  | 98.77 | 利润总额(万元) |  | 46.13 | 列1: 总利息(万元); 列3: 3.44
NPV（万元） |  | 9.68 | IRR |  | 6.6 | 列1: 静态投资回收期(年); 列3: 12.13

## 节能减排
参数 | 换算数值 | 换算单位 | 年均值 | 25年 | 单位 | 数据来源
发电量 | - | - | 114.538 | 2863.459 | MWh
标准煤 | 0.33 | kg/kWh | 37.798 | 944.95 | 吨 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
电力烟尘 | 0.017 | g/kWh | 1.9471 | 48.679 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
CO₂ | 0.541 | kg/kWh | 61.965 | 1549.125 | 吨 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
SO₂ | 0.083 | g/kWh | 9.5067 | 237.666 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
NOX | 0.133 | g/kWh | 15.2335 | 380.839 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 功率(Wp) | 单价(元/W) | 温度系数(%/℃) | 工作温度(℃) | 首年衰减 | 年衰减率(%)
1 | 默认组件 | 单晶硅 | 32 | 400 | 3 | 0.35% | 25℃ | 2% | 0.5%
2 | 1650×992 | 单晶硅 | 230 | 400 | 3 | 0.35% | 25℃ | 2% | 0.5%

## 分时电价
时刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上网单价(元) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
市网单价(元) | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6