
	冷凝验算计算书
公共建筑

	颐年绿港

	设计编号：YBA80234


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	江苏-镇江

	建设单位
	：
	XXXXX

	设计单位
	：
	XXXXX

	设计人
	：
	XXXXX

	校对人
	：
	XXXXX

	审定人
	：
	XXXXX

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025
	[image: image90.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18046255144
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


1 建筑概况
	工程名称
	绿建

	工程地点
	江苏-镇江

	气候子区
	夏热冬冷A区

	建筑面积
	地上6034㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	14.9m

	结构类型
	


2 评价依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
2.1 评价目标
依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。
2.2 评价方法
根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

[image: image2.wmf].

.

.

.

10[]

24

isc

oi

oisce

oe

PP

H

PP

ZH

rdw

-

=

D-

+

                          （3.2-1） 
则推导：

[image: image3.wmf]..

..

24

[]

10

iscsce

oioe

oi

PPPP

Z

HH

w

rd

--

æö

-

ç÷

èø

D=

                        （3.2-2）
式中：

[image: image4.wmf][]

w

V

 —采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

[image: image5.wmf].

oi

H

 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡[image: image7.png]


h[image: image9.png]


Pa/g)；

[image: image10.wmf].

oe

H

 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡[image: image12.png]


h[image: image14.png]


Pa/g)；

[image: image15.wmf]i

P

 —室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

[image: image16.wmf]e

P

 —室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

[image: image17.wmf].

sc

P

—冷凝计算界面处与界面温度
[image: image18.wmf]c

q

 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；
Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

[image: image19.wmf]0

r

—保温材料的干密度(kg/m3)；

[image: image20.wmf]i

d

—保温材料厚度(m)；
冷凝计算界面温度可按下式计算：

[image: image21.wmf])

(

,

i

o

i

o

e

i

i

c

R

R

R

t

t

t

+

-

-

=

q


式中：
[image: image22.wmf]c

q

—冷凝计算界面温度（℃）

[image: image23.wmf]i

t

—室内计算温度（℃）

[image: image24.wmf]e

t

—采暖期室外平均温度（℃）

[image: image25.wmf]o

R

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

[image: image26.wmf]i

R

—内表面换热阻（㎡K/W）
    
[image: image27.wmf]i

o

R

,

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）
3 防潮验算计算过程
3.1 计算条件
	
[image: image28.wmf]i

R

 内表面换热阻（㎡*K/W）
	0.11
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。

	ti 室内计算温度(℃)
	18
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。

	室内相对湿度(%)
	60
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。

	
[image: image29.wmf]e

t

 采暖期室外平均温度（℃）
	3.60
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。

	室外相对湿度(%)
	72.00
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。

	Z 采暖天数
	55
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。


 注：气象数据参考 江苏-南京.

3.2 屋顶构造：屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	修正系数
	密度
	蒸汽渗透系数
	热阻R

	
	(mm)
	W/(m.K)
	α
	Kg/m³
	g/(m.h.KPa)
	(㎡K)/W

	钢筋混凝土
	40
	1.740
	1.00
	2500.00
	0.0000
	0.023

	石墨聚苯板
	20
	0.033
	1.20
	20.00
	0.0162
	0.505

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	0.030
	1.00
	35.00
	0.0000
	0.667

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外）
	80
	0.070
	1.00
	300.00
	0.0000
	1.143

	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	120
	0.120
	1.00
	425.00
	0.1200
	1.000

	石灰砂浆
	20
	0.810
	1.00
	1600.00
	0.0443
	0.025


3.2.1 围护结构冷凝受潮计算表
	序号
	名称
	δ
厚度
(mm)
	ρ
密度
(kg/m3)
	θi
温度
(℃)
	Pb
饱和水蒸汽分压力
(Pa)
	Ps
水蒸汽分压力
(Pa)
	λ
导热
系数
W/(m.k)
	α
修正系数
	R
热阻(m2.k/W)
	μ
蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa)
	H
蒸汽渗透阻
(m2.h.Pa/g)

	1
	室外
	
	
	3.60
	790.6
	569.2
	
	
	
	
	

	2
	室外换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.04
	
	2.6667

	3
	外表面
	
	
	3.75
	799.0
	569.9
	
	
	
	
	

	4
	钢筋混凝土
	40
	2500
	
	
	
	1.74
	1.00
	0.02
	0.0000
	0.00

	5
	0~1
	
	
	3.84
	804.3
	569.9
	
	
	
	
	

	6
	石墨聚苯板
	20
	20
	
	
	
	0.03
	1.20
	0.51
	0.0162
	1234.57

	7
	1~2
	
	
	5.92
	929.8
	875.7
	
	
	
	
	

	8
	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	35
	
	
	
	0.03
	1.00
	0.67
	0.0000
	0.00

	9
	2~3
	
	
	8.65
	1121.0
	875.7
	
	
	
	
	

	10
	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外）
	80
	300
	
	
	
	0.07
	1.00
	1.14
	0.0000
	0.00

	11
	3~4
	
	
	13.34
	1533.3
	875.7
	
	
	
	
	

	12
	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	120
	425
	
	
	
	0.12
	1.00
	1.00
	0.1200
	1000.00

	13
	4~5
	
	
	17.45
	1992.4
	1123.4
	
	
	
	
	

	14
	石灰砂浆
	20
	1600
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.02
	0.0443
	451.47

	15
	内表面
	
	
	17.55
	2005.1
	1235.2
	
	
	
	
	

	16
	室内换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.11
	
	7.9808

	17
	室内
	
	
	18.00
	2062.0
	1237.2
	
	
	
	
	


3.2.2 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻
[image: image30.wmf].

oi

R


围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。
[image: image31.wmf].

oi

R

=2.83
3.2.3 冷凝计算界面温度
[image: image32.wmf]c

q



[image: image33.wmf].

()

ie

ciioi

o

tt

tRR

R

q

-

=-+


将参数代入上式，
[image: image34.wmf]c

q

=5.93
3.2.4 围护结构冷凝受潮验算
	
[image: image35.wmf].

oi

H


	
[image: image36.wmf].

oi

H

 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡[image: image38.png]


h[image: image40.png]


Pa/g)
	1451
	应≥限值(961)

	
[image: image41.wmf].

oe

H


	
[image: image42.wmf].

oe

H

 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡[image: image44.png]


h[image: image46.png]


Pa/g)
	1234.57
	

	
[image: image47.wmf]i

P


	
[image: image48.wmf]i

P

 —室内空气水蒸气分压力(Pa)
	1237.20
	根据室内计算温度和相对湿度确定。

	
[image: image49.wmf]e

P


	
[image: image50.wmf]e

P

 —室外空气水蒸气分压力(Pa)
	569.23
	根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。

	
[image: image51.wmf].

sc

P


	
[image: image52.wmf].

sc

P

—冷凝计算界面处与界面温度
[image: image53.wmf]c

q

 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)
	930.52
	

	
[image: image54.wmf]0

r


	
[image: image55.wmf]0

r

—保温材料的干密度(kg/m3)
	35.00
	

	
[image: image56.wmf]i

d


	
[image: image57.wmf]i

d

—保温材料厚度(m)
	0.02
	

	
[image: image58.wmf]..

..

24

[]

10

iscsce

oioe

oi

PPPP

Z

HH

w

rd

--

æö

-

ç÷

èø

D=


	
[image: image59.wmf][]

w

V

 —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%)
	0.00
	应≤增量限值(%)=5.00


3.3 外墙（填充墙）构造：外墙构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	修正系数
	密度
	蒸汽渗透系数
	热阻R

	
	(mm)
	W/(m.K)
	α
	Kg/m³
	g/(m.h.KPa)
	(㎡K)/W

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	0.030
	1.00
	35.00
	0.0000
	0.667

	石墨聚苯板
	20
	0.033
	1.20
	20.00
	0.0162
	0.505

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	0.030
	1.00
	35.00
	0.0000
	0.667

	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	200
	0.120
	1.00
	425.00
	0.1200
	1.667

	石灰砂浆
	20
	0.810
	1.00
	1600.00
	0.0443
	0.025


3.3.1 围护结构冷凝受潮计算表
	序号
	名称
	δ
厚度
(mm)
	ρ
密度
(kg/m3)
	θi
温度
(℃)
	Pb
饱和水蒸汽分压力
(Pa)
	Ps
水蒸汽分压力
(Pa)
	λ
导热
系数
W/(m.k)
	α
修正系数
	R
热阻(m2.k/W)
	μ
蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa)
	H
蒸汽渗透阻
(m2.h.Pa/g)

	1
	室外
	
	
	3.60
	790.6
	569.2
	
	
	
	
	

	2
	室外换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.04
	
	2.6667

	3
	外表面
	
	
	3.74
	798.7
	569.8
	
	
	
	
	

	4
	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	35
	
	
	
	0.03
	1.00
	0.67
	0.0000
	0.00

	5
	0~1
	
	
	6.36
	958.4
	569.8
	
	
	
	
	

	6
	石墨聚苯板
	20
	20
	
	
	
	0.03
	1.20
	0.51
	0.0162
	1234.57

	7
	1~2
	
	
	8.33
	1097.0
	814.9
	
	
	
	
	

	8
	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	35
	
	
	
	0.03
	1.00
	0.67
	0.0000
	0.00

	9
	2~3
	
	
	10.94
	1307.3
	814.9
	
	
	
	
	

	10
	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	200
	425
	
	
	
	0.12
	1.00
	1.67
	0.1200
	1666.67

	11
	3~4
	
	
	17.47
	1995.5
	1146.0
	
	
	
	
	

	12
	石灰砂浆
	20
	1600
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.02
	0.0443
	451.47

	13
	内表面
	
	
	17.57
	2007.7
	1235.6
	
	
	
	
	

	14
	室内换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.11
	
	7.9808

	15
	室内
	
	
	18.00
	2062.0
	1237.2
	
	
	
	
	


3.3.2 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻[image: image60.wmf].

oi

R


围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。[image: image61.wmf].

oi

R

=2.36
3.3.3 冷凝计算界面温度[image: image62.wmf]c

q


[image: image63.wmf].

()

ie

ciioi

o

tt

tRR

R

q

-

=-+


将参数代入上式，[image: image64.wmf]c

q

=8.34
3.3.4 围护结构冷凝受潮验算
	[image: image65.wmf].

oi

H


	[image: image66.wmf].

oi

H

 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡[image: image68.png]


h[image: image70.png]


Pa/g)
	2118
	应≥限值(311)

	[image: image71.wmf].

oe

H


	[image: image72.wmf].

oe

H

 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡[image: image74.png]


h[image: image76.png]


Pa/g)
	1234.57
	

	[image: image77.wmf]i

P


	[image: image78.wmf]i

P

 —室内空气水蒸气分压力(Pa)
	1237.20
	根据室内计算温度和相对湿度确定。

	[image: image79.wmf]e

P


	[image: image80.wmf]e

P

 —室外空气水蒸气分压力(Pa)
	569.23
	根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。

	[image: image81.wmf].

sc

P


	[image: image82.wmf].

sc

P

—冷凝计算界面处与界面温度[image: image83.wmf]c

q

 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)
	1097.64
	

	[image: image84.wmf]0

r


	[image: image85.wmf]0

r

—保温材料的干密度(kg/m3)
	35.00
	

	[image: image86.wmf]i

d


	[image: image87.wmf]i

d

—保温材料厚度(m)
	0.02
	

	[image: image88.wmf]..

..

24

[]

10

iscsce

oioe

oi

PPPP

Z

HH

w

rd

--

æö

-

ç÷

èø

D=


	[image: image89.wmf][]

w

V

 —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%)
	0.00
	应≤增量限值(%)=4.00


4 验算结论
	类型
	构造
	增量
限值
(%)
	实际
增量
(%)
	内侧蒸
汽渗透
阻限值
	内侧蒸
汽渗透
阻
	结论

	屋顶
	屋顶构造一
	5
	0
	961
	1451
	满足

	外墙（填充墙）
	外墙构造一
	4
	0
	311
	2118
	满足



[image: image91.png]yl SRIERTE N



_1829063396.unknown

_1829063404.unknown

_1829063412.unknown

_1829063416.unknown

_1829063418.unknown

_1829063420.unknown

_1829063421.unknown

_1829063422.unknown

_1829063419.unknown

_1829063417.unknown

_1829063414.unknown

_1829063415.unknown

_1829063413.unknown

_1829063408.unknown

_1829063410.unknown

_1829063411.unknown

_1829063409.unknown

_1829063406.unknown

_1829063407.unknown

_1829063405.unknown

_1829063400.unknown

_1829063402.unknown

_1829063403.unknown

_1829063401.unknown

_1829063398.unknown

_1829063399.unknown

_1829063397.unknown

_1829063388.unknown

_1829063392.unknown

_1829063394.unknown

_1829063395.unknown

_1829063393.unknown

_1829063390.unknown

_1829063391.unknown

_1829063389.unknown

_1829063384.unknown

_1829063386.unknown

_1829063387.unknown

_1829063385.unknown

_1829063382.unknown

_1829063383.unknown

_1829063381.unknown

