	建筑全能耗报告书
公共建筑

	颐年绿港

	设计编号：YBA80234


[image: image11.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	江苏-镇江

	建设单位
	：
	XXXXX

	设计单位
	：
	XXXXX

	设计人
	：
	XXXXX

	校对人
	：
	XXXXX

	审定人
	：
	XXXXX

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image1.bmp]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18046255144
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

7

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

7

7.2 作息时间表

8

8 系统类型

8

8.1 系统分区

8

8.2 热回收参数

8

9 制冷系统

8

9.1 默认冷源

8

9.1.1 供应的系统

8

9.1.2 冷水机组

8

9.1.3 水泵系统

8

9.1.4 运行工况

8

9.1.5 制冷能耗

9

10 供暖系统

9

10.1 默认热源

9

10.1.1 供应的系统

9

10.1.2 热泵机组

9

10.1.3 热水循环泵

9

10.1.4 运行工况

9

10.1.5 制热能耗

10

11 空调风机

10

11.1 独立新排风

10

11.2 风机盘管

10

12 照明

10

13 插座设备

11

14 排风机

11

15 生活热水

11

15.1 热水需求

11

15.2 太阳能集热

11

15.3 热水设备

11

16 电梯

11

16.1 直梯

12

17 光伏发电

12

18 计算结果

12

18.1 负荷分项统计

13

18.2 逐月负荷表

14

18.3 逐月电耗

15

18.4 全年能耗

17

19 附录

17

19.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

17

19.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

18

19.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

18

19.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

19

19.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	绿建

	工程地点
	江苏-镇江

	地理位置
	北纬：32.20°
	东经：119.44°

	计算建筑面积(m2)
	地上6034    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上14.9     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	29660.40

	计算建筑外表面积(m2)
	8526.12

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.49

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.74

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.21-3.10


计算依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，CEEB以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持照明、生活热水、电梯动力、插座设备等能耗计算，最终得到包含详细数据的建筑运行能耗报告。

气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATIREE(C) — BAE — F9E —BIME

11 2/1 31 an 51 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 121





逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

WKFEEES W iEEEst

10

1

12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月02日16时
	37.8
	27.8
	19.8
	88.8

	最冷
	02月04日06时
	-7.2
	-7.2
	2.0
	-2.3


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	0.030
	0.340
	35.0
	1510.0
	0.0000
	浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	0.120
	1.910
	425.0
	983.6
	0.1200
	蒸压加气混凝土 JGJ/T17-2020

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	

	石墨聚苯板
	0.033
	0.257
	20.0
	1380.0
	0.0162
	内蒙古公共建筑节能标准 DBJ03-27-2017

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外）
	0.070
	0.726
	300.0
	345.0
	0.0000
	云南省民用建筑节能设计标准 DBJ 53/T-39-2020

	复合材料保温板(墙体)
	0.060
	1.070
	280.0
	937.1
	0.4880
	DGJ32/TJ 204-2016


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.284,D=3.766)：（由上到下）
    钢筋混凝土 40mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外） 80mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.271,D=4.041)：（由外到内）

    挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=0.271,D=4.041)：（由外到内）

    挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.273,D=2.746)：（由上到下）

    挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 120mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm

5. 外窗：85系列塑料窗（隔热腔6腔）：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (K=1.400)：
    传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

6. 幕墙：85系列玻纤增强聚氨酯窗（填充）：5双银高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (K=1.300)：
    传热系数1.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.305

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.28
D=3.77
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.34
D=4.04
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.27
D=2.75
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.43
	1.37
	0.26
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.20
	1.38
	0.25
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.59
	1.35
	0.24
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.40
	1.36
	0.25
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	布草间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	18
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	3797.61
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动, NACAcSys


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	输入功率(kW)
	冷却塔功率(kW)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	14.6
	0.03
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	23.7
	4.22
	14.6
	12.1
	3.7

	40
	200
	38.3
	5.22
	14.6
	12.1
	3.7

	60
	300
	52.7
	5.69
	14.6
	12.1
	3.7

	80
	400
	71.2
	5.62
	14.6
	12.1
	3.7

	100
	500
	100
	5.00
	14.6
	12.1
	3.7


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	3462
	87
	820
	4.22
	1270
	1053
	322

	20~40
	26302
	164
	5415
	4.86
	2394
	1984
	607

	40~60
	61113
	247
	11200
	5.46
	3606
	2989
	914

	60~80
	119617
	335
	21177
	5.65
	4891
	4054
	1240

	80~100
	89548
	208
	16524
	5.42
	3037
	2517
	770

	>100
	512
	1
	100
	－
	15
	12
	4

	合计
	300555
	1042
	55237
	
	15213
	12608
	3855


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	空气源热泵
	125
	500
	4.00
	1


热水循环泵

	机组名称
	类型
	调节
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	6.1
	1


运行工况

	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	87
	19.9
	4.37
	6.1

	40
	175
	43.7
	4.00
	6.1

	60
	262
	65.6
	3.99
	6.1

	80
	350
	99.3
	3.52
	6.1

	100
	437
	124.1
	3.52
	6.1


制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	23612
	668
	4.37
	5401
	4075

	20~40
	19296
	165
	4.23
	4565
	1007

	40~60
	3888
	19
	4.00
	972
	116

	60~80
	852
	3
	3.87
	220
	18

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	47648
	855
	
	11158
	5216


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	15798
	0.24
	3792
	1932
	7325

	合计
	7325


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	12639
	0.8
	0.24
	3033
	1932
	5860

	合计
	5860


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	1896
	758

	合计
	758


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	宾馆-布草间
	20.15
	1
	48
	967

	办公-普通办公室
	13.44
	65
	3801
	51079

	宾馆-楼梯间
	6.72
	4
	494
	3318

	办公-楼梯间
	5.50
	8
	1347
	7410

	办公-设备间
	21.00
	1
	57
	1206

	宾馆-走廊
	10.07
	1
	86
	862

	办公-餐厅
	15.12
	1
	117
	1767

	总计
	66609


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	宾馆-布草间
	21.90
	1
	48
	1051

	办公-普通办公室
	35.25
	65
	3801
	133968

	宾馆-楼梯间
	21.90
	4
	494
	10818

	办公-楼梯间
	37.50
	8
	1347
	50523

	办公-设备间
	90.00
	1
	57
	5167

	宾馆-走廊
	21.90
	1
	86
	1875

	办公-餐厅
	35.25
	1
	117
	4120

	总计
	207522


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	3
	0.8
	5
	365
	21900

	总计
	21900


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	50
	365
	9389

	总计
	9389


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	16340
	365
	40
	25
	0

	总计
	0


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	9389
	电
	90
	10432.5

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量÷效率。


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	1
	7510

	总计
	7510


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	400
	15
	75
	0.85
	63369

	总计
	63369


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-8.77
	6.17
	1.82
	-7.11
	—
	0.00
	-7.90

	供冷(kWh/㎡)
	10.21
	16.82
	2.99
	19.85
	-0.07
	0.00
	49.81


[image: image4.png]-10

HERST(kWh/n)

W EPE
LR
L=

I HAEN

O FHER/ 5%
B EHERNEE





[image: image5.png]?
=1

533

£ (KWh/nr)

&

O FHEIR BT
 HHFRNEE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	19970
	0
	278.141
	1月14日8时
	0.000
	--

	2月
	14027
	0
	304.865
	2月4日8时
	0.000
	--

	3月
	1016
	0
	118.622
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	22264
	0.000
	--
	294.673
	5月20日16时

	6月
	0
	54033
	0.000
	--
	402.835
	6月25日13时

	7月
	0
	104906
	0.000
	--
	512.410
	7月1日13时

	8月
	0
	91075
	0.000
	--
	487.001
	8月15日13时

	9月
	0
	28277
	0.000
	--
	374.646
	9月2日9时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	1097
	0
	53.996
	11月26日8时
	0.000
	--

	12月
	11537
	0
	222.599
	12月30日8时
	0.000
	--


[image: image6.png]120000

100000

80000

60000

40000

20000

BRREER(kWh)

|

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

1

12

ek
L ESEE51





[image: image7.png]600

500

400

300

200

100

BRIEBEREKW)

3 4 5 6 7 8 9 0 N

12

L Eintoid
SRS





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	1.05
	0.32
	0.97
	3.02
	3.63
	1.24
	1.73

	2
	0.00
	0.75
	0.24
	0.76
	2.36
	
	
	

	3
	0.00
	0.09
	0.08
	0.93
	2.89
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.93
	2.88
	
	
	

	5
	1.52
	0.00
	0.19
	0.97
	3.02
	
	
	

	6
	2.80
	0.00
	0.27
	0.84
	2.63
	
	
	

	7
	4.56
	0.00
	0.33
	1.01
	3.15
	
	
	

	8
	4.05
	0.00
	0.32
	0.97
	3.02
	
	
	

	9
	1.46
	0.00
	0.14
	0.88
	2.76
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.89
	2.76
	
	
	

	11
	0.00
	0.12
	0.10
	0.93
	2.88
	
	
	

	12
	0.00
	0.70
	0.32
	0.97
	3.02
	
	
	

	合计
	14.40
	2.71
	2.31
	11.04
	34.39
	3.63
	1.24
	1.73


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	49.81
	

	
	耗热量
	7.90
	

	
	冷热合计
	57.70
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	9.15
	

	
	冷却水泵
	2.52
	

	
	冷冻水泵
	2.09
	

	
	冷却塔
	0.64
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	14.40
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	1.85
	

	
	供暖水泵
	0.86
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	

	
	供暖合计
	2.71
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	2.19
	

	
	风机盘管
	0.13
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	2.31
	

	照明电耗
	11.04
	

	插座设备电耗
	34.39
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	1.24
	

	
	独立排风机
	3.63
	

	
	生活热水
	1.73 
	扣减了太阳能热水

	
	其他设备
	0.00
	

	
	合计
	6.60
	

	可再生能源
(Er)
	光伏发电(Ep)
	10.50
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	60.96
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er

	建筑总能耗(E1)：标煤(kgce/㎡)
	20.12
	


[image: image8.png][ RE3Ediivd





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-布草间
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-楼梯间
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-布草间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-布草间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
5

[image: image9.png]


[image: image10.png]


