[image: image15.png]




	建筑节能设计报告书

	颐年绿港

	设计编号：YBA80234


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	江苏-镇江

	建设单位
	：
	XXXXX

	设计单位
	：
	XXXXX

	设计人
	：
	XXXXX

	校对人
	：
	XXXXX

	审定人
	：
	XXXXX

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]Ve SIERREEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18046255144
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


54 规定性指标检查


54.1 工程材料


54.2 围护结构做法简要说明


64.3 体形系数


64.4 窗墙比


94.5 天窗


94.6 屋顶


104.7 外墙


134.8 挑空楼板


144.9 外窗


224.10 建筑遮阳措施


224.11 非中空窗面积比


224.12 可开启窗扇


224.13 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	绿建

	工程地点
	江苏-镇江

	气候分区
	夏热冬冷A区

	计算建筑面积
	地上6034㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3      地下0

	建筑高度
	14.9m

	计算建筑体积
	29660.40

	计算建筑外表面积
	7446.79

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

3 建筑大样

[image: image3.wmf]
A_1层平面

[image: image4.wmf]
A_2层平面

[image: image5.wmf]
A_3层平面

[image: image6.wmf]
立面图例

4 规定性指标检查

4.1 工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	0.030
	0.340
	35.0
	1510.0
	0.0000
	《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	0.120
	1.910
	425.0
	983.6
	0.1200
	《蒸压加气混凝土》JGJ/T17-2020

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	

	石墨聚苯板
	0.033
	0.257
	20.0
	1380.0
	0.0162
	《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外）
	0.070
	0.726
	300.0
	345.0
	0.0000
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020

	复合材料保温板(墙体)
	0.060
	1.070
	280.0
	937.1
	0.4880
	DGJ32/TJ 204-2016


4.2 围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.285,D=3.766)：（由上到下）
    钢筋混凝土 40mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外） 80mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.272,D=4.041)：（由外到内）

    挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=0.272,D=4.041)：（由外到内）

    挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.274,D=2.746)：（由上到下）

    挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 120mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm

5. 外窗：85系列塑料窗（隔热腔6腔）：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (K=1.400)：
    传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

6. 幕墙：85系列玻纤增强聚氨酯窗（填充）：5双银高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (K=1.300)：
    传热系数1.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.305

4.3 体形系数

4.3.1 体形系数

	外表面积(㎡)
	7446.79

	建筑体积(m3)
	29660.40

	体形系数
	0.25


4.3.2 楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	A:1
	5.500
	1878.61
	1520.17
	10332.36

	A:2
	4.900
	1567.31
	1841.40
	7679.82

	A:3
	4.500
	2588.49
	1496.73
	11648.21

	A:4
	0.000
	0.00
	2588.49
	0.00

	合计
	14.90
	6034.41
	7446.79
	29660.40


4.4 窗墙比

4.4.1 窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	299.83
	833.06
	0.36

	北向
	立面2
	209.06
	1080.49
	0.19

	东向
	立面3
	243.96
	507.06
	0.48

	西向
	立面4
	241.27
	696.91
	0.35


4.4.2 外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	2.05
	299.83

	
	
	(玻璃幕墙)
	3.30×0.30
	A:2
	7
	0.99
	6.93
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	3.30×1.10
	A:2
	7
	3.63
	25.41
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	3.00
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	1.55
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	3.50
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	2.33
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	2.72
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	3.81
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	6.29
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	2.15
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	2.90
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	0.29×4.90
	A:2
	1
	1.42
	1.42
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	0.74×4.90
	A:2
	1
	3.63
	3.63
	

	
	
	c001
	1.20×2.10
	A:1
	1
	2.52
	2.52
	

	
	
	c002
	2.00×3.50
	A:2
	1
	7.00
	7.00
	

	
	
	c003
	2.00×3.50
	A:2
	1
	7.00
	7.00
	

	
	
	C1821
	1.80×2.10
	A:1
	1
	3.78
	3.78
	

	
	
	C2121
	2.10×2.10
	A:1
	1
	4.41
	4.41
	

	
	
	C3021
	3.00×2.10
	A:1
	3
	6.30
	18.90
	

	
	
	C3335
	3.30×3.50
	A:2
	7
	11.55
	80.85
	

	
	
	C3335[0335]
	0.32×3.50
	A:2
	1
	1.13
	1.13
	

	
	
	C3335[3035]
	2.98×3.50
	A:2
	1
	10.42
	10.42
	

	
	
	C3635
	3.60×3.50
	A:2
	1
	12.60
	12.60
	

	
	
	C3636
	3.60×3.60
	A:1
	4
	12.96
	51.84
	

	
	
	C6215
	6.24×1.50
	A:1
	1
	9.36
	9.36
	

	
	
	C6435
	6.39×3.50
	A:1
	1
	22.35
	22.35
	

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	55.44
	209.06

	
	
	c001
	1.20×2.10
	A:1
	3
	2.52
	7.56
	

	
	
	c002
	2.00×3.50
	A:2
	3
	7.00
	21.00
	

	
	
	C1235
	2.00×3.50
	A:3
	2
	7.00
	14.00
	

	
	
	C1236
	1.20×3.60
	A:2
	1
	4.32
	4.32
	

	
	
	C1821
	1.80×2.10
	A:1
	4
	3.78
	15.12
	

	
	
	C2121
	2.10×2.10
	A:1
	2
	4.41
	8.82
	

	
	
	C3635
	3.60×3.50
	A:2
	3
	12.60
	37.80
	

	
	
	C4036
	4.00×3.60
	A:2
	2
	14.40
	28.80
	

	
	
	C4515
	4.50×1.50
	A:1
	1
	6.75
	6.75
	

	
	
	C4521
	4.50×2.10
	A:1
	1
	9.45
	9.45
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	/
	A:1~2
	/
	/
	119.25
	243.96

	
	
	C2436
	2.40×3.60
	A:2
	1
	8.64
	8.64
	

	
	
	C3335
	2.80×3.50
	A:2
	1
	9.81
	9.81
	

	
	
	C3335
	3.00×3.50
	A:2
	1
	10.50
	10.50
	

	
	
	C3615
	3.60×1.50
	A:1
	1
	5.40
	5.40
	

	
	
	C3635
	3.60×3.50
	A:2
	1
	12.60
	12.60
	

	
	
	C3636
	3.60×3.60
	A:1
	2
	12.96
	25.92
	

	
	
	C3636
	3.60×3.60
	A:2
	3
	12.96
	38.88
	

	
	
	C3636
	3.60×3.60
	A:2
	1
	12.96
	12.96
	

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	/
	A:1
	/
	/
	85.00
	241.27

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	0.66
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.20×0.30
	A:2
	7
	0.36
	2.52
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.20×1.00
	A:2
	6
	1.20
	7.20
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	0.81
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	0.56
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	0.91
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	1.20
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	1.24
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	1.07
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.20×1.10
	A:2
	1
	1.32
	1.32
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	1.14
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	A:2
	/
	/
	1.23
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	0.30×4.90
	A:2
	1
	1.47
	1.47
	

	
	
	C1235
	1.20×3.50
	A:2
	1
	4.20
	4.20
	

	
	
	C1236
	1.20×3.60
	A:2
	6
	4.32
	25.92
	

	
	
	C1536
	1.50×3.60
	A:2
	1
	5.40
	5.40
	

	
	
	C3335
	3.30×3.50
	A:2
	2
	11.55
	23.10
	

	
	
	C3635
	3.60×3.50
	A:2
	2
	12.60
	25.20
	

	
	
	C3635
	3.60×3.50
	A:2
	2
	12.60
	25.20
	

	
	
	C3636
	3.60×3.60
	A:1
	2
	12.96
	25.92
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

4.5 天窗

4.5.1 天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

4.5.2 天窗类型


本工程无此项围护结构

4.6 屋顶

4.6.1 屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	石墨聚苯板
	20
	0.033
	0.257
	1.20
	0.505
	0.156

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	0.030
	0.340
	1.00
	0.667
	0.227

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外）
	80
	0.070
	0.726
	1.00
	1.143
	0.830

	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	120
	0.120
	1.910
	1.00
	1.000
	1.910

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	3.362
	3.766

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.29

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


4.7 外墙

4.7.1 外墙相关构造

4.7.1.1 外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	0.030
	0.340
	1.00
	0.667
	0.227

	石墨聚苯板
	20
	0.033
	0.257
	1.20
	0.505
	0.156

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	0.030
	0.340
	1.00
	0.667
	0.227

	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	200
	0.120
	1.910
	1.00
	1.667
	3.183

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	3.530
	4.041

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27

	考虑线性热桥后K
	0.27 + 142.59/2053.46 = 0.34


4.7.1.2 梁柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	0.030
	0.340
	1.00
	0.667
	0.227

	石墨聚苯板
	20
	0.033
	0.257
	1.20
	0.505
	0.156

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	0.030
	0.340
	1.00
	0.667
	0.227

	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	200
	0.120
	1.910
	1.00
	1.667
	3.183

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	3.530
	4.041

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27


4.7.2 外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.179
	9.65
	1.73

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	103.20
	12.38

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	53.83
	6.46

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	52.03
	6.24

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	50.45
	0.25

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.169
	72.32
	12.21

	
	合计
	
	39.27

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.179
	12.00
	2.15

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	146.40
	17.57

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	61.20
	7.34

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	46.80
	5.62

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	23.20
	0.12

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.169
	64.87
	10.95

	
	合计
	
	43.74

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.179
	19.55
	3.49

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	68.40
	8.21

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	32.80
	3.94

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	15.40
	1.85

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	6.15
	0.03

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.169
	31.98
	5.40

	
	合计
	
	22.92

	西
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	78.60
	9.43

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	33.60
	4.03

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	22.50
	2.70

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	30.70
	0.15

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.169
	120.54
	20.35

	
	合计
	
	36.66

	总计
	
	142.59


4.7.2.1 热桥节点图

	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image7.png]



	[image: image8.png]20







	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image9.png]500

E

BLR:




	[image: image10.png]31

500

v

4%

70 |60 |70







	外墙－凹墙角：OW-C2
	外墙－挑空楼板：OW-FW2

	[image: image11.png]20

=





	[image: image12.png]e







4.7.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image13.png]


     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
4.7.4 外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	529.44
	1.000
	0.27
	4.04
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.27 + 39.27/529.44 = 0.34


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	838.04
	1.000
	0.27
	4.04
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.27 + 43.74/838.04 = 0.32


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	253.65
	1.000
	0.27
	4.04
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.27 + 22.92/253.65 = 0.36


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	432.33
	1.000
	0.27
	4.04
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.27 + 36.66/432.33 = 0.35


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2053.46
	1.000
	0.27
	4.04
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.27 + 142.59/2053.46 = 0.34

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80

	结论
	满足


4.8 挑空楼板

4.8.1 挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	0.030
	0.340
	1.00
	0.667
	0.227

	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	120
	0.120
	1.910
	1.00
	1.000
	1.910

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	0.030
	0.340
	1.00
	0.667
	0.227

	石墨聚苯板
	20
	0.033
	0.257
	1.20
	0.505
	0.156

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	0.030
	0.340
	1.00
	0.667
	0.227

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	3.505
	2.746

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


4.9 外窗

4.9.1 外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	85系列玻纤增强聚氨酯窗（填充）：5双银高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5
	57
	1.30
	0.31
	0.600

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙，C3636

	
	备注：玻璃遮阳系数SC=0.4~0.6；整窗遮阳系数SD=0.28~0.42；
来源：《居住建筑标准化外窗系统设计图集》苏J50-2024

	2
	85系列塑料窗（隔热腔6腔）：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5
	18
	1.40
	0.34
	0.600

	
	
	窗编号

	
	
	C2436，C3335，C3615，C3635，C3636，C1235，C1236，C1536，c001，c002，c003，C1821，C2121，C3021，C3335[0335]，C3335[3035]，C6215，C6435，C4036，C4515，C4521

	
	备注：玻璃遮阳系数SC=0.5~0.6；整窗遮阳系数SD=0.35~0.42；
来源：《居住建筑标准化外窗系统设计图集》苏J50-2024


4.9.2 外遮阳类型

4.9.2.1 平板外遮阳

[image: image14.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳100
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000

	2
	平板外遮阳0
	0.600
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


4.9.2.2 自定义外遮阳

	序号
	编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数
	平均外遮阳系数
	备注

	1
	自定义外遮阳0
	0.500
	1.000
	0.750
	


4.9.3 平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	2.05
	57
	1.300

	2
	(玻璃幕墙)
	A:2
	7
	0.99
	6.93
	57
	1.300

	3
	(玻璃幕墙)
	A:2
	7
	3.63
	25.41
	57
	1.300

	4
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	3.00
	57
	1.300

	5
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	1.55
	57
	1.300

	6
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	3.50
	57
	1.300

	7
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	2.33
	57
	1.300

	8
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	2.72
	57
	1.300

	9
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	3.81
	57
	1.300

	10
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	6.29
	57
	1.300

	11
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	2.15
	57
	1.300

	12
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	2.90
	57
	1.300

	13
	(玻璃幕墙)
	A:2
	1
	1.42
	1.42
	57
	1.300

	14
	(玻璃幕墙)
	A:2
	1
	3.63
	3.63
	57
	1.300

	15
	c001
	A:1
	1
	2.52
	2.52
	18
	1.400

	16
	c002
	A:2
	1
	7.00
	7.00
	18
	1.400

	17
	c003
	A:2
	1
	7.00
	7.00
	18
	1.400

	18
	C1821
	A:1
	1
	3.78
	3.78
	18
	1.400

	19
	C2121
	A:1
	1
	4.41
	4.41
	18
	1.400

	20
	C3021
	A:1
	3
	6.30
	18.90
	18
	1.400

	21
	C3335
	A:2
	7
	11.55
	80.85
	18
	1.400

	22
	C3335[0335]
	A:2
	1
	1.13
	1.13
	18
	1.400

	23
	C3335[3035]
	A:2
	1
	10.42
	10.42
	18
	1.400

	24
	C3635
	A:2
	1
	12.60
	12.60
	18
	1.400

	25
	C3636
	A:1
	4
	12.96
	51.84
	18
	1.400

	26
	C6215
	A:1
	1
	9.36
	9.36
	18
	1.400

	27
	C6435
	A:1
	1
	22.35
	22.35
	18
	1.400

	立面总面积(㎡)
	299.83
	立面平均传热系数
	1.377


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	55.44
	57
	1.300

	2
	c001
	A:1
	3
	2.52
	7.56
	18
	1.400

	3
	c002
	A:2
	3
	7.00
	21.00
	18
	1.400

	4
	C1235
	A:3
	2
	7.00
	14.00
	18
	1.400

	5
	C1236
	A:2
	1
	4.32
	4.32
	18
	1.400

	6
	C1821
	A:1
	4
	3.78
	15.12
	18
	1.400

	7
	C2121
	A:1
	2
	4.41
	8.82
	18
	1.400

	8
	C3635
	A:2
	3
	12.60
	37.80
	18
	1.400

	9
	C4036
	A:2
	2
	14.40
	28.80
	18
	1.400

	10
	C4515
	A:1
	1
	6.75
	6.75
	18
	1.400

	11
	C4521
	A:1
	1
	9.45
	9.45
	18
	1.400

	立面总面积(㎡)
	209.06
	立面平均传热系数
	1.373


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	A:1~2
	/
	/
	119.25
	57
	1.300

	2
	C2436
	A:2
	1
	8.64
	8.64
	18
	1.400

	3
	C3335
	A:2
	1
	9.81
	9.81
	18
	1.400

	4
	C3335
	A:2
	1
	10.50
	10.50
	18
	1.400

	5
	C3615
	A:1
	1
	5.40
	5.40
	18
	1.400

	6
	C3635
	A:2
	1
	12.60
	12.60
	18
	1.400

	7
	C3636
	A:1
	2
	12.96
	25.92
	57
	1.300

	8
	C3636
	A:2
	3
	12.96
	38.88
	18
	1.400

	9
	C3636
	A:2
	1
	12.96
	12.96
	18
	1.400

	立面总面积(㎡)
	243.96
	立面平均传热系数
	1.340


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	A:1
	/
	/
	85.00
	57
	1.300

	2
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	0.66
	57
	1.300

	3
	(玻璃幕墙)
	A:2
	7
	0.36
	2.52
	57
	1.300

	4
	(玻璃幕墙)
	A:2
	6
	1.20
	7.20
	57
	1.300

	5
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	0.81
	57
	1.300

	6
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	0.56
	57
	1.300

	7
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	0.91
	57
	1.300

	8
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	1.20
	57
	1.300

	9
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	1.24
	57
	1.300

	10
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	1.07
	57
	1.300

	11
	(玻璃幕墙)
	A:2
	1
	1.32
	1.32
	57
	1.300

	12
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	1.14
	57
	1.300

	13
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	1.23
	57
	1.300

	14
	(玻璃幕墙)
	A:2
	1
	1.47
	1.47
	57
	1.300

	15
	C1235
	A:2
	1
	4.20
	4.20
	18
	1.400

	16
	C1236
	A:2
	6
	4.32
	25.92
	18
	1.400

	17
	C1536
	A:2
	1
	5.40
	5.40
	18
	1.400

	18
	C3335
	A:2
	2
	11.55
	23.10
	18
	1.400

	19
	C3635
	A:2
	2
	12.60
	25.20
	18
	1.400

	20
	C3635
	A:2
	2
	12.60
	25.20
	18
	1.400

	21
	C3636
	A:1
	2
	12.96
	25.92
	57
	1.300

	立面总面积(㎡)
	241.27
	立面平均传热系数
	1.345


4.9.4 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	2.05
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.754
	0.230

	2
	(玻璃幕墙)
	A:2
	7
	0.99
	6.93
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.634
	0.194

	3
	(玻璃幕墙)
	A:2
	7
	3.63
	25.41
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.674
	0.205

	4
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	3.00
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.797
	0.243

	5
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	1.55
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.714
	0.218

	6
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	3.50
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.812
	0.248

	7
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	2.33
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.770
	0.235

	8
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	2.72
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.787
	0.240

	9
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	3.81
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.744~0.744
	0.227~0.227

	10
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	6.29
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.802~0.802
	0.245~0.245

	11
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	2.15
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.760
	0.232

	12
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	2.90
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.794
	0.242

	13
	(玻璃幕墙)
	A:2
	1
	1.42
	1.42
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.701
	0.214

	14
	(玻璃幕墙)
	A:2
	1
	3.63
	3.63
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.815
	0.248

	15
	c001
	A:1
	1
	2.52
	2.52
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	16
	c002
	A:2
	1
	7.00
	7.00
	18
	0.335
	平板外遮阳0
	0.844
	0.283

	17
	c003
	A:2
	1
	7.00
	7.00
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	18
	C1821
	A:1
	1
	3.78
	3.78
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	19
	C2121
	A:1
	1
	4.41
	4.41
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	20
	C3021
	A:1
	3
	6.30
	18.90
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	21
	C3335
	A:2
	7
	11.55
	80.85
	18
	0.335
	平板外遮阳0
	0.851
	0.285

	22
	C3335[0335]
	A:2
	1
	1.13
	1.13
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	23
	C3335[3035]
	A:2
	1
	10.42
	10.42
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	24
	C3635
	A:2
	1
	12.60
	12.60
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	25
	C3636
	A:1
	4
	12.96
	51.84
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	26
	C6215
	A:1
	1
	9.36
	9.36
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	27
	C6435
	A:1
	1
	22.35
	22.35
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	立面总面积(㎡)
	299.83
	立面平均综合太阳得热系数
	0.254


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	55.44
	57
	0.305
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.229

	2
	c001
	A:1
	3
	2.52
	7.56
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	3
	c002
	A:2
	3
	7.00
	21.00
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	4
	C1235
	A:3
	2
	7.00
	14.00
	18
	0.335
	窗洞自遮阳100
	0.943
	0.316

	5
	C1236
	A:2
	1
	4.32
	4.32
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	6
	C1821
	A:1
	4
	3.78
	15.12
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	7
	C2121
	A:1
	2
	4.41
	8.82
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	8
	C3635
	A:2
	3
	12.60
	37.80
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	9
	C4036
	A:2
	2
	14.40
	28.80
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	10
	C4515
	A:1
	1
	6.75
	6.75
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	11
	C4521
	A:1
	1
	9.45
	9.45
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	立面总面积(㎡)
	209.06
	立面平均综合太阳得热系数
	0.250


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	A:1~2
	/
	/
	119.25
	57
	0.305
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.229

	2
	C2436
	A:2
	1
	8.64
	8.64
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	3
	C3335
	A:2
	1
	9.81
	9.81
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	4
	C3335
	A:2
	1
	10.50
	10.50
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	5
	C3615
	A:1
	1
	5.40
	5.40
	18
	0.335
	窗洞自遮阳100
	0.935
	0.313

	6
	C3635
	A:2
	1
	12.60
	12.60
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	7
	C3636
	A:1
	2
	12.96
	25.92
	57
	0.305
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.229

	8
	C3636
	A:2
	3
	12.96
	38.88
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	9
	C3636
	A:2
	1
	12.96
	12.96
	18
	0.335
	平板外遮阳0
	0.855
	0.286

	立面总面积(㎡)
	243.96
	立面平均综合太阳得热系数
	0.241


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	A:1
	/
	/
	85.00
	57
	0.305
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.229

	2
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	0.66
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.575
	0.175

	3
	(玻璃幕墙)
	A:2
	7
	0.36
	2.52
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.636
	0.194

	4
	(玻璃幕墙)
	A:2
	6
	1.20
	7.20
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.674
	0.206

	5
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	0.81
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.606
	0.185

	6
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	0.56
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.557
	0.170

	7
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	0.91
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.627
	0.191

	8
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	1.20
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.553
	0.169

	9
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	1.24
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.684
	0.209

	10
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	1.07
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.657
	0.200

	11
	(玻璃幕墙)
	A:2
	1
	1.32
	1.32
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.688
	0.210

	12
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	1.14
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.669
	0.204

	13
	(玻璃幕墙)
	A:2
	/
	/
	1.23
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.682
	0.208

	14
	(玻璃幕墙)
	A:2
	1
	1.47
	1.47
	57
	0.305
	平板外遮阳0
	0.713
	0.218

	15
	C1235
	A:2
	1
	4.20
	4.20
	18
	0.335
	平板外遮阳0
	0.836
	0.280

	16
	C1236
	A:2
	6
	4.32
	25.92
	18
	0.335
	平板外遮阳0
	0.838
	0.281

	17
	C1536
	A:2
	1
	5.40
	5.40
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	18
	C3335
	A:2
	2
	11.55
	23.10
	18
	0.335
	平板外遮阳0
	0.872
	0.292

	19
	C3635
	A:2
	2
	12.60
	25.20
	18
	0.335
	平板外遮阳0
	0.874
	0.293

	20
	C3635
	A:2
	2
	12.60
	25.20
	18
	0.335
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.251

	21
	C3636
	A:1
	2
	12.96
	25.92
	57
	0.305
	自定义外遮阳0
	0.750
	0.229

	立面总面积(㎡)
	241.27
	立面平均综合太阳得热系数
	0.248


4.9.5 总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	299.83
	1.38
	0.25
	0.36
	K≤2.20, SHGC≤0.35
	满足

	北向
	立面2
	209.06
	1.37
	0.25
	0.19
	K≤3.00, SHGC≤0.45
	满足

	东向
	立面3
	243.96
	1.34
	0.24
	0.48
	K≤2.20, SHGC≤0.30
	满足

	西向
	立面4
	241.27
	1.35
	0.25
	0.35
	K≤2.20, SHGC≤0.35
	满足

	综合平均
	
	994.13
	1.36
	0.25
	0.32
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-4的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

4.10 建筑遮阳措施

	朝向
	遮阳措施
	标准要求

	东、西、南向
	有
	应采取遮阳措施

	措施描述
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条

	标准要求
	南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施

	结论
	满足

	备注
	依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。


4.11 非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	299.83
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	209.06
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	243.96
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	241.27
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.12 可开启窗扇

	通风换气装置
	不满足自然通风房间设置机械通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


4.13 规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	2
	屋顶
	满足
	

	3
	外墙
	满足
	

	4
	挑空楼板
	满足
	

	5
	外窗
	满足
	

	6
	建筑遮阳措施
	满足
	

	7
	非中空窗面积比
	满足
	

	8
	可开启窗扇
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。
 3 / 3

[image: image15.png]