养老建筑电气专业设计说明

工程名称：a

建筑类型：三层独栋养老建筑

总建筑面积：6200㎡

建筑高度：15m

每层面积：1F 1878㎡；2F 1567㎡；3F 2588㎡

服务规模：23～40人

供电方式：常规市电 + 光伏发电

电梯数量：1台

空调系统：多联机（全楼统一室外机系统）

新风系统：分散式

热水系统：空气源热泵热水系统

可再生能源：屋面光伏发电系统

本说明为绿色建筑竞赛申报与汇报表达深度文件，重点体现建筑能源计量、用能分项、远传采集及能源管理系统配置逻辑，用于支撑分类分级用能自动远传计量系统相关条文表达。

1. 设计依据

- 项目建筑、机电及功能策划资料。

- 绿色建筑竞赛关于分类分级用能自动远传计量系统的相关要求。

- 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》有关分类计量、分级分项统计核算和主要用能设备计量的原则。

- 现行国家及地方相关电气、节能、建筑设计标准及通用做法。

2. 工程概况

本工程为三层独栋养老建筑，总建筑面积约 6200㎡，建筑高度 15m，建筑主要功能包括康养医疗、公共活动、居住照护、洗衣服务及配套生活服务空间。项目采用市政电源供电，并设置屋面分布式光伏发电系统；空调采用多联机系统，热水采用空气源热泵供热水，设置分散式新风系统，配套1台电梯及生活给水泵等设备。

3. 能源系统组成

- 市政供电系统。

- 屋面分布式光伏发电系统，光伏组件总装机容量为 12.52kW，系统效率为 83.1%，首年发电量约 12.0MWh。

- 多联机空调系统，采用全楼统一室外机主回路供电。

- 空气源热泵热水系统，供生活热水使用。

- 分散式新风系统。

- 生活给水泵系统。

- 电梯系统。

- 能源计量与管理系统。

4. 能源计量原则

本项目能源计量系统按“总量计量、楼层计量、系统分项计量、重点设备独立计量”的原则进行设置。通过在总进线、各层主要用能支路、重点功能区及重点设备回路设置智能电表、远传水表及设备运行采集模块，实现对建筑各类能源使用情况的分级分项监测与统计分析。

- 总量计量：设置市电总进线计量、光伏发电计量、并网计量及建筑总用水计量。

- 楼层计量：按一层、二层、三层分别设置主要用能支路计量。

- 系统分项计量：对照明插座、空调、新风、热水、洗衣房、公共区域等进行分项统计。

- 重点设备计量：对电梯、生活给水泵、空气源热泵、多联机室外机、光伏逆变器输出等设置独立计量。

5. 电能分项计量设置

| 序号 | 计量编号 | 计量内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | E-01 | 市电总进线智能电表 |
| 2 | E-02 | 光伏发电总计量 |
| 3 | E-03 | 光伏并网计量 |
| 4 | E-101~E-105 | 一层照明插座、空调、康养医疗区、公共活动区、服务配套区计量 |
| 5 | E-201~E-205 | 二层照明插座、多联机空调、分散式新风、洗衣房、公共区域计量 |
| 6 | E-301~E-305 | 三层照明插座、多联机空调、分散式新风、洗衣房、公共区域计量 |
| 7 | E-401 | 电梯系统独立计量 |
| 8 | E-402 | 生活给水泵独立计量 |
| 9 | E-403 | 空气源热泵主机独立计量 |
| 10 | E-404 | 热水系统辅助设备独立计量 |
| 11 | E-405 | 多联机统一室外机主回路独立计量 |
| 12 | E-406 | 光伏逆变器输出计量 |

6. 水系统计量设置

- W-01：建筑总用水计量。

- W-02：生活给水系统计量。

- W-03：热水系统补水计量。

- W-04：二层洗衣房用水计量。

- W-05：三层洗衣房用水计量。

7. 可再生能源系统说明

本工程设置屋面分布式光伏发电系统，光伏组件总装机容量为 12.52kW，系统效率 83.1%，首年发电量约 12.0MWh。系统采用“自发自用，余电并网”的运行方式。设置光伏发电总计量及并网计量装置，用于统计发电量、自用电量及并网电量，并纳入建筑能源管理平台统一分析。

8. 热水系统说明

本工程生活热水由空气源热泵热水系统提供，不设置太阳能热水集热系统。空气源热泵主机、热水储水箱及相关辅助设备构成完整热水供应系统，并对空气源热泵主机及辅助设备设置独立电能计量，对热水系统补水设置远传水计量，以实现热水系统运行分析与节能管理。

9. 数据采集与通讯系统

建筑内各智能电表、远传水表及设备运行采集模块统一接入能源数据采集网络。系统采用 RS485 总线通讯方式，通讯协议采用 Modbus RTU。各类计量数据经能源采集器或能源网关汇总后上传至建筑能源管理平台，实现实时监测、统计分析、报表导出、历史趋势查询及异常告警等功能。

10. 能源管理平台功能

- 建筑总能耗实时监测。

- 楼层能耗统计与对比分析。

- 照明、空调、新风、热水、洗衣房等分项能耗统计。

- 光伏发电量、并网量及替代常规能源量分析。

- 电梯、生活水泵、空气源热泵等重点设备运行监测。

- 历史趋势分析及日/月/年报表输出。

- 异常能耗及设备运行状态告警。

11. 施工与安装说明

- 智能电表宜设置于总配电箱或相关分项回路出线端，并预留通讯接线条件。

- 远传水表应结合生活给水、热水补水及洗衣房供水管路设置。

- 通讯线路宜采用屏蔽双绞线，并满足抗干扰与远传需求。

- 各计量点应编号统一、安装位置清晰、便于运行维护与后期核查。

- 能源管理系统宜预留后续扩展接口，便于后期增加监测点位。