[image: image16.png]




公共建筑换气次数计算书


	公共建筑换气次数计算书


	颐年绿港

	设计编号：YBA80234


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	镇江

	建设单位
	：
	XXXXX

	设计单位
	：
	XXXXX

	设计人
	：
	XXXXX

	校对人
	：
	XXXXX

	审定人
	：
	XXXXX

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18046255144
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


建筑概况
	工程名称
	颐年绿港

	工程地点
	镇江


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]Q=0CeA >




式中：
[image: image4.png]


——房间体积流量（[image: image5.png]


/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image6.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image7.png]


）；
[image: image8.png]


——空气密度 （[image: image9.png]kg/m3



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image10.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image11.png]Acr =

Q *3600




式中：
[image: image12.png]


——房间体积流量（[image: image13.png]


/s）；
[image: image14.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image15.png]


——房间体积（m3）。
换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	3924.55
	㎡

	总面积
	4713.94
	㎡

	面积比例RR
	83.25
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1001[餐饮阅览]
	842.98
	153.27
	41.37

	 1002[公共活动]
	2075.17
	377.30
	25.30

	 1006[房间]
	53.72
	9.77
	84.13

	 1008[房间]
	48.46
	8.81
	91.56

	 1009[治疗室、诊室]
	3765.91
	684.71
	52.57

	 1010[房间]
	351.32
	63.88
	167.33

	 2层
	
	
	

	 2001[阳台]
	1792.40
	365.79
	0.00

	 2002[病房]
	3335.47
	680.71
	50.46

	 2004[房间]
	47.86
	9.77
	120.88

	 2005[居住]
	214.53
	43.78
	0.00

	 2006[居住]
	214.69
	43.81
	0.00

	 2007[居住]
	214.91
	43.86
	0.00

	 2008[居住]
	214.69
	43.81
	0.00

	 2009[居住]
	214.91
	43.86
	0.00

	 2010[居住]
	214.63
	43.80
	0.00

	 2011[居住]
	214.91
	43.86
	0.00

	 2012[房间]
	43.18
	8.81
	129.64

	 2014[阳台]
	695.75
	141.99
	62.78

	 2015[房间]
	23.80
	4.86
	0.00

	 2016[房间]
	23.80
	4.86
	0.00

	 2017[房间]
	23.80
	4.86
	0.00

	 2018[房间]
	23.80
	4.86
	0.00

	 2019[房间]
	23.80
	4.86
	0.00

	 2020[房间]
	23.86
	4.87
	0.00

	 2021[房间]
	23.80
	4.86
	0.00

	 2022[房间]
	1243.78
	253.83
	6.66

	 2023[布草间]
	218.70
	44.63
	44.23

	 3层
	
	
	

	 3001[露台]
	859.78
	191.06
	13.34

	 3002[房间]
	2633.83
	585.29
	43.06

	 3004[房间]
	23.12
	5.14
	0.00

	 3005[房间]
	46.48
	10.33
	125.91

	 3007[房间]
	20.71
	4.60
	106.23

	 3008[房间]
	20.71
	4.60
	105.64

	 3009[房间]
	20.81
	4.62
	105.71

	 3010[房间]
	20.71
	4.60
	106.23

	 3011[房间]
	20.81
	4.62
	105.71

	 3012[房间]
	20.71
	4.60
	106.23

	 3013[房间]
	20.81
	4.62
	105.71

	 3014[房间]
	42.02
	9.34
	133.61

	 3017[居住]
	175.01
	38.89
	12.59

	 3018[居住]
	176.37
	39.19
	12.47

	 3019[居住]
	176.51
	39.23
	12.39

	 3020[居住]
	176.61
	39.25
	12.45

	 3021[居住]
	176.51
	39.23
	12.46

	 3022[居住]
	176.61
	39.25
	12.45

	 3023[居住]
	176.51
	39.23
	12.46

	 3024[居住]
	176.61
	39.25
	12.45

	 3026[房间]
	21.86
	4.86
	0.00

	 3027[房间]
	21.86
	4.86
	0.00

	 3028[房间]
	21.86
	4.86
	0.00

	 3029[房间]
	21.86
	4.86
	0.00

	 3030[房间]
	21.86
	4.86
	0.00

	 3031[房间]
	21.86
	4.86
	0.00

	 3032[房间]
	21.86
	4.86
	0.00

	 3033[房间]
	21.86
	4.86
	0.00

	 3034[居住]
	173.70
	38.60
	12.58

	 3035[房间]
	21.71
	4.83
	0.00

	 3036[居住]
	176.22
	39.16
	12.48

	 3037[房间]
	21.71
	4.83
	0.00

	 3038[居住]
	176.37
	39.19
	12.47

	 3039[房间]
	21.86
	4.86
	0.00

	 3040[居住]
	176.47
	39.21
	12.46

	 3041[房间]
	21.86
	4.86
	0.00

	 3042[居住]
	176.37
	39.19
	12.47

	 3043[房间]
	21.86
	4.86
	0.00

	 3044[居住]
	176.47
	39.21
	12.46

	 3045[房间]
	21.86
	4.86
	0.00

	 3046[居住]
	176.37
	39.19
	12.47

	 3047[房间]
	21.86
	4.86
	0.00

	 3048[居住]
	176.47
	39.21
	12.46

	 3049[房间]
	21.86
	4.86
	0.00

	 3051[房间]
	20.71
	4.60
	106.23

	 3052[房间]
	20.71
	4.60
	106.23

	 3053[房间]
	20.81
	4.62
	105.71

	 3054[房间]
	20.71
	4.60
	106.23

	 3055[房间]
	20.81
	4.62
	105.71

	 3056[房间]
	20.71
	4.60
	106.23

	 3057[房间]
	20.81
	4.62
	105.71

	 4层
	
	
	


结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为83.25%，按照绿标5.2.10条款要求得6.0分。
附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1001[餐饮阅览]
	C3015
	南
	-1.83

	
	
	C3015
	南
	-2.14

	
	
	M1521
	西
	0.00

	
	
	M1521
	西
	0.00

	
	
	C3636
	西
	0.00

	
	1002[公共活动]
	M2421
	北
	0.80

	
	
	M1521
	西
	0.00

	
	
	M1521
	西
	0.00

	
	
	C3636
	北
	0.51

	
	
	C3636
	东
	-0.64

	
	1005[楼梯间]
	
	
	

	
	1006[房间]
	C1215
	北
	2.03

	
	1007[楼梯间]
	C1215
	北
	1.44

	
	1008[房间]
	C1215
	北
	1.96

	
	1009[治疗室、诊室]
	C3636
	北
	0.32

	
	
	C3636
	北
	-0.05

	
	
	C3636
	南
	-1.52

	
	
	C3636
	南
	-1.73

	
	
	C3636
	西
	-1.07

	
	
	M1521
	北
	-0.63

	
	
	M1521
	北
	-0.68

	
	
	M1521
	北
	-0.56

	
	
	C3636
	南
	-1.02

	
	
	C3636
	南
	-0.97

	
	
	C3636
	南
	-0.94

	
	
	C1215
	南
	-1.43

	
	
	C3636
	北
	0.46

	
	
	C3636
	北
	0.35

	
	
	C1536
	北
	0.48

	
	
	M1521
	西
	-0.59

	
	
	C1536
	北
	1.01

	
	1010[房间]
	M2421
	北
	0.63

	
	
	M2421
	南
	-0.89

	
	
	<未编号>
	东
	0.86

	
	
	<未编号>
	东
	0.69

	
	1011[楼梯间]
	
	
	

	
	1012[楼梯间]
	M1821
	西
	0.00

	2层
	2001[阳台]
	
	
	

	
	2002[病房]
	M1521
	东
	-1.18

	
	
	C3636
	东
	-1.24

	
	
	M1521
	东
	-1.35

	
	
	<未编号>
	东
	-0.55

	
	
	<未编号>
	北
	0.99

	
	
	<未编号>
	北
	-1.41

	
	
	<未编号>
	北
	0.75

	
	
	<未编号>
	西
	-1.32

	
	
	<未编号>
	西
	-1.55

	
	
	<未编号>
	北
	-1.16

	
	
	<未编号>
	东
	-0.50

	
	2003[楼梯间]
	c002
	北
	1.46

	
	2004[房间]
	c002
	北
	2.70

	
	2005[居住]
	
	
	

	
	2006[居住]
	
	
	

	
	2007[居住]
	
	
	

	
	2008[居住]
	
	
	

	
	2009[居住]
	
	
	

	
	2010[居住]
	
	
	

	
	2011[居住]
	
	
	

	
	2012[房间]
	c002
	北
	2.49

	
	2013[楼梯间]
	
	
	

	
	2014[阳台]
	<未编号>
	南
	0.53

	
	
	<未编号>
	南
	0.56

	
	
	<未编号>
	南
	0.32

	
	
	<未编号>
	南
	0.66

	
	2015[房间]
	
	
	

	
	2016[房间]
	
	
	

	
	2017[房间]
	
	
	

	
	2018[房间]
	
	
	

	
	2019[房间]
	
	
	

	
	2020[房间]
	
	
	

	
	2021[房间]
	
	
	

	
	2022[房间]
	
	
	

	
	2023[布草间]
	c003
	北
	0.04

	3层
	3001[露台]
	
	
	

	
	3002[房间]
	<未编号>
	南
	-0.07

	
	
	<未编号>
	南
	-0.15

	
	
	<未编号>
	南
	0.15

	
	3003[楼梯间]
	<未编号>
	北
	-1.86

	
	
	<未编号>
	东
	-1.07

	
	
	<未编号>
	北
	-1.87

	
	
	<未编号>
	西
	-1.91

	
	
	<未编号>
	西
	-2.03

	
	
	<未编号>
	北
	-1.44

	
	
	<未编号>
	东
	-1.32

	
	3004[房间]
	
	
	

	
	3005[房间]
	C1215
	北
	2.90

	
	3006[楼梯间]
	
	
	

	
	3007[房间]
	
	
	

	
	3008[房间]
	
	
	

	
	3009[房间]
	
	
	

	
	3010[房间]
	
	
	

	
	3011[房间]
	
	
	

	
	3012[房间]
	
	
	

	
	3013[房间]
	
	
	

	
	3014[房间]
	C1215
	北
	2.57

	
	3015[楼梯间]
	
	
	

	
	3016[空房间]
	
	
	

	
	3017[居住]
	
	
	

	
	3018[居住]
	
	
	

	
	3019[居住]
	
	
	

	
	3020[居住]
	
	
	

	
	3021[居住]
	
	
	

	
	3022[居住]
	
	
	

	
	3023[居住]
	
	
	

	
	3024[居住]
	
	
	

	
	3025[楼梯间]
	
	
	

	
	3026[房间]
	
	
	

	
	3027[房间]
	
	
	

	
	3028[房间]
	
	
	

	
	3029[房间]
	
	
	

	
	3030[房间]
	
	
	

	
	3031[房间]
	
	
	

	
	3032[房间]
	
	
	

	
	3033[房间]
	
	
	

	
	3034[居住]
	
	
	

	
	3035[房间]
	
	
	

	
	3036[居住]
	
	
	

	
	3037[房间]
	
	
	

	
	3038[居住]
	
	
	

	
	3039[房间]
	
	
	

	
	3040[居住]
	
	
	

	
	3041[房间]
	
	
	

	
	3042[居住]
	
	
	

	
	3043[房间]
	
	
	

	
	3044[居住]
	
	
	

	
	3045[房间]
	
	
	

	
	3046[居住]
	
	
	

	
	3047[房间]
	
	
	

	
	3048[居住]
	
	
	

	
	3049[房间]
	
	
	

	
	3050[设备间]
	
	
	

	
	3051[房间]
	
	
	

	
	3052[房间]
	
	
	

	
	3053[房间]
	
	
	

	
	3054[房间]
	
	
	

	
	3055[房间]
	
	
	

	
	3056[房间]
	
	
	

	
	3057[房间]
	
	
	


	
	第4页 共4页
	



[image: image16.png]