
	隔热检查计算书
公共建筑

	颐年绿港

	设计编号：YBA80234


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	江苏-镇江

	建设单位
	：
	XXXXX

	设计单位
	：
	XXXXX

	设计人
	：
	XXXXX

	校对人
	：
	XXXXX

	审定人
	：
	XXXXX

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025
	[image: image67.png]yl SRIERTE N





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18046255144
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


32 评价依据


33 评价目标与方法


33.1 评价目标


33.2 评价方法


44 边界条件参数设置


44.1 基本设置


54.2 室外空气温度


54.3 室外太阳辐射照度


64.4 室内空气温度


65 工程材料


76 屋顶外墙隔热计算


76.1 屋顶构造


86.2 外墙（填充墙）构造


116.3 屋顶外墙计算结论


117 透光围护结构隔热计算


117.1 天窗


117.2 外窗


137.3 透光围护结构计算结论


138 结论




1 建筑概况
	工程名称
	绿建

	工程地点
	江苏-镇江

	气候子区
	夏热冬冷A区

	大气透明度等级
	5

	建筑面积
	地上6034㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	14.9m

	结构类型
	


2 评价依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021
3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
5. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
3 评价目标与方法
3.1 评价目标
1. 依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
2. 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》GB55016-2021给出的内表面最高温度。
3.2 评价方法
1. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构
（D≥2.5）
	轻质围护结构
（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image3.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


2. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构
（D≥2.5）
	轻质围护结构
（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image5.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image6.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image8.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 
[image: image10.png]


—室内空气温度，（[image: image12.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image14.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
3. 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：
1) 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 
[image: image16.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image18.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image20.png]


/s。
[image: image22.png]


—材料的导温系数，[image: image24.png]B [



，m2/s。
2) 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image26.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image28.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image30.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image32.png]


—材料的导温系数，[image: image34.png]B [



，m2/s；
[image: image36.png]Ax



—差分步长，m；
[image: image38.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image40.png]


—对流换热温度，[image: image42.png]


。
3) 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image44.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image46.png]


—差分节点温度值，[image: image48.png]


。
4 边界条件参数设置
4.1 基本设置
	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image49.png]tra




	夏季室内温度，[image: image51.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image52.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image53.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image54.png]



	室外空气逐时温度，[image: image56.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image57.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image58.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


4.2 室外空气温度
[image: image59.png]50

45

35

30

25

20

BMIRIETRR (hhee) T

0123456 78 91011121314151617 181920212223
]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	31.00
	30.00
	30.30
	30.00
	29.00
	29.70
	29.00
	30.00
	32.30
	34.00
	35.00
	36.70

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	38.00
	39.00
	39.00
	38.00
	38.00
	38.90
	37.00
	35.00
	35.80
	33.00
	32.00
	32.70


注：气象数据参考 江苏-南京
4.3 室外太阳辐射照度
	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image60.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	6:00
	88.75
	43.23
	41.61
	26.03
	85.40

	7:00
	212.43
	123.06
	104.05
	81.22
	235.90

	8:00
	365.30
	222.03
	164.35
	133.51
	457.40

	9:00
	387.25
	306.50
	204.05
	167.06
	617.80

	10:00
	331.78
	362.30
	229.65
	188.39
	709.70

	11:00
	243.71
	390.31
	243.71
	200.04
	757.70

	12:00
	244.23
	386.79
	354.67
	200.51
	760.60

	13:00
	229.87
	350.54
	452.76
	188.85
	721.00

	14:00
	185.11
	253.88
	446.08
	151.20
	546.80

	15:00
	136.64
	159.79
	334.32
	106.51
	341.70

	16:00
	67.69
	60.45
	207.18
	33.59
	160.30

	17:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	18:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


注：气象数据参考 江苏-南京
4.4 室内空气温度
根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度
5 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	0.030
	0.340
	35.0
	1510.0
	0.0000
	《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	0.120
	1.910
	425.0
	983.6
	0.1200
	《蒸压加气混凝土》JGJ/T17-2020

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	

	石墨聚苯板
	0.033
	0.257
	20.0
	1380.0
	0.0162
	《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外）
	0.070
	0.726
	300.0
	345.0
	0.0000
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020

	复合材料保温板(墙体)
	0.060
	1.070
	280.0
	937.1
	0.4880
	DGJ32/TJ 204-2016


6 屋顶外墙隔热计算
6.1 屋顶构造
6.1.1 屋顶构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	40
	10.0
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	石墨聚苯板
	20
	10.0
	0.033
	0.257
	1.20
	0.505
	0.156

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	10.0
	0.030
	0.340
	1.00
	0.667
	0.227

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外）
	80
	11.4
	0.070
	0.726
	1.00
	1.143
	0.830

	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	120
	8.0
	0.120
	1.910
	1.00
	1.000
	1.910

	石灰砂浆
	20
	10.0
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	－
	3.362
	3.766

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.29

	重质/轻质
	重质围护结构


6.1.1.1 空调房间：逐时温度
[image: image61.png]28

27

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.67
	26.62
	26.58
	26.54
	26.49
	26.45
	26.41
	26.38
	26.34
	26.32
	26.30
	26.30

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.32
	26.36
	26.42
	26.49
	26.57
	26.64
	26.70
	26.74
	26.76
	26.76
	26.74
	26.71


6.2 外墙（填充墙）构造
6.2.1 外墙构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	10.0
	0.030
	0.340
	1.00
	0.667
	0.227

	石墨聚苯板
	20
	10.0
	0.033
	0.257
	1.20
	0.505
	0.156

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	20
	10.0
	0.030
	0.340
	1.00
	0.667
	0.227

	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	200
	8.0
	0.120
	1.910
	1.00
	1.667
	3.183

	石灰砂浆
	20
	10.0
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	－
	3.530
	4.041

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.27

	重质/轻质
	重质围护结构


6.2.1.1 空调房间：东向逐时温度
[image: image62.png]28

27

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.42
	26.41
	26.40
	26.39
	26.37
	26.36
	26.34
	26.32
	26.31
	26.30
	26.29
	26.29

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.29
	26.31
	26.32
	26.34
	26.36
	26.38
	26.40
	26.42
	26.43
	26.43
	26.43
	26.43


6.2.1.2 空调房间：西向逐时温度
[image: image63.png]28

27

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.46
	26.45
	26.43
	26.42
	26.40
	26.38
	26.37
	26.35
	26.33
	26.31
	26.30
	26.29

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.29
	26.29
	26.30
	26.32
	26.34
	26.37
	26.40
	26.43
	26.45
	26.46
	26.46
	26.46


6.2.1.3 空调房间：南向逐时温度
[image: image64.png]28

27

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.44
	26.43
	26.41
	26.40
	26.38
	26.37
	26.35
	26.33
	26.32
	26.30
	26.29
	26.29

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.29
	26.30
	26.31
	26.34
	26.36
	26.39
	26.41
	26.43
	26.44
	26.45
	26.45
	26.44


6.2.1.4 空调房间：北向逐时温度
[image: image65.png]28

27

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.37
	26.36
	26.35
	26.34
	26.33
	26.32
	26.31
	26.30
	26.28
	26.27
	26.26
	26.25

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.25
	26.26
	26.27
	26.28
	26.30
	26.32
	26.33
	26.35
	26.36
	26.37
	26.37
	26.37


6.3 屋顶外墙计算结论
	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:屋顶构造一
	20:20
	26.76
	28.50
	满足

	外墙（填充墙）
	东:外墙构造一
	21:35
	26.43
	28.00
	满足

	
	西:外墙构造一
	22:10
	26.46
	28.00
	满足

	
	南:外墙构造一
	21:35
	26.45
	28.00
	满足

	
	北:外墙构造一
	22:35
	26.37
	28.00
	满足


7 透光围护结构隔热计算
7.1 天窗
7.1.1 天窗夏季太阳得热系数

本工程无此项围护结构
7.2 外窗
7.2.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	85系列玻纤增强聚氨酯窗（填充）：5双银高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5
	57
	1.30
	0.31
	0.600

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙，C3636

	
	备注：玻璃遮阳系数SC=0.4~0.6；整窗遮阳系数SD=0.28~0.42；
来源：《居住建筑标准化外窗系统设计图集》苏J50-2024

	2
	85系列塑料窗（隔热腔6腔）：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5
	18
	1.40
	0.34
	0.600

	
	
	窗编号

	
	
	C2436，C3335，C3615，C3635，C3636，C1235，C1236，C1536，c001，c002，c003，C1821，C2121，C3021，C3335[0335]，C3335[3035]，C6215，C6435，C4036，C4515，C4521

	
	备注：玻璃遮阳系数SC=0.5~0.6；整窗遮阳系数SD=0.35~0.42；
来源：《居住建筑标准化外窗系统设计图集》苏J50-2024


7.2.2 外遮阳类型
7.2.2.1 平板外遮阳
[image: image66.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳100
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000

	2
	平板外遮阳0
	0.600
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


7.2.2.2 自定义外遮阳
	序号
	编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数
	平均外遮阳系数
	备注

	1
	自定义外遮阳0
	0.500
	1.000
	0.750
	


7.2.3 夏季太阳得热系数
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	299.83
	1.38
	0.21
	0.36
	夏季SHGC≤0.55
	满足

	北向
	209.06
	1.37
	0.17
	0.19
	夏季SHGC(不要求)
	满足

	东向
	243.96
	1.34
	0.17
	0.48
	夏季SHGC≤0.50
	满足

	西向
	241.27
	1.35
	0.20
	0.35
	夏季SHGC≤0.50
	满足

	综合平均
	994.13
	1.36
	0.19
	0.32
	
	

	标准依据
	《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016第6.3.1条

	标准要求
	应满足表6.3.1的要求

	结论
	满足


备注：
本表所统计的外窗包含凸窗。
7.3 透光围护结构计算结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗夏季太阳得热系数
	无屋顶透光部分

	2
	外窗
	满足

	结论
	满足


8 结论
    综上所述，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）5.1.7条，本项目屋顶和外墙的隔热性能满足《建筑环境通用规范》GB 55016的相关要求；透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关要求。

[image: image68.png]


_1829063353.unknown

