暖通专业图纸及设计说明
1. 设计总说明
项目概况：本项目为 3 层框架结构幼儿园，采用非集中供暖空调系统（分体式空调 + 新风系统），保障室内热环境舒适与空气品质。
设计依据：
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016
《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002
核心设计要点：
温度控制：夏季室内设计温度 26℃，冬季 20℃，满足幼儿舒适需求。
湿度控制：夏季相对湿度 40%~60%，冬季 30%~50%，避免干燥或潮湿。
新风保障：幼儿活动室、寝室等长期停留区域，新风量≥30m³/(h・人)，保证 CO₂浓度≤1000ppm。
系统形式：采用分体式空调 + 全热交换新风机组，预留后期升级为集中系统的条件。
2. 图纸清单
暖通平面布置图：标注空调室内机、新风机组、送回风口位置。
空调系统原理图：展示分体空调、新风系统的管路与控制逻辑。
新风系统计算书：明确各房间新风量、风速、换气次数。
热环境设计说明专篇：阐述温度、湿度、新风量的设计取值与依据。
