1. 设计说明

末端设备节能：选用高效风机盘管（型号：FP-85WA），额定风量 850m³/h，输入功率 45W，能效等级 1 级；新风换气机选用热回收型（热回收效率≥70%），降低新风负荷。

输配系统节能：

水泵选用变频离心泵，根据系统流量自动调节转速，部分负荷时降低能耗；

空调水管采用闭式循环系统，管路布置尽量缩短长度，减少局部阻力；

水管保温采用阻燃型聚氨酯保温材料（厚度 25mm），减少冷量损失。

设计依据：《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015、《泵能效限定值及能效等级》GB 19762-2021。

2. 图纸清单

末端设备布置图（图号：N-13~N-15）

空调水系统管路图（图号：N-16）

水泵及风机布置图（图号：N-17）

暖通专业设计说明（含末端及输配系统节能专项说明）

