装修设计图纸及设计说明
1. 设计说明
项目概况：本项目为 3 层全日制幼儿园，在装修设计阶段同步落实节能型电气设备及控制措施，实现照明功率密度达标、自然光自适应调节及高效设备选型。
设计依据：
《建筑照明设计标准》GB 50034-2013
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 7.2.7
《节能产品认证技术要求》
核心设计要点：
照明功率密度控制：主要功能房间（活动室、寝室、办公区）照明功率密度按 GB 50034 目标值设计，低于现行规范限值；
自然光自适应调节：采光区域（活动室靠窗区域）采用照度传感器 + 智能调光驱动，实现人工照明随天然光照度自动调节；
高效节能设备选型：照明产品、电力变压器、水泵、风机等均选用能效等级 2 级及以上产品。
2. 图纸清单
装修平面布置图（标注采光区 / 非采光区划分）
照明控制点位图（标注照度传感器、调光驱动位置）
电气设备布置图（标注变压器、水泵、风机位置）
建筑照明功率密度计算分析报告
1. 计算依据
《建筑照明设计标准》GB 50034-2013（目标值）
本项目主要功能房间面积及灯具选型参数
2. 主要功能房间 LPD 计算
表格
	房间类型
	面积 (㎡)
	灯具总功率 (W)
	计算 LPD (W/㎡)
	GB 50034 目标值 (W/㎡)
	达标情况

	活动室
	240
	600
	2.5
	3.0
	✅ 达标

	寝室
	120
	276
	2.3
	2.5
	✅ 达标

	办公区
	80
	200
	2.5
	3.0
	✅ 达标

	多功能厅
	160
	432
	2.7
	3.0
	✅ 达标


3. 分析结论
本项目主要功能房间照明功率密度均达到《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 规定的目标值，满足条文 7.2.7 第 1 款要求，得5 分。
