一、设计总说明
（一）工程概况
项目名称：新生幼儿园
建设地点：柳州市鱼峰区会展路附近
建筑概况：地上 3 层钢筋混凝土框架结构，建筑高度 14.8m，总建筑面积约3200㎡，设计使用年限 50 年。
核心目标：全面落实《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020 等强制性规范要求，实现建筑节能、水资源高效利用与可再生能源利用。
（二）设计依据（核心强制性规范）
本项目资源节约设计严格遵循以下现行强制性工程建设规范：
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021
《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
二、分专业规范符合性说明
（一）建筑节能与可再生能源利用专业（GB 55015）
围护结构节能设计
外墙：采用 200mm 加气混凝土砌块 + 20mm 膨胀珍珠岩保温砂浆，传热系数K≤0.8 W/(㎡·K)，满足柳州夏热冬暖气候的隔热保温要求，减少空调能耗。
屋面：采用倒置式屋面保温系统，保温层为 70mm 挤塑聚苯板（XPS），传热系数K≤0.7 W/(㎡·K)，有效阻隔夏季太阳辐射热。
外窗：活动室南向窗采用断桥铝合金 Low-E 中空玻璃窗（6+12A+6），传热系数K≤2.5 W/(㎡·K)，遮阳系数SC≤0.7，兼顾采光与隔热，降低制冷能耗。
可再生能源利用
屋面集中布置太阳能热水系统，为幼儿盥洗、厨房提供生活热水，可再生能源替代率≥30%，符合 GB 55015 中可再生能源利用要求。
室外活动区设置光伏遮阳廊架，为走廊、活动区提供遮阳的同时，发电用于园区照明，进一步提升可再生能源利用率。
通风与空调节能
优先采用自然通风：活动室、寝室开启外窗，通风开口面积≥地板面积的 10%，过渡季可完全依赖自然通风，减少机械通风使用。
空调系统采用变频多联机 + 新风系统，能效比≥3.6，符合节能规范要求；空调外机集中布置，避免热岛效应。
（二）给水排水与节水专业（GB 55020）
节水型器具配置
卫生间、盥洗室全部采用一级水效节水型卫生器具：坐便器（冲水量≤4.8L）、洗手盆水龙头（流量≤0.15L/s）、淋浴器（流量≤0.20L/s），节水率≥30%。
厨房采用节水型洗碗机、洗菜盆龙头，避免水资源浪费。
雨水与中水利用
室外场地设置雨水收集系统，收集屋面、地面雨水，经沉淀过滤后用于绿化灌溉、道路洒水，雨水利用率≥40%。
盥洗废水经简单处理后，用于冲厕及绿化，实现中水回用，进一步减少市政自来水消耗。
管网与计量
给水管网采用优质 PP-R 管，减少漏损，管网漏损率≤10%。
按功能分区设置水表：幼儿生活区、办公区、绿化区分别计量，便于节水管理与数据分析。
（三）暖通与建筑环境专业
采暖 / 空调系统采用分区分时控制：幼儿活动时间（8:00-18:00）运行，非活动时段低温运行，避免无效能耗。
室内温度控制：冬季≥18℃，夏季≤26℃，符合《建筑环境通用规范》GB 55016 的舒适与节能要求。
照明系统采用LED 高效光源，教室、走廊照明功率密度≤5W/㎡，满足节能规范要求。
三、合规性结论
本项目在建筑节能、可再生能源利用、节水等领域，均严格执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020 等现行强制性工程建设规范的技术要求，设计文件完整、参数合规，满足条文 7.1.11 的资源节约要求，评定为达标。
