电气专业图纸及设计说明（引用版）
1. 设计说明
监测系统架构：采用分布式传感器 + 集中管理平台架构，在活动室、寝室、办公区等主要功能房间布置空气质量监测传感器，实时采集 PM10、PM2.5、CO₂浓度数据；
核心功能：
实时监测：传感器每 5 分钟采集一次数据，上传至管理平台；
数据存储：平台具备存储至少一年监测数据的能力，支持按时间、区域查询导出；
实时显示：在一层大厅设置可视化大屏，实时展示各区域空气质量数据，同时支持手机 APP / 网页端远程查看；
报警联动：当 CO₂浓度≥1000ppm 或 PM2.5≥75μg/m³ 时，自动触发声光报警，并联动新风系统加强通风；
设计依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《智能建筑设计标准》GB 50314-2015。
2. 图纸清单
电气系统图（标注监测传感器、网关、大屏位置）
各层平面布置图（标注传感器安装点位）
监控系统网络拓扑图
电气设计说明（明确监测系统功能及技术要求）
