电气专业图纸及设计说明

1. 设计说明

自然光自适应调节控制：

活动室、多功能厅等采光区域，沿外墙布置照度传感器（安装高度 2.8m），实时监测天然光照度；

采光区照明回路接入智能调光驱动，根据照度传感器信号自动调节灯具亮度（0-100%），天然光照度充足时自动调暗或关闭人工照明；

控制逻辑：当天然光照度≥300lx 时，人工照明亮度调至 20%；≥500lx 时自动关闭，充分利用自然光。

高效节能设备选型：

照明产品：选用 LED 灯具，光效≥100lm/W，能效等级 2 级及以上；

电力变压器：选用 10kV 级非晶合金变压器，能效等级 2 级，空载损耗较传统变压器降低 60%；

水泵 / 风机：选用高效节能型水泵、风机，能效等级 2 级及以上，比普通设备效率提升 15% 以上。

2. 图纸清单

电气系统图（标注变压器、水泵、风机回路）

照明控制原理图（展示自然光自适应调节逻辑）

设备材料表（明确各设备能效等级）

