冷负荷计算报告书

高校教学楼

| 工程地点 | ： | 湘潭 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 湘潭市建筑施工研究院 |
| 设计单位 | ： | 湘潭市建筑设计研究院 |
| 设计人 | ： | 罗泳秋 王恺宇 王磊 陈婧怡 杨闵岚 |
| 校对人 | ： | 苏欢 李文菁 曹伟平 |
| 审定人 | ： | 苏欢 李文菁 曹伟平 |
| 报告日期 | : | 2026年1月1日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13077002569 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.2	外墙	7

4.3	挑空楼板	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.2	控温与非控温空间隔墙	8

5.3	楼板	9

5.4	控温与非控温空间楼板	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.2	非周边地面	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按系统汇总表	11

12	建筑按楼层汇总表	13

13	房间冷负荷详细表	17

建筑概况

概况

| 地理位置 | 湖南-湘潭 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 27.90 |  |
| 东经 | 112.90 |  |
| 建筑名称 | 高校教学楼 |  |
| 建筑面积 | 地上 14914.15 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 25.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 45° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 湿度(%) | 77 | 81 | 82 | 83 | 85 | 85 | 83 | 78 | 73 | 68 | 64 | 60 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 |
| 湿度(%) | 57 | 55 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 64 | 69 | 72 | 74 | 76 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 28 | 36 | 28 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 32 |
|  | SE | 直射 | 104 | 219 | 276 | 275 | 216 | 115 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 32 |
|  | E | 直射 | 257 | 441 | 486 | 435 | 292 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 32 |
|  | NE | 直射 | 241 | 378 | 371 | 278 | 138 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 32 |
|  | N | 直射 | 61 | 51 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 51 | 61 |
|  |  | 散射 | 32 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 32 |
|  | H | 直射 | 22 | 149 | 329 | 500 | 629 | 710 | 739 | 710 | 629 | 500 | 329 | 149 | 22 |
|  |  | 散射 | 47 | 78 | 92 | 108 | 109 | 114 | 110 | 114 | 109 | 108 | 92 | 78 | 47 |

其他气象参数

| 气象位置 | 湖南-长沙-长沙（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.6 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.8 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.1 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.57 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.69 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.7 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99920 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一（上人倒置式屋面）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 50 | 1.28 | 13.57 | 1 | 0.039 | 0.53 |
| 干铺聚酯无纺布一层 | － | 0.93 | 11.033 | 1 | 0 | 0 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 85 | 0.03 | 0.54 | 1.2 | 2.361 | 1.53 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.23 | 9.37 | 1.2 | 0.011 | 0.122 |
| 现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(B1级) | 2 | 0.024 | 0.36 | 1.25 | 0.067 | 0.03 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 30 | 0.44 | 6.3 | 1 | 0.068 | 0.43 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.649 | 4.189 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.356 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 148.20 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.02 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 45 | 0.045 | 0.75 | 1.05 | 0.952 | 0.75 |
| 聚氨酯防水涂料 | 1.5 | 0.15 | 6.07 | 1 | 0.01 | 0.061 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 6 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.006 | 0.073 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 五排孔陶粒混凝土自保温砖墙（200mm厚) | 200 | 0.2 | 2.918 | 1 | 1 | 2.918 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 292.5 | － | － | － | 2.012 | 4.288 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.460 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 129.39 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.79 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 65 | 0.045 | 0.75 | 1.2 | 1.204 | 1.083 |
| 各层之和∑ | 225 | － | － | － | 1.316 | 2.746 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.678 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.91 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 加气混凝土砌块墙 | 200 | 0.22 | 3.49 | 1.15 | 0.791 | 3.173 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.834 | 3.659 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.949 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 23.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.29 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.22 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 加气混凝土砌块墙 | 200 | 0.22 | 3.49 | 1.15 | 0.791 | 3.173 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.834 | 3.659 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.949 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 23.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.29 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.22 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 130 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.075 | 1.275 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 150 | － | － | － | 0.096 | 1.518 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 3.162 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 5.75 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.94 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 130 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.075 | 1.275 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 150 | － | － | － | 0.096 | 1.518 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 3.162 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 5.75 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.94 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.420 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.06 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.64 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.420 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.06 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.64 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.52 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝合金型材窗断桥宽度 14.8mm6 中透光三银 Low-E+12air +6 透明(暖边间隔条） | 1.70 | 0.26 |
| 多腔塑钢型材窗 6 高透光单银 Low-E+12A+6 透明 | 1.85 | 0.52 |
| 断桥铝合金型材14.8mm 6 高透光双银 Low-E+12A+6 透明 | 2.50 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 木（塑料）框—单层玻璃门（玻璃比例30%—60%） | 3.80 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 214889 | 14914.15 | 14.41 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 7216.37 | 29.78 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[专业教室] | 83.15 | 6 | 2950 | 1411 | 1539 | 2.29 | 0 | 35.48 |
|  | 1003[门厅] | 949.34 | 6 | 32697 | 30509 | 3445 | 5.12 | 0 | 34.44 |
|  | 1004[专业教室] | 67.80 | 6 | 2206 | 978 | 1246 | 1.85 | 0 | 32.54 |
|  | 1005[多媒体教室] | 99.70 | 6 | 4068 | 2270 | 1833 | 2.73 | 0 | 40.80 |
|  | 1006[多媒体教室] | 146.73 | 6 | 4260 | 2385 | 2712 | 4.03 | 0 | 29.03 |
|  | 1007[多媒体教室] | 66.55 | 6 | 1745 | 811 | 1246 | 1.85 | 0 | 26.23 |
|  | 1008[女厕] | 10.49 | 17 | 1068 | 1068 | 0 | 0.00 | 0 | 101.84 |
|  | 1009[男厕] | 8.25 | 17 | 484 | 484 | 0 | 0.00 | 0 | 58.69 |
|  | 1010[学术报告厅] | 210.94 | 6 | 8096 | 4504 | 3814 | 5.71 | 0 | 38.38 |
|  | 1011[专业教室] | 73.28 | 6 | 2282 | 999 | 1319 | 1.96 | 0 | 31.14 |
|  | 1015[专业教室] | 76.93 | 6 | 2735 | 1378 | 1393 | 2.07 | 0 | 35.56 |
|  | 1026[专业教室] | 138.29 | 6 | 4512 | 2493 | 2566 | 3.82 | 0 | 32.63 |
|  | 1038[配电房] | 44.88 | 6 | 1386 | 915 | 806 | 1.20 | 0 | 30.88 |
|  | 1087[研讨室] | 31.73 | 6 | 2055 | 1570 | 733 | 1.09 | 0 | 64.75 |
|  | 1134[女卫] | 19.35 | 16 | 182 | 182 | 0 | 0.00 | 0 | 9.40 |
|  | 1139[男卫] | 12.19 | 16 | 115 | 115 | 0 | 0.00 | 0 | 9.43 |
|  | 1151[残卫] | 6.09 | 16 | 208 | 208 | 0 | 0.00 | 0 | 34.11 |
|  | 1169[残卫] | 5.53 | 16 | 51 | 51 | 0 | 0.00 | 0 | 9.17 |
|  | 2001[无障碍电梯] | 61.22 | 6 | 2495 | 2383 | 454 | 0.68 | 0 | 40.75 |
|  | 2002[女厕] | 10.15 | 17 | 939 | 939 | 0 | 0.00 | 0 | 92.52 |
|  | 2003[男厕] | 7.95 | 16 | 253 | 253 | 0 | 0.00 | 0 | 31.82 |
|  | 2005[专业教室（四合班）] | 70.08 | 6 | 2816 | 1566 | 1319 | 1.96 | 0 | 40.19 |
|  | 2009[制图毕设教室] | 164.72 | 6 | 6713 | 3805 | 3005 | 4.47 | 0 | 40.75 |
|  | 2025[专业教室（四合班）] | 70.08 | 6 | 2631 | 1691 | 1319 | 1.96 | 0 | 37.55 |
|  | 2030[专业教室（四合班）] | 137.90 | 6 | 4812 | 2778 | 2492 | 3.71 | 0 | 34.89 |
|  | 2037[门厅上空] | 0.00 | 9 | 8223 | 8223 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2050[专业教室（二合班）] | 70.33 | 6 | 2584 | 1334 | 1319 | 1.96 | 0 | 36.74 |
|  | 2052[专业教室（二合班）] | 70.16 | 6 | 2313 | 1372 | 1319 | 1.96 | 0 | 32.96 |
|  | 2054[教师休息室] | 71.11 | 6 | 2090 | 1591 | 545 | 0.82 | 0 | 29.39 |
|  | 2058[专业教室（二合班）] | 70.07 | 6 | 4545 | 3604 | 1319 | 1.96 | 0 | 64.87 |
|  | 2073[研究生教室] | 54.47 | 6 | 2364 | 1358 | 1026 | 1.53 | 0 | 43.41 |
|  | 2075[研究生教室] | 54.44 | 6 | 2248 | 1241 | 1026 | 1.53 | 0 | 41.29 |
|  | 2083[研究生教室] | 38.00 | 6 | 1895 | 1255 | 660 | 0.98 | 0 | 49.87 |
|  | 2084[研究生教室] | 37.98 | 6 | 2593 | 1988 | 660 | 0.98 | 0 | 68.28 |
|  | 2124,3120[女卫] | 22.08 | 9 | 557 | 557 | 0 | 0.00 | 0 | 25.23 |
|  | 2126,3129,5128[男卫] | 21.94 | 9 | 582 | 582 | 0 | 0.00 | 0 | 26.55 |
|  | 2131[普通办公室] | 21.49 | 18 | 1549 | 1329 | 220 | 0.33 | 0 | 72.08 |
|  | 2156,3152,4153,5154[残卫] | 5.88 | 16 | 272 | 272 | 0 | 0.00 | 0 | 46.33 |
|  | 2170[普通办公室] | 4.89 | 18 | 381 | 308 | 73 | 0.11 | 0 | 77.94 |
|  | 3003[普通教室] | 20.77 | 6 | 1868 | 818 | 1100 | 1.64 | 0 | 89.93 |
|  | 3004[专业教室（二合班）] | 70.28 | 6 | 2695 | 1536 | 1319 | 1.96 | 0 | 38.36 |
|  | 3006[办公室] | 36.79 | 6 | 1265 | 1189 | 272 | 0.41 | 0 | 34.38 |
|  | 3017[资料室] | 166.00 | 6 | 14272 | 8870 | 5403 | 8.09 | 0 | 85.98 |
|  | 3024[专业教室（四合班）] | 71.05 | 6 | 2553 | 1614 | 1319 | 1.96 | 0 | 35.94 |
|  | 3031[专业教室（四合班）] | 137.63 | 6 | 4804 | 2838 | 2492 | 3.71 | 0 | 34.90 |
|  | 3033[制图教室] | 100.66 | 6 | 4098 | 2265 | 1833 | 2.73 | 0 | 40.71 |
|  | 3034[制图教室] | 82.49 | 6 | 4088 | 2548 | 1539 | 2.29 | 0 | 49.56 |
|  | 3047[专业教室（二合班）] | 70.33 | 6 | 2488 | 1238 | 1319 | 1.96 | 0 | 35.37 |
|  | 3053[专业教室（二合班）] | 70.06 | 6 | 2616 | 1675 | 1319 | 1.96 | 0 | 37.34 |
|  | 3057[专业教室（二合班）] | 70.12 | 6 | 2699 | 1450 | 1319 | 1.96 | 0 | 38.49 |
|  | 3066[教研室] | 54.54 | 6 | 2437 | 1431 | 1026 | 1.53 | 0 | 44.68 |
|  | 3104[普通办公室] | 26.77 | 6 | 2073 | 748 | 1393 | 2.07 | 0 | 77.42 |
|  | 3105[普通办公室] | 26.52 | 18 | 1074 | 854 | 220 | 0.33 | 0 | 40.50 |
|  | 3112[博、教工作室] | 24.55 | 6 | 3718 | 2474 | 1319 | 1.96 | 0 | 151.47 |
|  | 3130[心理] | 21.56 | 6 | 1881 | 1839 | 182 | 0.27 | 0 | 87.25 |
|  | 3132[普通办公室] | 21.53 | 6 | 737 | 695 | 182 | 0.27 | 0 | 34.22 |
|  | 3142[女厕] | 10.11 | 17 | 1001 | 1001 | 0 | 0.00 | 0 | 98.99 |
|  | 3146[普通办公室] | 9.29 | 6 | 1186 | 956 | 318 | 0.48 | 0 | 127.73 |
|  | 3149[男厕] | 7.93 | 17 | 520 | 520 | 0 | 0.00 | 0 | 65.53 |
|  | 3165[残卫] | 5.19 | 16 | 235 | 235 | 0 | 0.00 | 0 | 45.20 |
|  | 4002[土木机房] | 70.22 | 6 | 4087 | 2021 | 2315 | 3.47 | 0 | 58.20 |
|  | 4003[计算机房] | 71.19 | 6 | 5551 | 3797 | 2315 | 3.47 | 0 | 77.98 |
|  | 4006[院普通机房] | 75.84 | 6 | 4314 | 2409 | 2497 | 3.74 | 0 | 56.89 |
|  | 4009[制图教室] | 100.59 | 6 | 4706 | 2874 | 1833 | 2.73 | 0 | 46.79 |
|  | 4016[教学模型室（院）] | 147.76 | 6 | 11412 | 7871 | 3541 | 5.30 | 0 | 77.24 |
|  | 4027[土木合班教室] | 138.12 | 6 | 4870 | 2837 | 2566 | 3.82 | 0 | 35.26 |
|  | 4035[制图教室] | 100.74 | 6 | 4334 | 2502 | 1833 | 2.73 | 0 | 43.02 |
|  | 4040[教研室] | 77.21 | 6 | 5305 | 4767 | 590 | 0.88 | 0 | 68.70 |
|  | 4048[建筑学机房] | 70.33 | 6 | 3775 | 1710 | 2315 | 3.47 | 0 | 53.68 |
|  | 4055[建环机房] | 70.12 | 6 | 3994 | 1970 | 2270 | 3.40 | 0 | 56.96 |
|  | 4061[工管机房] | 70.07 | 6 | 5688 | 3972 | 2270 | 3.40 | 0 | 81.18 |
|  | 4062[博、教工作室] | 61.13 | 6 | 3722 | 2987 | 1100 | 1.64 | 0 | 60.88 |
|  | 4072[博、教工作室] | 21.37 | 6 | 785 | 743 | 182 | 0.27 | 0 | 36.71 |
|  | 4077[教研室] | 54.42 | 6 | 2310 | 1303 | 1026 | 1.53 | 0 | 42.44 |
|  | 4078[教研室] | 54.40 | 6 | 2163 | 1157 | 1026 | 1.53 | 0 | 39.76 |
|  | 4123[女卫] | 22.35 | 9 | 559 | 559 | 0 | 0.00 | 0 | 24.99 |
|  | 4127[男卫] | 22.21 | 9 | 570 | 570 | 0 | 0.00 | 0 | 25.65 |
|  | 4143[女厕] | 10.44 | 17 | 1017 | 1017 | 0 | 0.00 | 0 | 97.48 |
|  | 4150[男厕] | 8.21 | 17 | 573 | 573 | 0 | 0.00 | 0 | 69.81 |
|  | 4168[残卫] | 5.53 | 16 | 231 | 231 | 0 | 0.00 | 0 | 41.79 |
|  | 5002[教研室] | 20.89 | 6 | 831 | 695 | 136 | 0.20 | 0 | 39.77 |
|  | 5003[教研室] | 70.26 | 6 | 3372 | 2171 | 1319 | 1.96 | 0 | 48.00 |
|  | 5023[普通办公室] | 70.48 | 6 | 3243 | 2414 | 1319 | 1.96 | 0 | 46.01 |
|  | 5028[建筑学合班教室] | 138.12 | 6 | 4690 | 2657 | 2566 | 3.82 | 0 | 33.95 |
|  | 5032[阅览室] | 127.55 | 6 | 11611 | 8570 | 3042 | 4.56 | 0 | 91.04 |
|  | 5049[普通办公室] | 70.33 | 6 | 2993 | 1824 | 1319 | 1.96 | 0 | 42.56 |
|  | 5056[普通办公室] | 70.12 | 6 | 3197 | 2031 | 1319 | 1.96 | 0 | 45.60 |
|  | 5060[普通办公室] | 70.13 | 6 | 3248 | 2395 | 1319 | 1.96 | 0 | 46.32 |
|  | 5063[博、教工作室] | 37.63 | 6 | 1262 | 1190 | 272 | 0.41 | 0 | 33.55 |
|  | 5067[学术研讨室] | 54.57 | 6 | 4677 | 3650 | 1026 | 1.53 | 0 | 85.70 |
|  | 5068[教研室] | 54.56 | 6 | 2239 | 1232 | 1026 | 1.53 | 0 | 41.03 |
|  | 5070[教研室] | 54.53 | 6 | 2238 | 1232 | 1026 | 1.53 | 0 | 41.04 |
|  | 5074[博、教工作室] | 54.29 | 6 | 3527 | 3457 | 409 | 0.61 | 0 | 64.98 |
|  | 5121[女卫] | 22.08 | 9 | 511 | 511 | 0 | 0.00 | 0 | 23.13 |
|  | 5144[女厕] | 10.11 | 17 | 1015 | 1015 | 0 | 0.00 | 0 | 100.40 |
|  | 5148[男厕] | 7.93 | 17 | 468 | 468 | 0 | 0.00 | 0 | 59.04 |
|  | 5167[残卫] | 5.19 | 16 | 228 | 228 | 0 | 0.00 | 0 | 44.03 |
|  | 6001[博、教工作室] | 67.29 | 21 | 3018 | 3018 | 499 | 0.75 | 0 | 44.85 |
|  | 6003[研究所] | 34.44 | 6 | 1923 | 1343 | 660 | 0.98 | 0 | 55.83 |
|  | 6004[教职工会议室] | 91.74 | 6 | 4293 | 2665 | 2052 | 3.05 | 0 | 46.79 |
|  | 6013[教职工会议室] | 93.55 | 6 | 4961 | 3360 | 2052 | 3.05 | 0 | 53.03 |
|  | 6029[绘图室] | 138.03 | 18 | 6907 | 5661 | 1246 | 1.85 | 0 | 50.04 |
|  | 6042[教研室] | 77.76 | 6 | 5144 | 3916 | 1393 | 2.07 | 0 | 66.15 |
|  | 6069[普通办公室] | 54.53 | 6 | 2619 | 1643 | 1026 | 1.53 | 0 | 48.02 |
|  | 6080[普通办公室] | 54.56 | 6 | 2543 | 1601 | 1026 | 1.53 | 0 | 46.61 |
|  | 6122[女卫] | 22.35 | 9 | 620 | 620 | 0 | 0.00 | 0 | 27.73 |
|  | 6125[男卫] | 22.21 | 9 | 691 | 691 | 0 | 0.00 | 0 | 31.13 |
|  | 6138[普通办公室] | 16.11 | 18 | 1231 | 1085 | 147 | 0.22 | 0 | 76.43 |
|  | 6145[女厕] | 10.44 | 17 | 1029 | 1029 | 0 | 0.00 | 0 | 98.56 |
|  | 6147[男厕] | 8.21 | 17 | 652 | 652 | 0 | 0.00 | 0 | 79.37 |
|  | 6155[残卫] | 5.88 | 16 | 301 | 301 | 0 | 0.00 | 0 | 51.24 |
|  | 6166[残卫] | 5.53 | 16 | 257 | 257 | 0 | 0.00 | 0 | 46.42 |
|  | 7135[库房] | 18.82 | 18 | 1522 | 1375 | 147 | 0.22 | 0 | 80.89 |
|  | 系统 | 7216.37 | 21 | 214889 | 214889 | 0 | 0.00 | 0 | 29.78 |
| 建筑 |  | 7216.37 | 21 | 214889 | 214889 | 0 | 0.00 | 0 | 29.78 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[专业教室] | 83.15 | 6 | 2950 | 1411 | 1539 | 2.29 | 0 | 35.48 |
|  | 1003[门厅] | 949.34 | 6 | 32697 | 30509 | 3445 | 5.12 | 0 | 34.44 |
|  | 1004[专业教室] | 67.80 | 6 | 2206 | 978 | 1246 | 1.85 | 0 | 32.54 |
|  | 1005[多媒体教室] | 99.70 | 6 | 4068 | 2270 | 1833 | 2.73 | 0 | 40.80 |
|  | 1006[多媒体教室] | 146.73 | 6 | 4260 | 2385 | 2712 | 4.03 | 0 | 29.03 |
|  | 1007[多媒体教室] | 66.55 | 6 | 1745 | 811 | 1246 | 1.85 | 0 | 26.23 |
|  | 1008[女厕] | 10.49 | 17 | 1068 | 1068 | 0 | 0.00 | 0 | 101.84 |
|  | 1009[男厕] | 8.25 | 17 | 484 | 484 | 0 | 0.00 | 0 | 58.69 |
|  | 1010[学术报告厅] | 210.94 | 6 | 8096 | 4504 | 3814 | 5.71 | 0 | 38.38 |
|  | 1011[专业教室] | 73.28 | 6 | 2282 | 999 | 1319 | 1.96 | 0 | 31.14 |
|  | 1015[专业教室] | 76.93 | 6 | 2735 | 1378 | 1393 | 2.07 | 0 | 35.56 |
|  | 1026[专业教室] | 138.29 | 6 | 4512 | 2493 | 2566 | 3.82 | 0 | 32.63 |
|  | 1038[配电房] | 44.88 | 6 | 1386 | 915 | 806 | 1.20 | 0 | 30.88 |
|  | 1087[研讨室] | 31.73 | 6 | 2055 | 1570 | 733 | 1.09 | 0 | 64.75 |
|  | 1134[女卫] | 19.35 | 16 | 182 | 182 | 0 | 0.00 | 0 | 9.40 |
|  | 1139[男卫] | 12.19 | 16 | 115 | 115 | 0 | 0.00 | 0 | 9.43 |
|  | 1151[残卫] | 6.09 | 16 | 208 | 208 | 0 | 0.00 | 0 | 34.11 |
|  | 1169[残卫] | 5.53 | 16 | 51 | 51 | 0 | 0.00 | 0 | 9.17 |
|  | 整层 | 2051.21 | 6 | 69575 | 51016 | 22652 | 33.73 | 0 | 33.92 |
| 2层 | 2001[无障碍电梯] | 61.22 | 6 | 2495 | 2383 | 454 | 0.68 | 0 | 40.75 |
|  | 2002[女厕] | 10.15 | 17 | 939 | 939 | 0 | 0.00 | 0 | 92.52 |
|  | 2003[男厕] | 7.95 | 16 | 253 | 253 | 0 | 0.00 | 0 | 31.82 |
|  | 2005[专业教室（四合班）] | 70.08 | 6 | 2816 | 1566 | 1319 | 1.96 | 0 | 40.19 |
|  | 2009[制图毕设教室] | 164.72 | 6 | 6713 | 3805 | 3005 | 4.47 | 0 | 40.75 |
|  | 2025[专业教室（四合班）] | 70.08 | 6 | 2631 | 1691 | 1319 | 1.96 | 0 | 37.55 |
|  | 2030[专业教室（四合班）] | 137.90 | 6 | 4812 | 2778 | 2492 | 3.71 | 0 | 34.89 |
|  | 2037[门厅上空] | 0.00 | 9 | 8223 | 8223 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2050[专业教室（二合班）] | 70.33 | 6 | 2584 | 1334 | 1319 | 1.96 | 0 | 36.74 |
|  | 2052[专业教室（二合班）] | 70.16 | 6 | 2313 | 1372 | 1319 | 1.96 | 0 | 32.96 |
|  | 2054[教师休息室] | 71.11 | 6 | 2090 | 1591 | 545 | 0.82 | 0 | 29.39 |
|  | 2058[专业教室（二合班）] | 70.07 | 6 | 4545 | 3604 | 1319 | 1.96 | 0 | 64.87 |
|  | 2073[研究生教室] | 54.47 | 6 | 2364 | 1358 | 1026 | 1.53 | 0 | 43.41 |
|  | 2075[研究生教室] | 54.44 | 6 | 2248 | 1241 | 1026 | 1.53 | 0 | 41.29 |
|  | 2083[研究生教室] | 38.00 | 6 | 1895 | 1255 | 660 | 0.98 | 0 | 49.87 |
|  | 2084[研究生教室] | 37.98 | 6 | 2593 | 1988 | 660 | 0.98 | 0 | 68.28 |
|  | 2124[女卫] | 22.08 | 9 | 557 | 557 | 0 | 0.00 | 0 | 25.23 |
|  | 2126[男卫] | 21.94 | 9 | 582 | 582 | 0 | 0.00 | 0 | 26.55 |
|  | 2131[普通办公室] | 21.49 | 18 | 1549 | 1329 | 220 | 0.33 | 0 | 72.08 |
|  | 2156[残卫] | 5.88 | 16 | 272 | 272 | 0 | 0.00 | 0 | 46.33 |
|  | 2170[普通办公室] | 4.89 | 18 | 381 | 308 | 73 | 0.11 | 0 | 77.94 |
|  | 整层 | 1064.92 | 21 | 30935 | 30935 | 0 | 0.00 | 0 | 29.05 |
| 3层 | 3003[普通教室] | 20.77 | 6 | 1868 | 818 | 1100 | 1.64 | 0 | 89.93 |
|  | 3004[专业教室（二合班）] | 70.28 | 6 | 2695 | 1536 | 1319 | 1.96 | 0 | 38.36 |
|  | 3006[办公室] | 36.79 | 6 | 1265 | 1189 | 272 | 0.41 | 0 | 34.38 |
|  | 3017[资料室] | 166.00 | 6 | 14272 | 8870 | 5403 | 8.09 | 0 | 85.98 |
|  | 3024[专业教室（四合班）] | 71.05 | 6 | 2553 | 1614 | 1319 | 1.96 | 0 | 35.94 |
|  | 3031[专业教室（四合班）] | 137.63 | 6 | 4804 | 2838 | 2492 | 3.71 | 0 | 34.90 |
|  | 3033[制图教室] | 100.66 | 6 | 4098 | 2265 | 1833 | 2.73 | 0 | 40.71 |
|  | 3034[制图教室] | 82.49 | 6 | 4088 | 2548 | 1539 | 2.29 | 0 | 49.56 |
|  | 3047[专业教室（二合班）] | 70.33 | 6 | 2488 | 1238 | 1319 | 1.96 | 0 | 35.37 |
|  | 3053[专业教室（二合班）] | 70.06 | 6 | 2616 | 1675 | 1319 | 1.96 | 0 | 37.34 |
|  | 3057[专业教室（二合班）] | 70.12 | 6 | 2699 | 1450 | 1319 | 1.96 | 0 | 38.49 |
|  | 3066[教研室] | 54.54 | 6 | 2437 | 1431 | 1026 | 1.53 | 0 | 44.68 |
|  | 3104[普通办公室] | 26.77 | 6 | 2073 | 748 | 1393 | 2.07 | 0 | 77.42 |
|  | 3105[普通办公室] | 26.52 | 18 | 1074 | 854 | 220 | 0.33 | 0 | 40.50 |
|  | 3112[博、教工作室] | 24.55 | 6 | 3718 | 2474 | 1319 | 1.96 | 0 | 151.47 |
|  | 3120[女卫] | 22.08 | 9 | 557 | 557 | 0 | 0.00 | 0 | 25.23 |
|  | 3129[男卫] | 21.94 | 9 | 582 | 582 | 0 | 0.00 | 0 | 26.55 |
|  | 3130[心理] | 21.56 | 6 | 1881 | 1839 | 182 | 0.27 | 0 | 87.25 |
|  | 3132[普通办公室] | 21.53 | 6 | 737 | 695 | 182 | 0.27 | 0 | 34.22 |
|  | 3142[女厕] | 10.11 | 17 | 1001 | 1001 | 0 | 0.00 | 0 | 98.99 |
|  | 3146[普通办公室] | 9.29 | 6 | 1186 | 956 | 318 | 0.48 | 0 | 127.73 |
|  | 3149[男厕] | 7.93 | 17 | 520 | 520 | 0 | 0.00 | 0 | 65.53 |
|  | 3152[残卫] | 5.88 | 16 | 272 | 272 | 0 | 0.00 | 0 | 46.33 |
|  | 3165[残卫] | 5.19 | 16 | 235 | 235 | 0 | 0.00 | 0 | 45.20 |
|  | 整层 | 1154.05 | 21 | 33136 | 33136 | 0 | 0.00 | 0 | 28.71 |
| 4层 | 4002[土木机房] | 70.22 | 6 | 4087 | 2021 | 2315 | 3.47 | 0 | 58.20 |
|  | 4003[计算机房] | 71.19 | 6 | 5551 | 3797 | 2315 | 3.47 | 0 | 77.98 |
|  | 4006[院普通机房] | 75.84 | 6 | 4314 | 2409 | 2497 | 3.74 | 0 | 56.89 |
|  | 4009[制图教室] | 100.59 | 6 | 4706 | 2874 | 1833 | 2.73 | 0 | 46.79 |
|  | 4016[教学模型室（院）] | 147.76 | 6 | 11412 | 7871 | 3541 | 5.30 | 0 | 77.24 |
|  | 4027[土木合班教室] | 138.12 | 6 | 4870 | 2837 | 2566 | 3.82 | 0 | 35.26 |
|  | 4035[制图教室] | 100.74 | 6 | 4334 | 2502 | 1833 | 2.73 | 0 | 43.02 |
|  | 4040[教研室] | 77.21 | 6 | 5305 | 4767 | 590 | 0.88 | 0 | 68.70 |
|  | 4048[建筑学机房] | 70.33 | 6 | 3775 | 1710 | 2315 | 3.47 | 0 | 53.68 |
|  | 4055[建环机房] | 70.12 | 6 | 3994 | 1970 | 2270 | 3.40 | 0 | 56.96 |
|  | 4061[工管机房] | 70.07 | 6 | 5688 | 3972 | 2270 | 3.40 | 0 | 81.18 |
|  | 4062[博、教工作室] | 61.13 | 6 | 3722 | 2987 | 1100 | 1.64 | 0 | 60.88 |
|  | 4072[博、教工作室] | 21.37 | 6 | 785 | 743 | 182 | 0.27 | 0 | 36.71 |
|  | 4077[教研室] | 54.42 | 6 | 2310 | 1303 | 1026 | 1.53 | 0 | 42.44 |
|  | 4078[教研室] | 54.40 | 6 | 2163 | 1157 | 1026 | 1.53 | 0 | 39.76 |
|  | 4123[女卫] | 22.35 | 9 | 559 | 559 | 0 | 0.00 | 0 | 24.99 |
|  | 4127[男卫] | 22.21 | 9 | 570 | 570 | 0 | 0.00 | 0 | 25.65 |
|  | 4143[女厕] | 10.44 | 17 | 1017 | 1017 | 0 | 0.00 | 0 | 97.48 |
|  | 4150[男厕] | 8.21 | 17 | 573 | 573 | 0 | 0.00 | 0 | 69.81 |
|  | 4153[残卫] | 5.88 | 16 | 272 | 272 | 0 | 0.00 | 0 | 46.33 |
|  | 4168[残卫] | 5.53 | 16 | 231 | 231 | 0 | 0.00 | 0 | 41.79 |
|  | 整层 | 1258.15 | 6 | 68727 | 41405 | 27679 | 41.36 | 0 | 54.63 |
| 5层 | 5002[教研室] | 20.89 | 6 | 831 | 695 | 136 | 0.20 | 0 | 39.77 |
|  | 5003[教研室] | 70.26 | 6 | 3372 | 2171 | 1319 | 1.96 | 0 | 48.00 |
|  | 5023[普通办公室] | 70.48 | 6 | 3243 | 2414 | 1319 | 1.96 | 0 | 46.01 |
|  | 5028[建筑学合班教室] | 138.12 | 6 | 4690 | 2657 | 2566 | 3.82 | 0 | 33.95 |
|  | 5032[阅览室] | 127.55 | 6 | 11611 | 8570 | 3042 | 4.56 | 0 | 91.04 |
|  | 5049[普通办公室] | 70.33 | 6 | 2993 | 1824 | 1319 | 1.96 | 0 | 42.56 |
|  | 5056[普通办公室] | 70.12 | 6 | 3197 | 2031 | 1319 | 1.96 | 0 | 45.60 |
|  | 5060[普通办公室] | 70.13 | 6 | 3248 | 2395 | 1319 | 1.96 | 0 | 46.32 |
|  | 5063[博、教工作室] | 37.63 | 6 | 1262 | 1190 | 272 | 0.41 | 0 | 33.55 |
|  | 5067[学术研讨室] | 54.57 | 6 | 4677 | 3650 | 1026 | 1.53 | 0 | 85.70 |
|  | 5068[教研室] | 54.56 | 6 | 2239 | 1232 | 1026 | 1.53 | 0 | 41.03 |
|  | 5070[教研室] | 54.53 | 6 | 2238 | 1232 | 1026 | 1.53 | 0 | 41.04 |
|  | 5074[博、教工作室] | 54.29 | 6 | 3527 | 3457 | 409 | 0.61 | 0 | 64.98 |
|  | 5121[女卫] | 22.08 | 9 | 511 | 511 | 0 | 0.00 | 0 | 23.13 |
|  | 5128[男卫] | 21.94 | 9 | 582 | 582 | 0 | 0.00 | 0 | 26.55 |
|  | 5144[女厕] | 10.11 | 17 | 1015 | 1015 | 0 | 0.00 | 0 | 100.40 |
|  | 5148[男厕] | 7.93 | 17 | 468 | 468 | 0 | 0.00 | 0 | 59.04 |
|  | 5154[残卫] | 5.88 | 16 | 272 | 272 | 0 | 0.00 | 0 | 46.33 |
|  | 5167[残卫] | 5.19 | 16 | 228 | 228 | 0 | 0.00 | 0 | 44.03 |
|  | 整层 | 966.59 | 6 | 48741 | 32641 | 16100 | 23.98 | 0 | 50.43 |
| 6层 | 6001[博、教工作室] | 67.29 | 21 | 3018 | 3018 | 499 | 0.75 | 0 | 44.85 |
|  | 6003[研究所] | 34.44 | 6 | 1923 | 1343 | 660 | 0.98 | 0 | 55.83 |
|  | 6004[教职工会议室] | 91.74 | 6 | 4293 | 2665 | 2052 | 3.05 | 0 | 46.79 |
|  | 6013[教职工会议室] | 93.55 | 6 | 4961 | 3360 | 2052 | 3.05 | 0 | 53.03 |
|  | 6029[绘图室] | 138.03 | 18 | 6907 | 5661 | 1246 | 1.85 | 0 | 50.04 |
|  | 6042[教研室] | 77.76 | 6 | 5144 | 3916 | 1393 | 2.07 | 0 | 66.15 |
|  | 6069[普通办公室] | 54.53 | 6 | 2619 | 1643 | 1026 | 1.53 | 0 | 48.02 |
|  | 6080[普通办公室] | 54.56 | 6 | 2543 | 1601 | 1026 | 1.53 | 0 | 46.61 |
|  | 6122[女卫] | 22.35 | 9 | 620 | 620 | 0 | 0.00 | 0 | 27.73 |
|  | 6125[男卫] | 22.21 | 9 | 691 | 691 | 0 | 0.00 | 0 | 31.13 |
|  | 6138[普通办公室] | 16.11 | 18 | 1231 | 1085 | 147 | 0.22 | 0 | 76.43 |
|  | 6145[女厕] | 10.44 | 17 | 1029 | 1029 | 0 | 0.00 | 0 | 98.56 |
|  | 6147[男厕] | 8.21 | 17 | 652 | 652 | 0 | 0.00 | 0 | 79.37 |
|  | 6155[残卫] | 5.88 | 16 | 301 | 301 | 0 | 0.00 | 0 | 51.24 |
|  | 6166[残卫] | 5.53 | 16 | 257 | 257 | 0 | 0.00 | 0 | 46.42 |
|  | 整层 | 702.64 | 21 | 24474 | 24474 | 0 | 0.00 | 0 | 34.83 |
| 7层 | 7135[库房] | 18.82 | 18 | 1522 | 1375 | 147 | 0.22 | 0 | 80.89 |
|  | 整层 | 18.82 | 18 | 1522 | 1375 | 147 | 0.22 | 0 | 80.89 |
| 建筑 |  | 7216.37 | 21 | 214889 | 214889 | 0 | 0.00 | 0 | 29.78 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[专业教室] |  | 4.20 | 83.15 | 26 | 60 | 1410.7 | 6 | 2950.0 | 6 | 2.29 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.82 K=3.16 | 32.2 49.4 | 32.2 49.4 | 32.2 49.4 | 32.2 49.4 | 32.2 49.4 | 32.2 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 |
| 东南外墙 | F=24.38 K=0.46 D=4.29 | 136.9 117.6 | 135.9 116.8 | 133.9 116.2 | 131.9 115.7 | 129.0 126.3 | 125.6 135.6 | 123.8 142.3 | 122.4 146.6 | 121.2 147.2 | 120.2 145.2 | 119.5 140.7 | 118.3 137.1 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=32.40 | 458.8 1889.6 | 392.2 1500.9 | 354.9 1499.9 | 315.5 1450.7 | 282.8 1332.7 | 256.4 1212.7 | 940.9 1032.2 | 1570.1 821.4 | 2047.8 714.1 | 2347.1 629.0 | 2367.6 561.4 | 2180.7 501.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 192.8 486.4 | 152.7 522.0 | 139.4 539.8 | 121.6 535.3 | 108.3 499.7 | 99.4 482.0 | 126.0 433.0 | 183.9 370.7 | 255.1 308.4 | 321.8 264.0 | 379.6 232.8 | 437.5 206.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 266.0 1403.2 | 239.4 978.9 | 215.5 960.1 | 193.9 915.4 | 174.5 832.9 | 157.1 730.8 | 814.8 599.2 | 1386.2 450.7 | 1792.8 405.6 | 2025.3 365.1 | 1988.0 328.6 | 1743.2 295.7 |
| 周边地面 | F=27.04 K=0.52 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 80.5 234.1 | 70.9 278.1 | 63.6 292.7 | 52.4 309.5 | 47.2 324.5 | 38.9 263.8 | 46.4 234.1 | 90.0 183.6 | 191.7 149.1 | 221.6 125.8 | 251.5 106.0 | 247.2 91.7 |
| 照明 | 显热(W) | 89.1 447.0 | 71.2 495.9 | 62.9 523.9 | 42.9 542.5 | 42.9 557.1 | 34.6 417.8 | 57.9 332.9 | 159.3 235.8 | 321.6 173.3 | 410.8 136.7 | 454.0 120.1 | 441.4 91.8 |
| 人体 | 显热(W) | 123.9 900.8 | 97.8 1013.9 | 81.9 1048.2 | 69.9 1086.9 | 66.1 1092.6 | 54.0 730.5 | 113.7 579.3 | 374.2 364.6 | 740.1 249.0 | 879.2 217.3 | 933.8 174.1 | 897.0 139.8 |
|  | 全热(W) | 123.9 2440.1 | 97.8 2553.2 | 81.9 2587.5 | 69.9 2626.2 | 66.1 2631.9 | 54.0 2269.8 | 1653.0 2118.6 | 1913.5 364.6 | 2279.4 249.0 | 2418.5 217.3 | 2473.1 174.1 | 2436.3 139.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -60272.9 | 0.0 -64683.1 | 0.0 -66888.2 | 0.0 -66337.0 | 0.0 -61926.8 | 0.0 -59721.6 | 0.0 -53657.6 | -22786.1 -45939.7 | -31606.5 -38221.9 | -39875.7 0.0 | -47042.3 0.0 | -54208.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -195476.8 | 0.0 -200051.9 | 0.0 -202339.5 | 0.0 -201767.6 | 0.0 -197192.5 | 0.0 -194904.9 | 0.0 -188614.1 | -156588.1 -180607.6 | -165738.4 -172601.1 | -174316.8 0.0 | -181751.4 0.0 | -189186.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -187.78 | 0.00 -187.78 | 0.00 -187.78 | 0.00 -187.78 | 0.00 -187.78 | 0.00 -187.78 | 0.00 -187.78 | -187.78 -187.78 | -187.78 -187.78 | -187.78 0.00 | -187.78 0.00 | -187.78 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1000 -190220 | 879 -194979 | 808 -197191 | 724 -196595 | 679 -192092 | 620 -190477 | 2950 -184626 | -152605 -178727 | -160649 -171040 | -168671 1382 | -175957 1230 | -183634 1090 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1000 -56556 | 879 -61149 | 808 -63279 | 724 -62703 | 679 -58365 | 620 -56833 | 1411 -51209 | -20342 -44060 | -28056 -36661 | -35769 1382 | -42788 1230 | -50196 1090 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1000 5256 | 879 5073 | 808 5148 | 724 5173 | 679 5101 | 620 4428 | 2950 3988 | 3983 1880 | 5090 1561 | 5646 1382 | 5794 1230 | 5552 1090 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1000 3717 | 879 3534 | 808 3609 | 724 3634 | 679 3561 | 620 2889 | 1411 2449 | 2444 1880 | 3551 1561 | 4107 1382 | 4255 1230 | 4013 1090 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[门厅] |  | 4.20 | 949.34 | 26 | 60 | 30508.9 | 21 | 32697.3 | 6 | 5.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.16 K=0.36 D=4.19 | 149.4 106.4 | 147.6 105.5 | 143.5 104.7 | 136.5 104.0 | 129.1 103.4 | 121.0 107.6 | 115.0 115.2 | 112.9 123.8 | 111.2 132.6 | 109.8 139.7 | 108.6 145.2 | 107.6 148.4 |
| 顶板1 | F=759.88 K=3.16 | 13455.4 20663.6 | 13455.4 20663.6 | 13455.4 20663.6 | 13455.4 20663.6 | 13455.4 20663.6 | 13455.4 20663.6 | 20663.6 20663.6 | 20663.6 20663.6 | 20663.6 20663.6 | 20663.6 20663.6 | 20663.6 20663.6 | 20663.6 20663.6 |
| 顶板1 | F=0.14 K=3.16 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 |
| 西南外墙 | F=62.96 K=0.46 D=4.29 | 377.4 298.4 | 384.9 296.3 | 381.4 294.4 | 371.4 293.0 | 350.1 298.4 | 322.4 305.3 | 317.1 312.6 | 312.8 319.9 | 309.4 325.8 | 306.3 331.3 | 304.0 343.2 | 300.5 363.0 |
| 东北外墙 | F=42.38 K=0.46 D=4.29 | 242.6 209.2 | 241.0 207.9 | 237.5 206.9 | 234.1 206.0 | 229.0 239.7 | 223.1 256.4 | 220.0 262.3 | 217.6 262.2 | 215.6 256.0 | 213.8 247.2 | 212.5 242.0 | 210.4 242.9 |
| 东南外墙 | F=33.24 K=0.46 D=4.29 | 186.7 160.3 | 185.4 159.3 | 182.6 158.5 | 179.9 157.8 | 175.9 172.2 | 171.3 185.0 | 168.9 194.1 | 166.9 199.9 | 165.3 200.7 | 163.9 198.0 | 162.9 191.8 | 161.3 186.9 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=46.56 | 720.5 2032.1 | 618.6 2599.7 | 559.5 3231.5 | 498.1 3663.9 | 446.5 3693.2 | 404.7 3424.1 | 599.6 2718.0 | 841.1 1284.2 | 1095.4 1119.5 | 1347.3 988.0 | 1556.6 882.3 | 1743.6 789.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 277.0 699.0 | 219.5 750.1 | 200.3 775.7 | 174.7 769.3 | 155.6 718.2 | 142.8 692.6 | 181.1 622.3 | 264.2 532.8 | 366.5 443.3 | 462.4 379.3 | 545.5 334.6 | 628.6 296.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 443.5 1333.1 | 399.1 1849.6 | 359.2 2455.8 | 323.3 2894.6 | 291.0 2975.1 | 261.9 2731.5 | 418.5 2095.8 | 576.9 751.4 | 728.9 676.3 | 884.9 608.6 | 1011.0 547.8 | 1114.9 493.0 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=21.12 | 299.1 1234.8 | 255.6 978.3 | 231.3 977.7 | 205.7 945.7 | 184.3 868.7 | 167.2 790.5 | 612.3 672.9 | 1022.3 535.4 | 1334.0 465.5 | 1529.7 410.0 | 1544.1 365.9 | 1423.5 327.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 125.7 317.1 | 99.6 340.3 | 90.9 351.9 | 79.3 349.0 | 70.6 325.8 | 64.8 314.2 | 82.2 282.3 | 119.9 241.7 | 166.3 201.1 | 209.8 172.1 | 247.5 151.8 | 285.2 134.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 173.4 917.7 | 156.1 638.1 | 140.5 625.9 | 126.4 596.7 | 113.8 542.9 | 102.4 476.3 | 530.1 390.6 | 902.4 293.8 | 1167.7 264.4 | 1319.9 238.0 | 1296.6 214.2 | 1138.3 192.8 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=23.10 | 330.4 1048.9 | 282.6 1080.7 | 255.7 1078.9 | 227.4 1042.9 | 203.8 957.9 | 184.8 871.6 | 1173.3 742.2 | 1671.9 591.3 | 1864.8 514.2 | 1840.0 453.0 | 1609.6 404.4 | 1372.1 361.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 137.4 346.8 | 108.9 372.2 | 99.4 384.8 | 86.7 381.7 | 77.2 356.3 | 70.8 343.6 | 89.9 308.7 | 131.1 264.3 | 181.9 219.9 | 229.4 188.2 | 270.7 166.0 | 311.9 147.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 193.0 702.1 | 173.7 708.5 | 156.3 694.1 | 140.7 661.2 | 126.6 601.6 | 114.0 528.0 | 1083.4 433.5 | 1540.8 327.0 | 1682.9 294.3 | 1610.6 264.8 | 1338.9 238.4 | 1060.2 214.5 |
| 西南外门 | F=5.94 K=3.80 | 79.0 199.3 | 62.6 213.9 | 57.1 221.2 | 49.8 219.4 | 44.4 204.8 | 40.7 197.5 | 51.7 177.5 | 75.4 151.9 | 104.5 126.4 | 131.9 108.2 | 155.6 95.4 | 179.3 84.5 |
| 东南外门 | F=14.85 K=3.80 | 197.5 498.3 | 156.5 534.8 | 142.8 553.0 | 124.6 548.5 | 110.9 512.0 | 101.8 493.8 | 129.1 443.6 | 188.4 379.8 | 261.3 316.0 | 329.7 270.4 | 388.9 238.5 | 448.2 211.2 |
| 东北外门 | F=14.85 K=3.80 | 197.5 498.3 | 156.5 534.8 | 142.8 553.0 | 124.6 548.5 | 110.9 512.0 | 101.8 493.8 | 129.1 443.6 | 188.4 379.8 | 261.3 316.0 | 329.7 270.4 | 388.9 238.5 | 448.2 211.2 |
| 内墙1 | F=13.52 K=0.95 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 |
| 内墙1 | F=203.57 K=0.95 | 1081.9 1081.9 | 1081.9 1081.9 | 1081.9 1081.9 | 1081.9 1081.9 | 1081.9 1081.9 | 1081.9 1081.9 | 1081.9 1081.9 | 1081.9 1081.9 | 1081.9 1081.9 | 1081.9 1081.9 | 1081.9 1081.9 | 1081.9 1081.9 |
| 内墙1 | F=34.72 K=0.95 | 283.3 283.3 | 283.3 283.3 | 283.3 283.3 | 283.3 283.3 | 283.3 283.3 | 283.3 283.3 | 283.3 283.3 | 283.3 283.3 | 283.3 283.3 | 283.3 283.3 | 283.3 283.3 | 283.3 283.3 |
| 内墙1 | F=22.61 K=0.95 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 | 184.5 184.5 |
| 内墙1 | F=32.78 K=0.95 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 | 267.5 267.5 |
| 内墙1 | F=17.89 K=0.95 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 | 146.0 146.0 |
| 内墙1 | F=19.73 K=0.95 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 | 161.0 161.0 |
| 内墙1 | F=42.81 K=0.95 | 349.4 349.4 | 349.4 349.4 | 349.4 349.4 | 349.4 349.4 | 349.4 349.4 | 349.4 349.4 | 349.4 349.4 | 349.4 349.4 | 349.4 349.4 | 349.4 349.4 | 349.4 349.4 | 349.4 349.4 |
| 内墙1 | F=28.46 K=0.95 | 232.3 232.3 | 232.3 232.3 | 232.3 232.3 | 232.3 232.3 | 232.3 232.3 | 232.3 232.3 | 232.3 232.3 | 232.3 232.3 | 232.3 232.3 | 232.3 232.3 | 232.3 232.3 | 232.3 232.3 |
| 内窗1 | F=5.94 K=2.50 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 |
| 周边地面 | F=223.04 K=0.52 | 649.5 649.5 | 649.5 649.5 | 649.5 649.5 | 649.5 649.5 | 649.5 649.5 | 649.5 649.5 | 649.5 649.5 | 649.5 649.5 | 649.5 649.5 | 649.5 649.5 | 649.5 649.5 | 649.5 649.5 |
| 照明 | 显热(W) | 1272.1 6379.6 | 1015.8 7077.4 | 897.1 7476.1 | 612.3 7741.9 | 612.3 7950.8 | 493.7 5961.9 | 825.9 4751.5 | 2273.7 3365.4 | 4590.1 2473.0 | 5862.2 1950.9 | 6479.3 1713.6 | 6298.9 1310.1 |
| 人体 | 显热(W) | 277.2 2016.0 | 218.9 2269.1 | 183.4 2345.9 | 156.4 2432.6 | 147.9 2445.4 | 120.8 1635.0 | 254.5 1296.6 | 837.4 816.1 | 1656.3 557.3 | 1967.7 486.2 | 2090.0 389.6 | 2007.5 312.8 |
|  | 全热(W) | 277.2 5461.1 | 218.9 5714.2 | 183.4 5791.0 | 156.4 5877.7 | 147.9 5890.5 | 120.8 5080.1 | 3699.6 4741.7 | 4282.5 816.1 | 5101.4 557.3 | 5412.8 486.2 | 5535.1 389.6 | 5452.6 312.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.12 | 0.00 5.12 | 0.00 5.12 | 0.00 5.12 | 0.00 5.12 | 0.00 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 0.00 | 5.12 0.00 | 5.12 0.00 | 5.12 0.00 | 5.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -202344.8 | 0.0 -217150.5 | 0.0 -224553.4 | 0.0 -222702.7 | 0.0 -207897.0 | 0.0 -200494.1 | 0.0 -180136.2 | -76496.2 -154226.2 | -106107.6 -128316.2 | -133868.4 0.0 | -157927.7 0.0 | -181986.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -656243.5 | 0.0 -671602.8 | 0.0 -679282.5 | 0.0 -677362.6 | 0.0 -662003.2 | 0.0 -654323.5 | 0.0 -633204.4 | -525688.7 -606325.5 | -556407.5 -579446.6 | -585206.3 0.0 | -610165.3 0.0 | -635124.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -630.40 | 0.00 -630.40 | 0.00 -630.40 | 0.00 -630.40 | 0.00 -630.40 | 0.00 -630.40 | 0.00 -630.40 | -630.40 -630.40 | -630.40 -630.40 | -630.40 0.00 | -630.40 0.00 | -630.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 21777 -613461 | 21174 -627444 | 20862 -633980 | 20368 -631358 | 20193 -615944 | 19901 -611501 | 32697 -592974 | -489679 -573260 | -516337 -547988 | -542974 30509 | -567064 29906 | -592323 29204 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 21777 -163008 | 21174 -176437 | 20862 -182696 | 20368 -180143 | 20193 -165283 | 19901 -161116 | 29252 -143350 | -43932 -121161 | -69483 -96857 | -95081 30509 | -118271 29906 | -142630 29204 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 21777 42782 | 21174 44159 | 20862 45303 | 20368 46005 | 20193 46059 | 19901 42823 | 32697 40231 | 36010 33065 | 40070 31459 | 42233 30509 | 43102 29906 | 42802 29204 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 21777 39337 | 21174 40713 | 20862 41858 | 20368 42560 | 20193 42614 | 19901 39378 | 29252 36786 | 32564 33065 | 36625 31459 | 38788 30509 | 39657 29906 | 39357 29204 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[专业教室] |  | 4.20 | 67.80 | 26 | 60 | 977.6 | 21 | 2205.9 | 6 | 1.85 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.17 K=3.16 | 20.8 31.9 | 20.8 31.9 | 20.8 31.9 | 20.8 31.9 | 20.8 31.9 | 20.8 31.9 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 |
| 东南外墙 | F=14.52 K=0.46 D=4.29 | 81.5 70.0 | 81.0 69.6 | 79.7 69.2 | 78.6 68.9 | 76.8 75.2 | 74.8 80.8 | 73.7 84.8 | 72.9 87.3 | 72.2 87.7 | 71.6 86.5 | 71.2 83.8 | 70.4 81.6 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=21.60 | 305.9 1259.7 | 261.4 1000.6 | 236.6 999.9 | 210.3 967.2 | 188.5 888.4 | 171.0 808.5 | 627.1 688.1 | 1046.6 547.6 | 1365.0 476.0 | 1564.6 419.3 | 1578.3 374.2 | 1453.7 334.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 128.5 324.3 | 101.8 348.0 | 92.9 359.9 | 81.1 356.9 | 72.2 333.2 | 66.2 321.3 | 84.0 288.7 | 122.6 247.2 | 170.0 205.6 | 214.5 176.0 | 253.1 155.2 | 291.6 137.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 177.3 935.4 | 159.6 652.6 | 143.6 640.1 | 129.3 610.3 | 116.4 555.3 | 104.7 487.2 | 543.1 399.5 | 924.0 300.5 | 1195.0 270.4 | 1350.0 243.4 | 1325.2 219.0 | 1162.1 197.1 |
| 周边地面 | F=17.18 K=0.52 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 65.6 190.8 | 57.8 226.8 | 51.9 238.6 | 42.7 252.4 | 38.5 264.6 | 31.7 215.1 | 37.8 190.8 | 73.4 149.7 | 156.3 121.5 | 180.7 102.5 | 205.1 86.4 | 201.5 74.7 |
| 照明 | 显热(W) | 72.7 364.5 | 58.0 404.3 | 51.3 427.1 | 35.0 442.3 | 35.0 454.2 | 28.2 340.6 | 47.2 271.5 | 129.9 192.3 | 262.2 141.3 | 334.9 111.5 | 370.2 97.9 | 359.9 74.8 |
| 人体 | 显热(W) | 100.3 729.2 | 79.2 820.7 | 66.3 848.5 | 56.6 879.9 | 53.5 884.5 | 43.7 591.4 | 92.1 469.0 | 302.9 295.2 | 599.1 201.6 | 711.7 175.9 | 755.9 140.9 | 726.1 113.1 |
|  | 全热(W) | 100.3 1975.3 | 79.2 2066.8 | 66.3 2094.6 | 56.6 2126.0 | 53.5 2130.6 | 43.7 1837.5 | 1338.2 1715.1 | 1549.0 295.2 | 1845.2 201.6 | 1957.8 175.9 | 2002.0 140.9 | 1972.2 113.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -48792.4 | 0.0 -52362.5 | 0.0 -54147.6 | 0.0 -53701.4 | 0.0 -50131.2 | 0.0 -48346.1 | 0.0 -43437.1 | -18445.9 -37189.3 | -25586.2 -30941.5 | -32280.3 0.0 | -38081.8 0.0 | -43883.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -158243.1 | 0.0 -161946.8 | 0.0 -163798.6 | 0.0 -163335.7 | 0.0 -159632.0 | 0.0 -157780.1 | 0.0 -152687.6 | -126761.8 -146206.1 | -134169.2 -139724.7 | -141113.6 0.0 | -147132.1 0.0 | -153150.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -152.01 | 0.00 -152.01 | 0.00 -152.01 | 0.00 -152.01 | 0.00 -152.01 | 0.00 -152.01 | 0.00 -152.01 | -152.01 -152.01 | -152.01 -152.01 | -152.01 0.00 | -152.01 0.00 | -152.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 697 -154301 | 608 -158097 | 557 -159887 | 494 -159397 | 463 -155737 | 420 -154416 | 2206 -149655 | -123808 -144852 | -130386 -138615 | -136922 978 | -142823 865 | -149011 761 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 697 -46096 | 608 -49759 | 557 -51482 | 494 -51009 | 463 -47482 | 420 -46228 | 960 -41651 | -16738 -35835 | -23049 -29831 | -29335 978 | -35019 865 | -40990 761 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 697 3942 | 608 3850 | 557 3911 | 494 3939 | 463 3895 | 420 3364 | 2206 3032 | 2954 1354 | 3783 1110 | 4191 978 | 4309 865 | 4140 761 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 697 2696 | 608 2604 | 557 2665 | 494 2693 | 463 2649 | 420 2118 | 960 1786 | 1708 1354 | 2537 1110 | 2945 978 | 3063 865 | 2894 761 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[多媒体教室] |  | 4.20 | 99.70 | 26 | 60 | 2269.6 | 21 | 4067.7 | 6 | 2.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.54 K=0.36 D=4.19 | 46.2 32.9 | 45.7 32.6 | 44.4 32.4 | 42.2 32.2 | 39.9 32.0 | 37.4 33.3 | 35.6 35.6 | 34.9 38.3 | 34.4 41.0 | 34.0 43.2 | 33.6 44.9 | 33.3 45.9 |
| 顶板1 | F=22.77 K=3.16 | 403.2 619.2 | 403.2 619.2 | 403.2 619.2 | 403.2 619.2 | 403.2 619.2 | 403.2 619.2 | 619.2 619.2 | 619.2 619.2 | 619.2 619.2 | 619.2 619.2 | 619.2 619.2 | 619.2 619.2 |
| 东南外墙 | F=20.56 K=0.46 D=4.29 | 115.4 99.1 | 114.6 98.5 | 112.9 98.0 | 111.2 97.6 | 108.8 106.5 | 105.9 114.4 | 104.4 120.0 | 103.2 123.6 | 102.2 124.1 | 101.4 122.4 | 100.7 118.6 | 99.7 115.6 |
| 西南外墙 | F=33.19 K=0.46 D=4.29 | 199.0 157.3 | 202.9 156.2 | 201.1 155.2 | 195.8 154.5 | 184.6 157.3 | 170.0 161.0 | 167.2 164.8 | 164.9 168.6 | 163.1 171.8 | 161.5 174.7 | 160.3 180.9 | 158.4 191.4 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=32.40 | 458.8 1889.5 | 392.1 1500.8 | 354.9 1499.9 | 315.5 1450.7 | 282.8 1332.6 | 256.4 1212.7 | 940.7 1032.2 | 1569.9 821.4 | 2047.6 714.1 | 2346.8 629.0 | 2367.4 561.4 | 2180.6 501.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 192.8 486.4 | 152.7 522.0 | 139.4 539.8 | 121.6 535.3 | 108.3 499.7 | 99.4 482.0 | 126.0 433.0 | 183.9 370.7 | 255.1 308.4 | 321.8 264.0 | 379.6 232.8 | 437.5 206.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 266.0 1403.1 | 239.4 978.9 | 215.5 960.1 | 193.9 915.4 | 174.5 832.9 | 157.1 730.8 | 814.6 599.2 | 1386.0 450.7 | 1792.5 405.6 | 2025.0 365.1 | 1987.8 328.6 | 1743.1 295.7 |
| 周边地面 | F=37.02 K=0.52 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 96.5 280.7 | 85.0 333.5 | 76.3 350.9 | 62.8 371.1 | 56.6 389.1 | 46.6 316.3 | 55.6 280.7 | 107.9 220.1 | 229.8 178.7 | 265.7 150.8 | 301.6 127.1 | 296.4 109.9 |
| 照明 | 显热(W) | 106.9 536.0 | 85.3 594.6 | 75.4 628.1 | 51.4 650.4 | 51.4 668.0 | 41.5 500.9 | 69.4 399.2 | 191.0 282.7 | 385.6 207.8 | 492.5 163.9 | 544.4 144.0 | 529.2 110.1 |
| 人体 | 显热(W) | 147.5 1072.4 | 116.5 1207.0 | 97.6 1247.8 | 83.2 1293.9 | 78.7 1300.8 | 64.3 869.7 | 135.4 689.7 | 445.4 434.1 | 881.0 296.5 | 1046.7 258.6 | 1111.7 207.2 | 1067.8 166.4 |
|  | 全热(W) | 147.5 2904.9 | 116.5 3039.5 | 97.6 3080.3 | 83.2 3126.4 | 78.7 3133.3 | 64.3 2702.2 | 1967.9 2522.2 | 2277.9 434.1 | 2713.5 296.5 | 2879.2 258.6 | 2944.2 207.2 | 2900.3 166.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -71753.5 | 0.0 -77003.7 | 0.0 -79628.9 | 0.0 -78972.6 | 0.0 -73722.3 | 0.0 -71097.2 | 0.0 -63878.1 | -27126.3 -54690.2 | -37626.8 -45502.2 | -47471.1 0.0 | -56002.7 0.0 | -64534.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -232710.4 | 0.0 -238157.0 | 0.0 -240880.3 | 0.0 -240199.5 | 0.0 -234752.9 | 0.0 -232029.6 | 0.0 -224540.6 | -186414.4 -215009.0 | -197307.6 -205477.5 | -207520.0 0.0 | -216370.7 0.0 | -225221.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | -223.55 -223.55 | -223.55 -223.55 | -223.55 0.00 | -223.55 0.00 | -223.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1681 -226083 | 1553 -231674 | 1473 -234308 | 1373 -233590 | 1314 -228207 | 1233 -226262 | 4068 -219259 | -181238 -212193 | -190904 -203017 | -200512 2270 | -209192 2111 | -218297 1968 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1681 -66959 | 1553 -72353 | 1473 -74889 | 1373 -74195 | 1314 -69009 | 1233 -67162 | 2235 -60429 | -23782 -51874 | -33056 -43041 | -42296 2270 | -50656 2111 | -59442 1968 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1681 6627 | 1553 6483 | 1473 6572 | 1373 6610 | 1314 6546 | 1233 5768 | 4068 5282 | 5177 2816 | 6403 2461 | 7008 2270 | 7179 2111 | 6925 1968 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1681 4795 | 1553 4650 | 1473 4739 | 1373 4777 | 1314 4713 | 1233 3935 | 2235 3449 | 3344 2816 | 4571 2461 | 5175 2270 | 5347 2111 | 5092 1968 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[多媒体教室] |  | 4.20 | 146.73 | 26 | 60 | 2384.6 | 21 | 4260.0 | 6 | 4.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=2.06 K=3.16 | 36.5 56.0 | 36.5 56.0 | 36.5 56.0 | 36.5 56.0 | 36.5 56.0 | 36.5 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 |
| 西北外墙 | F=35.84 K=0.46 D=4.29 | 209.4 171.8 | 218.8 170.5 | 223.1 169.5 | 222.8 168.6 | 211.5 171.7 | 186.0 175.6 | 182.9 179.7 | 180.3 183.8 | 178.3 187.2 | 176.4 190.3 | 175.1 192.6 | 173.0 198.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=41.40 | 667.1 1680.8 | 573.9 1896.5 | 518.9 2408.5 | 462.1 3099.7 | 414.4 3564.6 | 375.4 3716.6 | 547.2 3190.0 | 760.5 1186.6 | 985.4 1035.7 | 1208.2 914.7 | 1393.3 817.2 | 1558.7 731.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 246.3 621.5 | 195.2 667.0 | 178.1 689.7 | 155.4 684.0 | 138.3 638.6 | 127.0 615.8 | 161.1 553.3 | 235.0 473.7 | 325.9 394.1 | 411.2 337.3 | 485.1 297.5 | 559.0 263.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 420.8 1059.3 | 378.7 1229.5 | 340.8 1718.8 | 306.7 2415.6 | 276.1 2926.0 | 248.5 3100.7 | 386.2 2636.7 | 525.6 712.9 | 659.5 641.6 | 797.1 577.5 | 908.2 519.7 | 999.7 467.7 |
| 内墙1 | F=33.14 K=0.95 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 | 270.5 270.5 |
| 周边地面 | F=36.78 K=0.52 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 142.0 413.0 | 125.1 490.8 | 112.2 516.5 | 92.4 546.2 | 83.3 572.6 | 68.6 465.5 | 81.8 413.0 | 158.8 323.9 | 338.2 263.0 | 391.0 221.9 | 443.9 187.1 | 436.2 161.8 |
| 照明 | 显热(W) | 157.3 788.8 | 125.6 875.1 | 110.9 924.4 | 75.7 957.3 | 75.7 983.1 | 61.0 737.2 | 102.1 587.5 | 281.1 416.1 | 567.5 305.8 | 724.8 241.2 | 801.1 211.9 | 778.8 162.0 |
| 人体 | 显热(W) | 218.3 1587.1 | 172.4 1786.3 | 144.4 1846.8 | 123.1 1915.0 | 116.4 1925.1 | 95.1 1287.1 | 200.3 1020.8 | 659.2 642.4 | 1303.9 438.7 | 1549.0 382.8 | 1645.3 306.7 | 1580.4 246.2 |
|  | 全热(W) | 218.3 4299.2 | 172.4 4498.4 | 144.4 4558.9 | 123.1 4627.1 | 116.4 4637.2 | 95.1 3999.2 | 2912.4 3732.9 | 3371.3 642.4 | 4016.0 438.7 | 4261.1 382.8 | 4357.4 306.7 | 4292.5 246.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.03 | 0.00 4.03 | 0.00 4.03 | 0.00 4.03 | 0.00 4.03 | 0.00 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 0.00 | 4.03 0.00 | 4.03 0.00 | 4.03 0.00 | 4.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -106195.1 | 0.0 -113965.5 | 0.0 -117850.7 | 0.0 -116879.4 | 0.0 -109109.0 | 0.0 -105223.8 | 0.0 -94539.6 | -40146.9 -80941.4 | -55687.7 -67343.3 | -70257.2 0.0 | -82884.0 0.0 | -95510.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -344411.5 | 0.0 -352472.4 | 0.0 -356502.9 | 0.0 -355495.3 | 0.0 -347434.3 | 0.0 -343403.8 | 0.0 -332320.0 | -275893.4 -318213.4 | -292015.3 -304106.7 | -307129.6 0.0 | -320228.6 0.0 | -333327.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -330.85 | 0.00 -330.85 | 0.00 -330.85 | 0.00 -330.85 | 0.00 -330.85 | 0.00 -330.85 | 0.00 -330.85 | -330.85 -330.85 | -330.85 -330.85 | -330.85 0.00 | -330.85 0.00 | -330.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1808 -336624 | 1630 -344107 | 1524 -347492 | 1390 -345663 | 1315 -337072 | 1200 -333876 | 4260 -323783 | -270708 -315027 | -285496 -301443 | -299934 2385 | -312624 2149 | -325655 1933 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1808 -101120 | 1630 -108313 | 1524 -111552 | 1390 -109759 | 1315 -101458 | 1200 -98408 | 1548 -88715 | -37673 -77755 | -51881 -64679 | -65774 2385 | -77992 2149 | -90550 1933 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1808 7787 | 1630 8365 | 1524 9011 | 1390 9832 | 1315 10363 | 1200 9528 | 4260 8537 | 5186 3187 | 6519 2664 | 7195 2385 | 7604 2149 | 7673 1933 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1808 5075 | 1630 5653 | 1524 6299 | 1390 7120 | 1315 7651 | 1200 6816 | 1548 5825 | 2474 3187 | 3807 2664 | 4483 2385 | 4892 2149 | 4961 1933 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[多媒体教室] |  | 4.20 | 66.55 | 26 | 60 | 810.9 | 21 | 1745.4 | 6 | 1.85 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.08 K=3.16 | 1.3 2.1 | 1.3 2.1 | 1.3 2.1 | 1.3 2.1 | 1.3 2.1 | 1.3 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
| 西北外墙 | F=25.28 K=0.46 D=4.29 | 147.7 121.2 | 154.4 120.3 | 157.4 119.6 | 157.2 119.0 | 149.2 121.1 | 131.2 123.9 | 129.0 126.8 | 127.2 129.7 | 125.8 132.1 | 124.5 134.3 | 123.5 135.9 | 122.1 139.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 174.0 438.5 | 149.7 494.8 | 135.4 628.4 | 120.6 808.8 | 108.1 930.1 | 97.9 969.7 | 142.8 832.3 | 198.4 309.6 | 257.1 270.2 | 315.2 238.6 | 363.5 213.2 | 406.6 190.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 64.3 162.1 | 50.9 174.0 | 46.5 179.9 | 40.5 178.4 | 36.1 166.6 | 33.1 160.7 | 42.0 144.3 | 61.3 123.6 | 85.0 102.8 | 107.3 88.0 | 126.5 77.6 | 145.8 68.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 109.8 276.3 | 98.8 320.8 | 88.9 448.5 | 80.0 630.3 | 72.0 763.5 | 64.8 809.1 | 100.7 687.9 | 137.1 186.0 | 172.0 167.4 | 207.9 150.6 | 236.9 135.6 | 260.8 122.0 |
| 周边地面 | F=17.18 K=0.52 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 64.4 187.3 | 56.7 222.6 | 50.9 234.2 | 41.9 247.7 | 37.8 259.7 | 31.1 211.1 | 37.1 187.3 | 72.0 146.9 | 153.4 119.3 | 177.3 100.7 | 201.3 84.8 | 197.8 73.4 |
| 照明 | 显热(W) | 71.3 357.7 | 57.0 396.9 | 50.3 419.2 | 34.3 434.1 | 34.3 445.9 | 27.7 334.3 | 46.3 266.4 | 127.5 188.7 | 257.4 138.7 | 328.7 109.4 | 363.3 96.1 | 353.2 73.5 |
| 人体 | 显热(W) | 100.3 729.2 | 79.2 820.7 | 66.3 848.5 | 56.6 879.9 | 53.5 884.5 | 43.7 591.4 | 92.1 469.0 | 302.9 295.2 | 599.1 201.6 | 711.7 175.9 | 755.9 140.9 | 726.1 113.1 |
|  | 全热(W) | 100.3 1975.3 | 79.2 2066.8 | 66.3 2094.6 | 56.6 2126.0 | 53.5 2130.6 | 43.7 1837.5 | 1338.2 1715.1 | 1549.0 295.2 | 1845.2 201.6 | 1957.8 175.9 | 2002.0 140.9 | 1972.2 113.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -48792.4 | 0.0 -52362.5 | 0.0 -54147.6 | 0.0 -53701.4 | 0.0 -50131.2 | 0.0 -48346.1 | 0.0 -43437.1 | -18445.9 -37189.3 | -25586.2 -30941.5 | -32280.3 0.0 | -38081.8 0.0 | -43883.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -158243.1 | 0.0 -161946.8 | 0.0 -163798.6 | 0.0 -163335.7 | 0.0 -159632.0 | 0.0 -157780.1 | 0.0 -152687.6 | -126761.8 -146206.1 | -134169.2 -139724.7 | -141113.6 0.0 | -147132.1 0.0 | -153150.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -152.01 | 0.00 -152.01 | 0.00 -152.01 | 0.00 -152.01 | 0.00 -152.01 | 0.00 -152.01 | 0.00 -152.01 | -152.01 -152.01 | -152.01 -152.01 | -152.01 0.00 | -152.01 0.00 | -152.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 609 -155111 | 548 -158593 | 512 -160250 | 462 -159548 | 434 -155693 | 383 -154252 | 1745 -149508 | -124636 -145084 | -131478 -138811 | -138158 811 | -144026 723 | -150047 643 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 609 -46906 | 548 -50255 | 512 -51846 | 462 -51160 | 434 -47438 | 383 -46064 | 499 -41503 | -17566 -36067 | -24141 -30028 | -30571 811 | -36222 723 | -42025 643 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 609 3132 | 548 3354 | 512 3548 | 462 3788 | 434 3939 | 383 3529 | 1745 3180 | 2126 1122 | 2691 914 | 2956 811 | 3106 723 | 3104 643 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 609 1886 | 548 2107 | 512 2302 | 462 2542 | 434 2693 | 383 2283 | 499 1934 | 880 1122 | 1445 914 | 1710 811 | 1860 723 | 1858 643 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[女厕] |  | 4.20 | 10.49 | 28 | 60 | 1067.9 | 17 | 1067.9 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=6.12 K=0.46 D=4.29 | 30.1 23.7 | 31.7 23.5 | 32.4 23.3 | 32.4 23.1 | 30.5 23.7 | 26.1 24.3 | 25.6 25.0 | 25.1 25.7 | 24.8 26.3 | 24.5 26.8 | 24.2 27.2 | 23.9 28.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=10.25 | 130.3 381.3 | 107.2 434.7 | 93.6 561.4 | 79.6 732.5 | 67.7 847.6 | 58.1 885.2 | 100.6 754.9 | 153.4 258.9 | 209.1 221.6 | 264.3 191.6 | 310.1 167.5 | 351.0 146.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 26.1 119.0 | 13.5 130.3 | 9.2 135.9 | 3.6 134.5 | -0.6 123.2 | -3.4 117.6 | 5.0 102.1 | 23.3 82.4 | 45.8 62.7 | 67.0 48.7 | 85.2 38.8 | 103.5 30.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 104.2 262.3 | 93.8 304.4 | 84.4 425.5 | 75.9 598.0 | 68.3 724.4 | 61.5 767.6 | 95.6 652.8 | 130.1 176.5 | 163.3 158.8 | 197.3 143.0 | 224.8 128.7 | 247.5 115.8 |
| 内墙1 | F=12.39 K=0.95 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 |
| 周边地面 | F=7.79 K=0.52 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.1 29.5 | 8.9 35.1 | 8.0 36.9 | 6.6 39.0 | 6.0 40.9 | 4.9 33.3 | 5.8 29.5 | 11.4 23.1 | 24.2 18.8 | 27.9 15.9 | 31.7 13.4 | 31.2 11.6 |
| 照明 | 显热(W) | 7.0 35.2 | 5.6 39.1 | 5.0 41.3 | 3.4 42.8 | 3.4 43.9 | 2.7 32.9 | 4.6 26.2 | 12.6 18.6 | 25.4 13.7 | 32.4 10.8 | 35.8 9.5 | 34.8 7.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 270 562 | 246 624 | 231 755 | 214 930 | 200 1048 | 184 1068 | 229 928 | 295 419 | 376 373 | 441 337 | 494 310 | 533 285 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 270 562 | 246 624 | 231 755 | 214 930 | 200 1048 | 184 1068 | 229 928 | 295 419 | 376 373 | 441 337 | 494 310 | 533 285 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 270 562 | 246 624 | 231 755 | 214 930 | 200 1048 | 184 1068 | 229 928 | 295 419 | 376 373 | 441 337 | 494 310 | 533 285 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 270 562 | 246 624 | 231 755 | 214 930 | 200 1048 | 184 1068 | 229 928 | 295 419 | 376 373 | 441 337 | 494 310 | 533 285 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[男厕] |  | 4.20 | 8.25 | 28 | 60 | 484.0 | 17 | 484.0 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=8.50 K=0.46 D=4.29 | 41.9 32.9 | 44.1 32.6 | 45.1 32.4 | 45.0 32.2 | 42.4 32.9 | 36.3 33.8 | 35.6 34.8 | 35.0 35.8 | 34.5 36.6 | 34.0 37.3 | 33.7 37.9 | 33.2 39.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 57.2 167.4 | 47.1 189.9 | 41.1 245.1 | 34.9 319.5 | 29.7 369.8 | 25.5 386.5 | 44.2 330.0 | 67.4 113.7 | 91.8 97.3 | 116.0 84.1 | 136.1 73.5 | 154.1 64.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 11.5 52.3 | 5.9 57.2 | 4.1 59.7 | 1.6 59.1 | -0.3 54.1 | -1.5 51.6 | 2.2 44.8 | 10.2 36.2 | 20.1 27.5 | 29.4 21.4 | 37.4 17.0 | 45.5 13.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 45.7 115.1 | 41.2 132.7 | 37.0 185.4 | 33.3 260.5 | 30.0 315.7 | 27.0 334.9 | 42.0 285.1 | 57.1 77.5 | 71.7 69.7 | 86.6 62.8 | 98.7 56.5 | 108.7 50.8 |
| 周边地面 | F=6.19 K=0.52 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 8.0 23.2 | 7.0 27.6 | 6.3 29.0 | 5.2 30.7 | 4.7 32.2 | 3.9 26.2 | 4.6 23.2 | 8.9 18.2 | 19.0 14.8 | 22.0 12.5 | 24.9 10.5 | 24.5 9.1 |
| 照明 | 显热(W) | 5.5 27.7 | 4.4 30.7 | 3.9 32.5 | 2.7 33.6 | 2.7 34.5 | 2.1 25.9 | 3.6 20.6 | 9.9 14.6 | 19.9 10.7 | 25.5 8.5 | 28.1 7.4 | 27.4 5.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 124 263 | 114 292 | 108 351 | 99 428 | 91 481 | 79 484 | 100 420 | 133 194 | 177 171 | 209 154 | 235 141 | 251 130 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 124 263 | 114 292 | 108 351 | 99 428 | 91 481 | 79 484 | 100 420 | 133 194 | 177 171 | 209 154 | 235 141 | 251 130 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 124 263 | 114 292 | 108 351 | 99 428 | 91 481 | 79 484 | 100 420 | 133 194 | 177 171 | 209 154 | 235 141 | 251 130 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 124 263 | 114 292 | 108 351 | 99 428 | 91 481 | 79 484 | 100 420 | 133 194 | 177 171 | 209 154 | 235 141 | 251 130 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[学术报告厅] |  | 4.20 | 210.94 | 26 | 60 | 4504.0 | 21 | 8095.5 | 6 | 5.71 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=56.71 K=3.16 | 1004.2 1542.1 | 1004.2 1542.1 | 1004.2 1542.1 | 1004.2 1542.1 | 1004.2 1542.1 | 1004.2 1542.1 | 1542.1 1542.1 | 1542.1 1542.1 | 1542.1 1542.1 | 1542.1 1542.1 | 1542.1 1542.1 | 1542.1 1542.1 |
| 东南外墙 | F=3.87 K=0.46 D=4.29 | 21.7 18.7 | 21.6 18.6 | 21.3 18.5 | 21.0 18.4 | 20.5 20.1 | 20.0 21.5 | 19.7 22.6 | 19.4 23.3 | 19.3 23.4 | 19.1 23.1 | 19.0 22.3 | 18.8 21.8 |
| 东北外墙 | F=41.43 K=0.46 D=4.29 | 237.2 204.6 | 235.7 203.3 | 232.2 202.3 | 228.9 201.4 | 223.9 234.4 | 218.2 250.7 | 215.1 256.5 | 212.7 256.4 | 210.8 250.3 | 209.0 241.7 | 207.8 236.6 | 205.7 237.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=23.68 | 338.7 1075.2 | 289.7 1107.8 | 262.1 1106.0 | 233.1 1069.1 | 208.9 981.9 | 189.4 893.5 | 1203.7 760.8 | 1712.7 606.1 | 1906.8 527.1 | 1877.6 464.4 | 1638.4 414.5 | 1392.7 370.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 140.9 355.5 | 111.6 381.5 | 101.9 394.5 | 88.9 391.3 | 79.1 365.2 | 72.6 352.2 | 92.1 316.5 | 134.4 271.0 | 186.4 225.4 | 235.2 192.9 | 277.5 170.2 | 319.7 150.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 197.8 719.7 | 178.1 726.3 | 160.2 711.5 | 144.2 677.9 | 129.8 616.7 | 116.8 541.2 | 1111.5 444.4 | 1578.3 335.2 | 1720.4 301.7 | 1642.4 271.5 | 1360.9 244.4 | 1073.0 219.9 |
| 内墙1 | F=17.63 K=0.95 | 143.9 143.9 | 143.9 143.9 | 143.9 143.9 | 143.9 143.9 | 143.9 143.9 | 143.9 143.9 | 143.9 143.9 | 143.9 143.9 | 143.9 143.9 | 143.9 143.9 | 143.9 143.9 | 143.9 143.9 |
| 内墙1 | F=17.58 K=0.95 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 | 143.5 143.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 |
| 周边地面 | F=32.87 K=0.52 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 204.1 593.8 | 179.8 705.6 | 161.4 742.5 | 132.9 785.2 | 119.7 823.2 | 98.6 669.2 | 117.6 593.8 | 228.3 465.7 | 486.2 378.1 | 562.2 319.1 | 638.1 269.0 | 627.0 232.6 |
| 照明 | 显热(W) | 339.2 1701.0 | 270.9 1887.1 | 239.2 1993.4 | 163.3 2064.3 | 163.3 2120.0 | 131.6 1589.7 | 220.2 1266.9 | 606.3 897.4 | 1223.9 659.4 | 1563.1 520.2 | 1727.6 456.9 | 1679.5 349.3 |
| 人体 | 显热(W) | 514.3 3740.1 | 406.2 4209.6 | 340.3 4352.0 | 290.1 4512.9 | 274.3 4536.7 | 224.2 3033.2 | 472.1 2405.5 | 1553.5 1514.0 | 3072.8 1033.9 | 3650.4 902.1 | 3877.3 722.7 | 3724.3 580.3 |
|  | 全热(W) | 514.3 7553.7 | 406.2 8023.2 | 340.3 8165.6 | 290.1 8326.5 | 274.3 8350.3 | 224.2 6846.8 | 4285.7 6219.1 | 5367.1 1514.0 | 6886.4 1033.9 | 7464.0 902.1 | 7690.9 722.7 | 7537.9 580.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 0.00 | 5.71 0.00 | 5.71 0.00 | 5.71 0.00 | 5.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -168764.2 | 0.0 -181112.8 | 0.0 -187287.1 | 0.0 -185743.5 | 0.0 -173394.9 | 0.0 -167220.6 | 0.0 -150241.3 | -63801.1 -128631.2 | -88498.3 -107021.2 | -111651.9 0.0 | -131718.4 0.0 | -151784.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -547335.0 | 0.0 -560145.4 | 0.0 -566550.5 | 0.0 -564949.2 | 0.0 -552138.9 | 0.0 -545733.7 | 0.0 -528119.4 | -438446.8 -505701.3 | -464067.5 -483283.1 | -488087.0 0.0 | -508903.8 0.0 | -529720.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -525.78 | 0.00 -525.78 | 0.00 -525.78 | 0.00 -525.78 | 0.00 -525.78 | 0.00 -525.78 | 0.00 -525.78 | -525.78 -525.78 | -525.78 -525.78 | -525.78 0.00 | -525.78 0.00 | -525.78 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3151 -534154 | 2899 -546166 | 2752 -552289 | 2565 -550451 | 2506 -537575 | 2378 -533429 | 8096 -516966 | -428267 -499905 | -451301 -478377 | -474358 4504 | -494949 4156 | -516226 3826 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3151 -159397 | 2899 -170947 | 2752 -176839 | 2565 -175059 | 2506 -162645 | 2378 -158729 | 4282 -142902 | -57435 -122835 | -79545 -102115 | -101737 4504 | -121577 4156 | -142103 3826 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3151 13181 | 2899 13979 | 2752 14262 | 2565 14499 | 2506 14563 | 2378 12305 | 8096 11153 | 10180 5796 | 12767 4906 | 13728 4504 | 13955 4156 | 13495 3826 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3151 9367 | 2899 10166 | 2752 10448 | 2565 10685 | 2506 10750 | 2378 8491 | 4282 7340 | 6366 5796 | 8953 4906 | 9915 4504 | 10142 4156 | 9682 3826 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[专业教室] |  | 4.20 | 73.28 | 26 | 60 | 998.7 | 21 | 2281.8 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.02 K=3.16 | 0.3 0.5 | 0.3 0.5 | 0.3 0.5 | 0.3 0.5 | 0.3 0.5 | 0.3 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
| 东南外墙 | F=17.90 K=0.46 D=4.29 | 100.5 86.3 | 99.8 85.8 | 98.3 85.3 | 96.9 85.0 | 94.7 92.7 | 92.2 99.6 | 90.9 104.5 | 89.9 107.6 | 89.0 108.0 | 88.3 106.6 | 87.7 103.3 | 86.8 100.6 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=21.60 | 305.8 1259.6 | 261.4 1000.5 | 236.6 999.9 | 210.3 967.1 | 188.5 888.4 | 170.9 808.5 | 626.9 688.1 | 1046.3 547.6 | 1364.7 476.0 | 1564.3 419.3 | 1578.0 374.2 | 1453.6 334.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 128.5 324.3 | 101.8 348.0 | 92.9 359.9 | 81.1 356.9 | 72.2 333.2 | 66.2 321.3 | 84.0 288.7 | 122.6 247.2 | 170.0 205.6 | 214.5 176.0 | 253.1 155.2 | 291.6 137.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 177.3 935.3 | 159.6 652.5 | 143.6 640.1 | 129.3 610.2 | 116.3 555.2 | 104.7 487.2 | 542.9 399.4 | 923.7 300.4 | 1194.7 270.4 | 1349.7 243.4 | 1325.0 219.0 | 1161.9 197.1 |
| 周边地面 | F=18.80 K=0.52 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 70.9 206.3 | 62.5 245.1 | 56.1 258.0 | 46.2 272.8 | 41.6 286.0 | 34.3 232.5 | 40.9 206.3 | 79.3 161.8 | 168.9 131.4 | 195.3 110.8 | 221.7 93.4 | 217.8 80.8 |
| 照明 | 显热(W) | 78.6 394.0 | 62.7 437.1 | 55.4 461.7 | 37.8 478.1 | 37.8 491.0 | 30.5 368.2 | 51.0 293.4 | 140.4 207.8 | 283.5 152.7 | 362.0 120.5 | 400.1 105.8 | 389.0 80.9 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 717 -163459 | 625 -167461 | 572 -169356 | 506 -168834 | 474 -164953 | 429 -163552 | 2282 -158506 | -131167 -153414 | -138146 -146807 | -145076 999 | -151324 881 | -157869 772 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 717 -48889 | 625 -52750 | 572 -54574 | 506 -54070 | 474 -50330 | 429 -49000 | 962 -44148 | -17799 -37984 | -24496 -31625 | -31160 999 | -37179 881 | -43493 772 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 717 4093 | 625 4012 | 572 4078 | 506 4109 | 474 4069 | 429 3510 | 2282 3164 | 3051 1393 | 3915 1137 | 4338 999 | 4463 881 | 4291 772 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 717 2774 | 625 2693 | 572 2759 | 506 2790 | 474 2750 | 429 2190 | 962 1844 | 1732 1393 | 2596 1137 | 3019 999 | 3143 881 | 2971 772 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[专业教室] |  | 4.20 | 76.93 | 26 | 60 | 1377.7 | 21 | 2735.2 | 6 | 2.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.30 K=0.36 D=4.19 | 2.1 1.5 | 2.1 1.5 | 2.0 1.5 | 1.9 1.5 | 1.8 1.4 | 1.7 1.5 | 1.6 1.6 | 1.6 1.7 | 1.6 1.9 | 1.5 1.9 | 1.5 2.0 | 1.5 2.1 |
| 顶板1 | F=0.30 K=3.16 | 5.3 8.2 | 5.3 8.2 | 5.3 8.2 | 5.3 8.2 | 5.3 8.2 | 5.3 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 |
| 西北外墙 | F=5.04 K=0.46 D=4.29 | 29.4 24.2 | 30.8 24.0 | 31.4 23.8 | 31.3 23.7 | 29.7 24.1 | 26.2 24.7 | 25.7 25.3 | 25.4 25.9 | 25.1 26.3 | 24.8 26.8 | 24.6 27.1 | 24.3 27.9 |
| 西南外墙 | F=27.68 K=0.46 D=4.29 | 165.9 131.2 | 169.2 130.3 | 167.7 129.5 | 163.3 128.8 | 153.9 131.2 | 141.8 134.2 | 139.4 137.4 | 137.5 140.6 | 136.0 143.3 | 134.6 145.7 | 133.6 150.9 | 132.1 159.6 |
| 东南外墙 | F=27.99 K=0.46 D=4.29 | 157.1 135.0 | 156.1 134.1 | 153.7 133.4 | 151.5 132.8 | 148.1 145.0 | 144.2 155.7 | 142.2 163.4 | 140.5 168.3 | 139.2 169.0 | 138.0 166.7 | 137.2 161.5 | 135.8 157.4 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=24.90 | 352.6 1451.3 | 301.4 1153.4 | 272.7 1152.7 | 242.5 1114.9 | 217.3 1024.2 | 197.1 932.0 | 720.4 793.3 | 1202.9 631.3 | 1569.9 548.8 | 1800.4 483.4 | 1817.3 431.4 | 1675.0 385.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 148.2 373.8 | 117.4 401.2 | 107.1 414.8 | 93.5 411.4 | 83.2 384.1 | 76.4 370.4 | 96.9 332.8 | 141.3 284.9 | 196.0 237.0 | 247.3 202.9 | 291.8 178.9 | 336.2 158.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 204.4 1077.5 | 184.0 752.3 | 165.6 737.9 | 149.0 703.5 | 134.1 640.1 | 120.7 561.6 | 623.5 460.5 | 1061.6 346.4 | 1373.9 311.7 | 1553.1 280.6 | 1525.5 252.5 | 1338.8 227.3 |
| 周边地面 | F=36.31 K=0.52 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 | 105.7 105.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.4 216.5 | 65.6 257.3 | 58.8 270.8 | 48.5 286.4 | 43.7 300.2 | 36.0 244.0 | 42.9 216.5 | 83.3 169.8 | 177.3 137.9 | 205.0 116.4 | 232.7 98.1 | 228.7 84.8 |
| 照明 | 显热(W) | 82.5 413.6 | 65.8 458.8 | 58.2 484.6 | 39.7 501.9 | 39.7 515.4 | 32.0 386.5 | 53.5 308.0 | 147.4 218.2 | 297.5 160.3 | 380.0 126.5 | 420.0 111.1 | 408.3 84.9 |
| 人体 | 显热(W) | 112.1 815.0 | 88.5 917.3 | 74.1 948.3 | 63.2 983.4 | 59.8 988.6 | 48.9 661.0 | 102.9 524.2 | 338.5 329.9 | 669.6 225.3 | 795.5 196.6 | 844.9 157.5 | 811.5 126.4 |
|  | 全热(W) | 112.1 2207.7 | 88.5 2310.0 | 74.1 2341.0 | 63.2 2376.1 | 59.8 2381.3 | 48.9 2053.7 | 1495.6 1916.9 | 1731.2 329.9 | 2062.3 225.3 | 2188.2 196.6 | 2237.6 157.5 | 2204.2 126.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -54532.6 | 0.0 -58522.8 | 0.0 -60517.9 | 0.0 -60019.2 | 0.0 -56029.0 | 0.0 -54033.9 | 0.0 -48547.4 | -20616.0 -41564.5 | -28596.4 -34581.7 | -36078.0 0.0 | -42562.1 0.0 | -49046.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -176859.9 | 0.0 -180999.3 | 0.0 -183069.1 | 0.0 -182551.6 | 0.0 -178412.2 | 0.0 -176342.5 | 0.0 -170650.8 | -141675.0 -163406.9 | -149953.8 -156162.9 | -157715.2 0.0 | -164441.7 0.0 | -171168.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -169.90 | 0.00 -169.90 | 0.00 -169.90 | 0.00 -169.90 | 0.00 -169.90 | 0.00 -169.90 | 0.00 -169.90 | -169.90 -169.90 | -169.90 -169.90 | -169.90 0.00 | -169.90 0.00 | -169.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1087 -172165 | 990 -176416 | 930 -178418 | 853 -177872 | 805 -173775 | 739 -172296 | 2735 -166974 | -138091 -161607 | -145431 -154636 | -152729 1378 | -159323 1253 | -166244 1143 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1087 -51231 | 990 -55332 | 930 -57259 | 853 -56732 | 805 -52785 | 739 -51380 | 1342 -46264 | -18425 -39765 | -25466 -33055 | -32484 1378 | -38836 1253 | -45515 1143 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1087 4695 | 990 4583 | 930 4651 | 853 4680 | 805 4637 | 739 4046 | 2735 3676 | 3584 1800 | 4523 1527 | 4987 1378 | 5118 1253 | 4924 1143 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1087 3302 | 990 3191 | 930 3259 | 853 3287 | 805 3244 | 739 2654 | 1342 2284 | 2191 1800 | 3130 1527 | 3594 1378 | 3726 1253 | 3531 1143 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[专业教室] |  | 4.20 | 138.29 | 26 | 60 | 2493.2 | 21 | 4511.9 | 6 | 3.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.07 K=0.36 D=4.19 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.5 | 0.4 0.5 | 0.4 0.5 | 0.4 0.5 |
| 顶板1 | F=0.45 K=3.16 | 8.0 12.3 | 8.0 12.3 | 8.0 12.3 | 8.0 12.3 | 8.0 12.3 | 8.0 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 |
| 西南外墙 | F=10.93 K=0.46 D=4.29 | 65.5 51.8 | 66.8 51.4 | 66.2 51.1 | 64.4 50.8 | 60.8 51.8 | 56.0 53.0 | 55.0 54.2 | 54.3 55.5 | 53.7 56.5 | 53.1 57.5 | 52.7 59.6 | 52.1 63.0 |
| 西北外墙 | F=26.04 K=0.46 D=4.29 | 152.1 124.8 | 159.0 123.9 | 162.1 123.1 | 161.9 122.5 | 153.7 124.7 | 135.1 127.6 | 132.8 130.6 | 131.0 133.6 | 129.5 136.0 | 128.2 138.3 | 127.2 139.9 | 125.7 144.0 |
| 东北外墙 | F=38.57 K=0.46 D=4.29 | 220.8 190.4 | 219.4 189.2 | 216.1 188.3 | 213.1 187.5 | 208.4 218.2 | 203.1 233.3 | 200.3 238.7 | 198.0 238.6 | 196.2 233.0 | 194.6 224.9 | 193.4 220.2 | 191.5 221.1 |
| 东南外墙 | F=2.55 K=0.46 D=4.29 | 14.3 12.3 | 14.2 12.2 | 14.0 12.1 | 13.8 12.1 | 13.5 13.2 | 13.1 14.2 | 12.9 14.9 | 12.8 15.3 | 12.7 15.4 | 12.6 15.2 | 12.5 14.7 | 12.3 14.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=29.40 | 473.7 1193.6 | 407.5 1349.8 | 368.5 1714.9 | 328.2 2208.1 | 294.3 2539.1 | 266.6 2646.4 | 388.6 2270.2 | 540.1 842.7 | 699.8 735.5 | 858.0 649.6 | 989.4 580.3 | 1106.9 519.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 174.9 441.4 | 138.6 473.7 | 126.5 489.8 | 110.3 485.8 | 98.2 453.5 | 90.2 437.3 | 114.4 392.9 | 166.9 336.4 | 231.4 279.9 | 292.0 239.5 | 344.5 211.3 | 397.0 187.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 298.8 752.3 | 268.9 876.1 | 242.0 1225.1 | 217.8 1722.3 | 196.0 2085.6 | 176.4 2209.1 | 274.2 1877.2 | 373.2 506.3 | 468.3 455.6 | 566.0 410.1 | 644.9 369.1 | 709.9 332.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.94 | 85.0 269.7 | 72.7 277.9 | 65.8 277.4 | 58.5 268.2 | 52.4 246.3 | 47.5 224.1 | 301.3 190.9 | 427.3 152.0 | 474.1 132.2 | 465.1 116.5 | 404.0 104.0 | 341.2 93.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 35.3 89.2 | 28.0 95.7 | 25.6 99.0 | 22.3 98.1 | 19.8 91.6 | 18.2 88.4 | 23.1 79.4 | 33.7 68.0 | 46.8 56.5 | 59.0 48.4 | 69.6 42.7 | 80.2 37.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 49.6 180.5 | 44.7 182.2 | 40.2 178.5 | 36.2 170.0 | 32.6 154.7 | 29.3 135.8 | 278.2 111.5 | 393.6 84.1 | 427.4 75.7 | 406.1 68.1 | 334.4 61.3 | 261.0 55.2 |
| 内墙1 | F=27.17 K=0.95 | 221.7 221.7 | 221.7 221.7 | 221.7 221.7 | 221.7 221.7 | 221.7 221.7 | 221.7 221.7 | 221.7 221.7 | 221.7 221.7 | 221.7 221.7 | 221.7 221.7 | 221.7 221.7 | 221.7 221.7 |
| 内窗1 | F=5.94 K=2.50 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 | 127.7 127.7 |
| 周边地面 | F=44.80 K=0.52 | 130.5 130.5 | 130.5 130.5 | 130.5 130.5 | 130.5 130.5 | 130.5 130.5 | 130.5 130.5 | 130.5 130.5 | 130.5 130.5 | 130.5 130.5 | 130.5 130.5 | 130.5 130.5 | 130.5 130.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.8 389.3 | 117.9 462.6 | 105.8 486.8 | 87.1 514.8 | 78.5 539.7 | 64.6 438.7 | 77.1 389.3 | 149.7 305.3 | 318.8 247.9 | 368.5 209.2 | 418.3 176.3 | 411.1 152.5 |
| 照明 | 显热(W) | 148.2 743.4 | 118.4 824.7 | 104.5 871.2 | 71.4 902.2 | 71.4 926.5 | 57.5 694.8 | 96.2 553.7 | 265.0 392.2 | 534.9 288.2 | 683.1 227.3 | 755.0 199.7 | 734.0 152.7 |
| 人体 | 显热(W) | 206.5 1501.3 | 163.0 1689.8 | 136.6 1746.9 | 116.5 1811.5 | 110.1 1821.1 | 90.0 1217.6 | 189.5 965.6 | 623.6 607.7 | 1233.4 415.0 | 1465.3 362.1 | 1556.4 290.1 | 1495.0 232.9 |
|  | 全热(W) | 206.5 4066.8 | 163.0 4255.3 | 136.6 4312.4 | 116.5 4377.0 | 110.1 4386.6 | 90.0 3783.1 | 2755.0 3531.1 | 3189.1 607.7 | 3798.9 415.0 | 4030.8 362.1 | 4121.9 290.1 | 4060.5 232.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.82 | 0.00 3.82 | 0.00 3.82 | 0.00 3.82 | 0.00 3.82 | 0.00 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 0.00 | 3.82 0.00 | 3.82 0.00 | 3.82 0.00 | 3.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -100454.9 | 0.0 -107805.2 | 0.0 -111480.4 | 0.0 -110561.6 | 0.0 -103211.3 | 0.0 -99536.1 | 0.0 -89429.3 | -37976.8 -76566.2 | -52677.6 -63703.1 | -66459.5 0.0 | -78403.8 0.0 | -90348.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -325794.6 | 0.0 -333419.9 | 0.0 -337232.5 | 0.0 -336279.3 | 0.0 -328654.1 | 0.0 -324841.5 | 0.0 -314356.8 | -260980.2 -301012.7 | -276230.7 -287668.5 | -290528.0 0.0 | -302919.0 0.0 | -315309.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | -312.97 -312.97 | -312.97 -312.97 | -312.97 0.00 | -312.97 0.00 | -312.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1988 -318260 | 1827 -325380 | 1728 -328703 | 1603 -327144 | 1531 -319116 | 1422 -316134 | 4512 -306491 | -255520 -297777 | -269520 -284916 | -283241 2493 | -295352 2278 | -307782 2085 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1988 -95486 | 1827 -102331 | 1728 -105516 | 1603 -103991 | 1531 -96238 | 1422 -93394 | 1946 -84129 | -35083 -73331 | -48532 -60951 | -61738 2493 | -73402 2278 | -85386 2085 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1988 7535 | 1827 8040 | 1728 8530 | 1603 9136 | 1531 9539 | 1422 8708 | 4512 7866 | 5460 3235 | 6711 2752 | 7287 2493 | 7567 2278 | 7528 2085 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1988 4969 | 1827 5474 | 1728 5964 | 1603 6570 | 1531 6973 | 1422 6142 | 1946 5301 | 2894 3235 | 4146 2752 | 4721 2493 | 5002 2278 | 4962 2085 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1038[配电房] |  | 4.20 | 44.88 | 26 | 60 | 914.5 | 21 | 1386.1 | 6 | 1.20 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.58 K=3.16 | 27.9 42.9 | 27.9 42.9 | 27.9 42.9 | 27.9 42.9 | 27.9 42.9 | 27.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 |
| 西北外墙 | F=16.27 K=0.46 D=4.29 | 95.1 78.0 | 99.3 77.4 | 101.3 76.9 | 101.2 76.5 | 96.0 77.9 | 84.4 79.7 | 83.0 81.6 | 81.9 83.5 | 80.9 85.0 | 80.1 86.4 | 79.5 87.4 | 78.6 90.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=21.60 | 348.0 877.0 | 299.4 989.6 | 270.7 1256.8 | 241.1 1617.6 | 216.2 1860.2 | 195.9 1939.4 | 285.5 1664.6 | 396.8 619.1 | 514.1 540.4 | 630.4 477.3 | 726.9 426.4 | 813.2 381.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 128.5 324.3 | 101.8 348.0 | 92.9 359.9 | 81.1 356.9 | 72.2 333.2 | 66.2 321.3 | 84.0 288.7 | 122.6 247.2 | 170.0 205.6 | 214.5 176.0 | 253.1 155.2 | 291.6 137.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 219.5 552.7 | 197.6 641.6 | 177.8 897.0 | 160.0 1260.7 | 144.0 1527.0 | 129.6 1618.1 | 201.5 1375.9 | 274.2 371.9 | 344.1 334.8 | 415.9 301.3 | 473.8 271.2 | 521.6 244.0 |
| 周边地面 | F=18.03 K=0.52 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 43.4 126.3 | 38.3 150.1 | 34.3 158.0 | 28.3 167.1 | 25.5 175.1 | 21.0 142.4 | 25.0 126.3 | 48.6 99.1 | 103.4 80.4 | 119.6 67.9 | 135.8 57.2 | 133.4 49.5 |
| 照明 | 显热(W) | 48.1 241.3 | 38.4 267.7 | 33.9 282.7 | 23.2 292.8 | 23.2 300.7 | 18.7 225.5 | 31.2 179.7 | 86.0 127.3 | 173.6 93.5 | 221.7 73.8 | 245.0 64.8 | 238.2 49.5 |
| 人体 | 显热(W) | 64.9 471.8 | 51.2 531.1 | 42.9 549.0 | 36.6 569.3 | 34.6 572.3 | 28.3 382.7 | 59.6 303.5 | 196.0 191.0 | 387.7 130.4 | 460.5 113.8 | 489.1 91.2 | 469.8 73.2 |
|  | 全热(W) | 64.9 1278.1 | 51.2 1337.4 | 42.9 1355.3 | 36.6 1375.6 | 34.6 1378.6 | 28.3 1189.0 | 865.9 1109.8 | 1002.3 191.0 | 1194.0 130.4 | 1266.8 113.8 | 1295.4 91.2 | 1276.1 73.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -31571.5 | 0.0 -33881.6 | 0.0 -35036.7 | 0.0 -34747.9 | 0.0 -32437.8 | 0.0 -31282.8 | 0.0 -28106.4 | -11935.6 -24063.7 | -16555.8 -20021.0 | -20887.3 0.0 | -24641.2 0.0 | -28395.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -102392.6 | 0.0 -104789.1 | 0.0 -105987.3 | 0.0 -105687.8 | 0.0 -103291.3 | 0.0 -102093.0 | 0.0 -98797.8 | -82022.4 -94604.0 | -86815.4 -90410.1 | -91308.8 0.0 | -95203.1 0.0 | -99097.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -98.36 | 0.00 -98.36 | 0.00 -98.36 | 0.00 -98.36 | 0.00 -98.36 | 0.00 -98.36 | 0.00 -98.36 | -98.36 -98.36 | -98.36 -98.36 | -98.36 0.00 | -98.36 0.00 | -98.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 680 -99696 | 607 -101871 | 564 -102762 | 511 -102063 | 476 -99403 | 429 -98422 | 1386 -95540 | -80311 -93389 | -84654 -89385 | -88895 915 | -92625 822 | -96462 739 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 680 -29682 | 607 -31770 | 564 -32618 | 511 -31929 | 476 -29356 | 429 -28418 | 580 -25655 | -11031 -22848 | -15201 -18996 | -19280 915 | -22869 822 | -26566 739 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 680 2696 | 607 2918 | 564 3225 | 511 3625 | 476 3888 | 429 3671 | 1386 3257 | 1711 1215 | 2161 1025 | 2414 915 | 2578 822 | 2635 739 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 680 1890 | 607 2111 | 564 2419 | 511 2819 | 476 3082 | 429 2865 | 580 2451 | 905 1215 | 1355 1025 | 1608 915 | 1772 822 | 1829 739 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1087[研讨室] |  | 4.20 | 31.73 | 26 | 60 | 1569.8 | 21 | 2054.8 | 6 | 1.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=34.08 K=3.16 | 603.4 926.7 | 603.4 926.7 | 603.4 926.7 | 603.4 926.7 | 603.4 926.7 | 603.4 926.7 | 926.7 926.7 | 926.7 926.7 | 926.7 926.7 | 926.7 926.7 | 926.7 926.7 | 926.7 926.7 |
| 西北外墙 | F=11.98 K=0.46 D=4.29 | 70.0 57.4 | 73.2 57.0 | 74.6 56.7 | 74.5 56.4 | 70.7 57.4 | 62.2 58.7 | 61.1 60.1 | 60.3 61.5 | 59.6 62.6 | 59.0 63.6 | 58.5 64.4 | 57.9 66.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=15.30 | 246.5 621.2 | 212.1 700.1 | 191.8 888.8 | 170.8 1143.6 | 153.1 1315.2 | 138.7 1371.5 | 202.2 1177.5 | 281.1 438.5 | 364.2 382.8 | 446.5 338.1 | 514.9 302.0 | 576.0 270.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 91.0 229.7 | 72.1 246.5 | 65.8 254.9 | 57.4 252.8 | 51.1 236.0 | 46.9 227.6 | 59.5 204.5 | 86.8 175.1 | 120.4 145.7 | 152.0 124.6 | 179.3 109.9 | 206.6 97.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 155.5 391.5 | 140.0 453.6 | 126.0 633.9 | 113.4 890.8 | 102.0 1079.2 | 91.8 1143.9 | 142.7 973.1 | 194.2 263.5 | 243.7 237.1 | 294.6 213.4 | 335.6 192.1 | 369.4 172.9 |
| 周边地面 | F=12.99 K=0.52 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 30.7 89.3 | 27.1 106.1 | 24.3 111.7 | 20.0 118.1 | 18.0 123.8 | 14.8 100.7 | 17.7 89.3 | 34.4 70.1 | 73.1 56.9 | 84.6 48.0 | 96.0 40.5 | 94.3 35.0 |
| 照明 | 显热(W) | 34.0 170.6 | 27.2 189.3 | 24.0 199.9 | 16.4 207.0 | 16.4 212.6 | 13.2 159.4 | 22.1 127.1 | 60.8 90.0 | 122.7 66.1 | 156.8 52.2 | 173.3 45.8 | 168.4 35.0 |
| 人体 | 显热(W) | 59.0 428.9 | 46.6 482.8 | 39.0 499.1 | 33.3 517.6 | 31.5 520.3 | 25.7 347.9 | 54.1 275.9 | 178.2 173.6 | 352.4 118.6 | 418.7 103.5 | 444.7 82.9 | 427.1 66.6 |
|  | 全热(W) | 59.0 1161.9 | 46.6 1215.8 | 39.0 1232.1 | 33.3 1250.6 | 31.5 1253.3 | 25.7 1080.9 | 787.1 1008.9 | 911.2 173.6 | 1085.4 118.6 | 1151.7 103.5 | 1177.7 82.9 | 1160.1 66.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -43052.1 | 0.0 -46202.2 | 0.0 -47777.3 | 0.0 -47383.5 | 0.0 -44233.4 | 0.0 -42658.3 | 0.0 -38326.9 | -16275.8 -32814.1 | -22576.1 -27301.3 | -28482.6 0.0 | -33601.6 0.0 | -38720.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -139626.3 | 0.0 -142894.2 | 0.0 -144528.2 | 0.0 -144119.7 | 0.0 -140851.8 | 0.0 -139217.8 | 0.0 -134724.3 | -111848.7 -129005.4 | -118384.6 -123286.5 | -124512.0 0.0 | -129822.4 0.0 | -135132.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | -134.13 -134.13 | -134.13 -134.13 | -134.13 0.00 | -134.13 0.00 | -134.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1082 -136561 | 1027 -139661 | 995 -141074 | 956 -140379 | 931 -136925 | 896 -135482 | 2055 -131297 | -109536 -127207 | -115715 -121635 | -121649 1570 | -126838 1500 | -132112 1438 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1082 -40720 | 1027 -43702 | 995 -45057 | 956 -44376 | 931 -41040 | 896 -39656 | 1322 -35632 | -14697 -31016 | -20640 -25650 | -26353 1570 | -31350 1500 | -36432 1438 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1082 3065 | 1027 3233 | 995 3454 | 956 3740 | 931 3927 | 896 3736 | 2055 3427 | 2312 1798 | 2670 1651 | 2863 1570 | 2985 1500 | 3021 1438 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1082 2332 | 1027 2500 | 995 2721 | 956 3007 | 931 3194 | 896 3003 | 1322 2694 | 1579 1798 | 1937 1651 | 2130 1570 | 2252 1500 | 2288 1438 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1134[女卫] |  | 4.20 | 19.35 | 28 | 60 | 182.0 | 16 | 182.0 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.09 K=0.36 D=4.19 | 38.7 26.3 | 38.1 26.0 | 37.0 25.8 | 34.9 25.6 | 32.8 25.4 | 30.5 26.6 | 28.8 28.8 | 28.2 31.3 | 27.7 33.8 | 27.3 35.8 | 26.9 37.4 | 26.6 38.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.7 54.5 | 16.5 64.7 | 14.8 68.1 | 12.2 72.0 | 11.0 75.5 | 9.0 61.4 | 10.8 54.5 | 20.9 42.7 | 44.6 34.7 | 51.6 29.3 | 58.5 24.7 | 57.5 21.3 |
| 照明 | 显热(W) | 13.0 65.0 | 10.4 72.1 | 9.1 76.2 | 6.2 78.9 | 6.2 81.0 | 5.0 60.8 | 8.4 48.4 | 23.2 34.3 | 46.8 25.2 | 59.7 19.9 | 66.0 17.5 | 64.2 13.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 70 146 | 65 163 | 61 170 | 53 177 | 50 182 | 45 149 | 48 132 | 72 108 | 119 94 | 139 85 | 151 80 | 148 73 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 70 146 | 65 163 | 61 170 | 53 177 | 50 182 | 45 149 | 48 132 | 72 108 | 119 94 | 139 85 | 151 80 | 148 73 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 70 146 | 65 163 | 61 170 | 53 177 | 50 182 | 45 149 | 48 132 | 72 108 | 119 94 | 139 85 | 151 80 | 148 73 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 70 146 | 65 163 | 61 170 | 53 177 | 50 182 | 45 149 | 48 132 | 72 108 | 119 94 | 139 85 | 151 80 | 148 73 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1139[男卫] |  | 4.20 | 12.19 | 28 | 60 | 115.0 | 16 | 115.0 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.92 K=0.36 D=4.19 | 24.9 16.9 | 24.6 16.8 | 23.8 16.6 | 22.5 16.5 | 21.1 16.4 | 19.6 17.2 | 18.5 18.6 | 18.1 20.2 | 17.8 21.8 | 17.6 23.1 | 17.3 24.1 | 17.2 24.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.8 34.3 | 10.4 40.8 | 9.3 42.9 | 7.7 45.4 | 6.9 47.6 | 5.7 38.7 | 6.8 34.3 | 13.2 26.9 | 28.1 21.9 | 32.5 18.4 | 36.9 15.5 | 36.2 13.4 |
| 照明 | 显热(W) | 8.2 41.0 | 6.5 45.5 | 5.8 48.0 | 3.9 49.7 | 3.9 51.1 | 3.2 38.3 | 5.3 30.5 | 14.6 21.6 | 29.5 15.9 | 37.6 12.5 | 41.6 11.0 | 40.5 8.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 45 92 | 41 103 | 39 108 | 34 112 | 32 115 | 29 94 | 31 83 | 46 69 | 75 60 | 88 54 | 96 51 | 94 47 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 45 92 | 41 103 | 39 108 | 34 112 | 32 115 | 29 94 | 31 83 | 46 69 | 75 60 | 88 54 | 96 51 | 94 47 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 45 92 | 41 103 | 39 108 | 34 112 | 32 115 | 29 94 | 31 83 | 46 69 | 75 60 | 88 54 | 96 51 | 94 47 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 45 92 | 41 103 | 39 108 | 34 112 | 32 115 | 29 94 | 31 83 | 46 69 | 75 60 | 88 54 | 96 51 | 94 47 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1151[残卫] |  | 4.20 | 6.09 | 28 | 60 | 207.6 | 16 | 207.6 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=4.94 K=3.16 | 56.2 103.1 | 56.2 103.1 | 56.2 103.1 | 56.2 103.1 | 56.2 103.1 | 56.2 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 | 103.1 103.1 |
| 内墙1 | F=8.83 K=0.95 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.9 17.1 | 5.2 20.4 | 4.7 21.4 | 3.8 22.7 | 3.5 23.7 | 2.8 19.3 | 3.4 17.1 | 6.6 13.4 | 14.0 10.9 | 16.2 9.2 | 18.4 7.8 | 18.1 6.7 |
| 照明 | 显热(W) | 4.1 20.4 | 3.3 22.7 | 2.9 24.0 | 2.0 24.8 | 2.0 25.5 | 1.6 19.1 | 2.6 15.2 | 7.3 10.8 | 14.7 7.9 | 18.8 6.3 | 20.8 5.5 | 20.2 4.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 121 196 | 120 201 | 119 204 | 117 206 | 117 208 | 116 197 | 164 191 | 172 183 | 187 177 | 193 174 | 198 172 | 197 169 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 121 196 | 120 201 | 119 204 | 117 206 | 117 208 | 116 197 | 164 191 | 172 183 | 187 177 | 193 174 | 198 172 | 197 169 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 121 196 | 120 201 | 119 204 | 117 206 | 117 208 | 116 197 | 164 191 | 172 183 | 187 177 | 193 174 | 198 172 | 197 169 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 121 196 | 120 201 | 119 204 | 117 206 | 117 208 | 116 197 | 164 191 | 172 183 | 187 177 | 193 174 | 198 172 | 197 169 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1169[残卫] |  | 4.20 | 5.53 | 28 | 60 | 50.7 | 16 | 50.7 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.29 K=3.16 | 3.3 6.0 | 3.3 6.0 | 3.3 6.0 | 3.3 6.0 | 3.3 6.0 | 3.3 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.4 15.6 | 4.7 18.5 | 4.2 19.5 | 3.5 20.6 | 3.1 21.6 | 2.6 17.5 | 3.1 15.6 | 6.0 12.2 | 12.7 9.9 | 14.7 8.4 | 16.7 7.1 | 16.4 6.1 |
| 照明 | 显热(W) | 3.7 18.6 | 3.0 20.6 | 2.6 21.8 | 1.8 22.5 | 1.8 23.2 | 1.4 17.4 | 2.4 13.8 | 6.6 9.8 | 13.4 7.2 | 17.1 5.7 | 18.9 5.0 | 18.3 3.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 12 40 | 11 45 | 10 47 | 9 49 | 8 51 | 7 41 | 11 35 | 19 28 | 32 23 | 38 20 | 42 18 | 41 16 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12 40 | 11 45 | 10 47 | 9 49 | 8 51 | 7 41 | 11 35 | 19 28 | 32 23 | 38 20 | 42 18 | 41 16 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 12 40 | 11 45 | 10 47 | 9 49 | 8 51 | 7 41 | 11 35 | 19 28 | 32 23 | 38 20 | 42 18 | 41 16 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 12 40 | 11 45 | 10 47 | 9 49 | 8 51 | 7 41 | 11 35 | 19 28 | 32 23 | 38 20 | 42 18 | 41 16 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[无障碍电梯] |  | 3.60 | 61.22 | 26 | 60 | 2382.6 | 21 | 2494.7 | 6 | 0.68 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=25.33 K=3.16 | 448.5 688.8 | 448.5 688.8 | 448.5 688.8 | 448.5 688.8 | 448.5 688.8 | 448.5 688.8 | 688.8 688.8 | 688.8 688.8 | 688.8 688.8 | 688.8 688.8 | 688.8 688.8 | 688.8 688.8 |
| 西北外墙 | F=17.90 K=0.46 D=4.29 | 104.6 85.8 | 109.3 85.2 | 111.5 84.7 | 111.3 84.2 | 105.7 85.8 | 92.9 87.7 | 91.4 89.8 | 90.1 91.8 | 89.1 93.5 | 88.1 95.1 | 87.5 96.2 | 86.4 99.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=19.20 | 309.4 779.5 | 266.1 877.7 | 240.7 1113.8 | 214.3 1433.2 | 192.2 1648.8 | 174.1 1720.2 | 253.8 1477.5 | 352.7 550.3 | 457.0 480.3 | 560.3 424.2 | 646.2 379.0 | 722.9 339.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 114.2 288.2 | 90.5 309.3 | 82.6 319.9 | 72.1 317.2 | 64.2 296.1 | 58.9 285.6 | 74.7 256.6 | 109.0 219.7 | 151.1 182.8 | 190.7 156.4 | 225.0 138.0 | 259.2 122.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 195.1 491.3 | 175.6 568.4 | 158.1 793.9 | 142.3 1116.0 | 128.0 1352.7 | 115.2 1434.6 | 179.1 1220.9 | 243.7 330.6 | 305.9 297.6 | 369.6 267.8 | 421.2 241.0 | 463.6 216.9 |
| 内墙1 | F=9.67 K=0.95 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 | 78.9 78.9 |
| 内墙1 | F=7.20 K=0.95 | 38.3 58.8 | 38.3 58.8 | 38.3 58.8 | 38.3 58.8 | 38.3 58.8 | 38.3 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 |
| 内墙1 | F=28.43 K=0.95 | 151.1 232.0 | 151.1 232.0 | 151.1 232.0 | 151.1 232.0 | 151.1 232.0 | 151.1 232.0 | 232.0 232.0 | 232.0 232.0 | 232.0 232.0 | 232.0 232.0 | 232.0 232.0 | 232.0 232.0 |
| 内墙1 | F=7.91 K=0.95 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 |
| 内窗1 | F=14.40 K=2.50 | 201.6 309.6 | 201.6 309.6 | 201.6 309.6 | 201.6 309.6 | 201.6 309.6 | 201.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 59.2 172.3 | 52.2 204.8 | 46.8 215.5 | 38.6 227.9 | 34.7 238.9 | 28.6 194.2 | 34.1 172.3 | 66.3 135.1 | 141.1 109.7 | 163.1 92.6 | 185.2 78.1 | 182.0 67.5 |
| 照明 | 显热(W) | 65.6 329.1 | 52.4 365.1 | 46.3 385.7 | 31.6 399.4 | 31.6 410.1 | 25.5 307.5 | 42.6 245.1 | 117.3 173.6 | 236.8 127.6 | 302.4 100.6 | 334.2 88.4 | 324.9 67.6 |
| 人体 | 显热(W) | 61.2 445.3 | 48.4 501.1 | 40.5 518.1 | 34.5 537.3 | 32.7 540.1 | 26.7 361.1 | 56.2 286.4 | 184.9 180.2 | 365.8 123.1 | 434.6 107.4 | 461.6 86.0 | 443.4 69.1 |
|  | 全热(W) | 61.2 899.3 | 48.4 955.1 | 40.5 972.1 | 34.5 991.3 | 32.7 994.1 | 26.7 815.1 | 510.2 740.4 | 638.9 180.2 | 819.8 123.1 | 888.6 107.4 | 915.6 86.0 | 897.4 69.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -43052.1 | 0.0 -46202.2 | 0.0 -47777.3 | 0.0 -47383.5 | 0.0 -44233.4 | 0.0 -42658.3 | 0.0 -38326.9 | -16275.8 -32814.1 | -22576.1 -27301.3 | -28482.6 0.0 | -33601.6 0.0 | -38720.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -139626.3 | 0.0 -142894.2 | 0.0 -144528.2 | 0.0 -144119.7 | 0.0 -140851.8 | 0.0 -139217.8 | 0.0 -134724.3 | -111848.7 -129005.4 | -118384.6 -123286.5 | -124512.0 0.0 | -129822.4 0.0 | -135132.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | -134.13 -134.13 | -134.13 -134.13 | -134.13 0.00 | -134.13 0.00 | -134.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1668 -135798 | 1596 -138844 | 1553 -140194 | 1498 -139421 | 1464 -135911 | 1415 -134530 | 2495 -130437 | -109021 -126312 | -115078 -120790 | -120947 2383 | -126091 2290 | -131357 2205 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1668 -39677 | 1596 -42606 | 1553 -43897 | 1498 -43139 | 1464 -39747 | 1415 -38425 | 2041 -34493 | -13902 -30120 | -19724 -24804 | -25371 2383 | -30324 2290 | -35398 2205 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1668 3829 | 1596 4051 | 1553 4334 | 1498 4699 | 1464 4940 | 1415 4687 | 2495 4288 | 2828 2694 | 3306 2497 | 3565 2383 | 3731 2290 | 3776 2205 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1668 3375 | 1596 3597 | 1553 3880 | 1498 4245 | 1464 4486 | 1415 4233 | 2041 3834 | 2374 2694 | 2852 2497 | 3111 2383 | 3277 2290 | 3322 2205 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[女厕] |  | 3.60 | 10.15 | 28 | 60 | 938.8 | 17 | 938.8 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=5.88 K=0.46 D=4.29 | 28.9 22.8 | 30.5 22.6 | 31.2 22.4 | 31.1 22.2 | 29.3 22.7 | 25.1 23.4 | 24.6 24.1 | 24.2 24.7 | 23.8 25.3 | 23.5 25.8 | 23.3 26.2 | 23.0 27.1 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=8.15 | 103.6 303.2 | 85.3 345.2 | 74.4 445.6 | 63.3 581.4 | 53.9 673.1 | 46.2 703.3 | 80.0 600.0 | 122.0 205.9 | 166.3 176.2 | 210.1 152.4 | 246.6 133.2 | 279.1 116.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 20.8 94.6 | 10.7 103.6 | 7.4 108.1 | 2.9 106.9 | -0.5 98.0 | -2.7 93.5 | 4.0 81.2 | 18.5 65.5 | 36.4 49.9 | 53.2 38.7 | 67.8 30.9 | 82.3 24.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 82.8 208.5 | 74.5 241.6 | 67.1 337.5 | 60.4 474.5 | 54.3 575.1 | 48.9 609.8 | 76.0 518.8 | 103.5 140.3 | 129.8 126.3 | 156.9 113.7 | 178.8 102.3 | 196.8 92.1 |
| 内墙1 | F=10.60 K=0.95 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 | 66.4 66.4 |
| 内墙1 | F=6.40 K=0.95 | 21.9 40.1 | 21.9 40.1 | 21.9 40.1 | 21.9 40.1 | 21.9 40.1 | 21.9 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 | 40.1 40.1 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.8 28.6 | 8.6 33.9 | 7.8 35.7 | 6.4 37.8 | 5.8 39.6 | 4.7 32.2 | 5.7 28.6 | 11.0 22.4 | 23.4 18.2 | 27.0 15.3 | 30.7 12.9 | 30.2 11.2 |
| 照明 | 显热(W) | 6.8 34.1 | 5.4 37.8 | 4.8 40.0 | 3.3 41.4 | 3.3 42.5 | 2.6 31.9 | 4.4 25.4 | 12.2 18.0 | 24.5 13.2 | 31.3 10.4 | 34.6 9.2 | 33.7 7.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 260 537 | 241 588 | 229 692 | 215 831 | 203 926 | 190 939 | 263 826 | 317 419 | 386 381 | 440 352 | 483 330 | 514 310 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 260 537 | 241 588 | 229 692 | 215 831 | 203 926 | 190 939 | 263 826 | 317 419 | 386 381 | 440 352 | 483 330 | 514 310 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 260 537 | 241 588 | 229 692 | 215 831 | 203 926 | 190 939 | 263 826 | 317 419 | 386 381 | 440 352 | 483 330 | 514 310 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 260 537 | 241 588 | 229 692 | 215 831 | 203 926 | 190 939 | 263 826 | 317 419 | 386 381 | 440 352 | 483 330 | 514 310 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[男厕] |  | 3.60 | 7.95 | 28 | 60 | 253.0 | 16 | 253.0 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=11.15 K=0.46 D=4.29 | 54.9 43.2 | 57.8 42.8 | 59.1 42.5 | 59.1 42.2 | 55.5 43.1 | 47.6 44.3 | 46.6 45.6 | 45.8 46.9 | 45.2 48.0 | 44.6 48.9 | 44.2 49.7 | 43.6 51.4 |
| 内墙1 | F=16.60 K=0.95 | 56.7 104.0 | 56.7 104.0 | 56.7 104.0 | 56.7 104.0 | 56.7 104.0 | 56.7 104.0 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.7 22.4 | 6.8 26.6 | 6.1 28.0 | 5.0 29.6 | 4.5 31.0 | 3.7 25.2 | 4.4 22.4 | 8.6 17.6 | 18.3 14.3 | 21.2 12.0 | 24.1 10.1 | 23.6 8.8 |
| 照明 | 显热(W) | 5.3 26.7 | 4.3 29.6 | 3.8 31.3 | 2.6 32.4 | 2.6 33.3 | 2.1 25.0 | 3.5 19.9 | 9.5 14.1 | 19.2 10.4 | 24.6 8.2 | 27.1 7.2 | 26.4 5.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 147 238 | 148 245 | 148 247 | 146 250 | 142 253 | 133 240 | 200 234 | 210 224 | 228 218 | 236 215 | 241 213 | 239 211 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 147 238 | 148 245 | 148 247 | 146 250 | 142 253 | 133 240 | 200 234 | 210 224 | 228 218 | 236 215 | 241 213 | 239 211 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 147 238 | 148 245 | 148 247 | 146 250 | 142 253 | 133 240 | 200 234 | 210 224 | 228 218 | 236 215 | 241 213 | 239 211 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 147 238 | 148 245 | 148 247 | 146 250 | 142 253 | 133 240 | 200 234 | 210 224 | 228 218 | 236 215 | 241 213 | 239 211 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[专业教室（四合班）] |  | 3.60 | 70.08 | 26 | 60 | 1566.3 | 21 | 2816.4 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.03 K=3.16 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 东南外墙 | F=15.13 K=0.46 D=4.29 | 85.0 73.0 | 84.4 72.5 | 83.1 72.1 | 81.9 71.8 | 80.1 78.4 | 78.0 84.2 | 76.9 88.4 | 76.0 91.0 | 75.3 91.4 | 74.6 90.1 | 74.2 87.3 | 73.4 85.1 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 内墙1 | F=50.87 K=0.95 | 270.3 415.2 | 270.3 415.2 | 270.3 415.2 | 270.3 415.2 | 270.3 415.2 | 270.3 415.2 | 415.2 415.2 | 415.2 415.2 | 415.2 415.2 | 415.2 415.2 | 415.2 415.2 | 415.2 415.2 |
| 内窗1 | F=7.20 K=2.50 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.8 197.3 | 59.7 234.4 | 53.6 246.7 | 44.1 260.9 | 39.8 273.5 | 32.8 222.3 | 39.1 197.3 | 75.9 154.7 | 161.5 125.6 | 186.8 106.0 | 212.0 89.3 | 208.3 77.3 |
| 照明 | 显热(W) | 75.1 376.7 | 60.0 417.9 | 53.0 441.5 | 36.2 457.2 | 36.2 469.5 | 29.2 352.1 | 48.8 280.6 | 134.3 198.7 | 271.1 146.0 | 346.2 115.2 | 382.6 101.2 | 372.0 77.4 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1056 -163080 | 975 -167026 | 927 -168923 | 868 -168396 | 841 -164501 | 800 -163077 | 2816 -158003 | -130722 -152878 | -137776 -146253 | -144751 1566 | -151006 1460 | -157527 1360 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1056 -48510 | 975 -52315 | 927 -54141 | 868 -53632 | 841 -49878 | 800 -48525 | 1497 -43646 | -17354 -37449 | -24125 -31071 | -30836 1566 | -36861 1460 | -43151 1360 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1056 4472 | 975 4447 | 927 4511 | 868 4548 | 841 4521 | 800 3984 | 2816 3666 | 3496 1928 | 4285 1691 | 4663 1566 | 4781 1460 | 4633 1360 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1056 3152 | 975 3128 | 927 3192 | 868 3228 | 841 3202 | 800 2665 | 1497 2347 | 2177 1928 | 2966 1691 | 3344 1566 | 3461 1460 | 3313 1360 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[制图毕设教室] |  | 3.60 | 164.72 | 26 | 60 | 3804.7 | 21 | 6712.7 | 6 | 4.47 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=10.22 K=3.16 | 181.0 278.0 | 181.0 278.0 | 181.0 278.0 | 181.0 278.0 | 181.0 278.0 | 181.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 |
| 东北外墙 | F=31.20 K=0.46 D=4.29 | 178.6 154.0 | 177.5 153.1 | 174.8 152.3 | 172.4 151.7 | 168.6 176.5 | 164.3 188.8 | 162.0 193.1 | 160.2 193.1 | 158.7 188.5 | 157.4 182.0 | 156.5 178.2 | 154.9 178.9 |
| 东南外墙 | F=10.83 K=0.46 D=4.29 | 60.8 52.2 | 60.4 51.9 | 59.5 51.6 | 58.6 51.4 | 57.3 56.1 | 55.8 60.2 | 55.0 63.2 | 54.4 65.1 | 53.8 65.4 | 53.4 64.5 | 53.1 62.5 | 52.5 60.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=17.76 | 254.0 806.4 | 217.3 830.9 | 196.6 829.5 | 174.8 801.8 | 156.7 736.4 | 142.1 670.1 | 903.4 570.6 | 1287.2 454.6 | 1435.2 395.3 | 1415.4 348.3 | 1237.4 310.9 | 1054.8 277.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 105.7 266.6 | 83.7 286.1 | 76.4 295.9 | 66.7 293.4 | 59.3 273.9 | 54.5 264.2 | 69.1 237.4 | 100.8 203.2 | 139.8 169.1 | 176.4 144.7 | 208.1 127.6 | 239.8 113.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 148.4 539.8 | 133.5 544.7 | 120.2 533.6 | 108.2 508.4 | 97.3 462.5 | 87.6 405.9 | 834.3 333.3 | 1186.4 251.4 | 1295.4 226.2 | 1239.0 203.6 | 1029.3 183.3 | 815.0 164.9 |
| 内墙1 | F=99.56 K=0.95 | 529.1 812.6 | 529.1 812.6 | 529.1 812.6 | 529.1 812.6 | 529.1 812.6 | 529.1 812.6 | 812.6 812.6 | 812.6 812.6 | 812.6 812.6 | 812.6 812.6 | 812.6 812.6 | 812.6 812.6 |
| 内窗1 | F=29.16 K=2.50 | 408.2 626.9 | 408.2 626.9 | 408.2 626.9 | 408.2 626.9 | 408.2 626.9 | 408.2 626.9 | 626.9 626.9 | 626.9 626.9 | 626.9 626.9 | 626.9 626.9 | 626.9 626.9 | 626.9 626.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | 63.5 97.5 | 63.5 97.5 | 63.5 97.5 | 63.5 97.5 | 63.5 97.5 | 63.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 | 97.5 97.5 |
| 底板1 | F=5.41 K=3.16 | 147.0 147.0 | 147.0 147.0 | 147.0 147.0 | 147.0 147.0 | 147.0 147.0 | 147.0 147.0 | 147.0 147.0 | 147.0 147.0 | 147.0 147.0 | 147.0 147.0 | 147.0 147.0 | 147.0 147.0 |
| 底板1 | F=4.32 K=3.16 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 159.4 463.7 | 140.4 551.0 | 126.0 579.8 | 103.8 613.2 | 93.5 642.8 | 77.0 522.6 | 91.8 463.7 | 178.3 363.6 | 379.7 295.3 | 439.0 249.1 | 498.3 210.0 | 489.6 181.6 |
| 照明 | 显热(W) | 298.0 1494.4 | 237.9 1657.8 | 210.1 1751.2 | 143.4 1813.5 | 143.4 1862.4 | 115.6 1396.5 | 193.5 1113.0 | 532.6 788.3 | 1075.2 579.3 | 1373.2 457.0 | 1517.7 401.4 | 1475.4 306.9 |
| 人体 | 显热(W) | 241.8 1758.7 | 191.0 1979.4 | 160.0 2046.4 | 136.4 2122.1 | 129.0 2133.2 | 105.4 1426.3 | 222.0 1131.1 | 730.5 711.9 | 1444.9 486.2 | 1716.5 424.2 | 1823.2 339.8 | 1751.2 272.9 |
|  | 全热(W) | 241.8 4764.0 | 191.0 4984.7 | 160.0 5051.7 | 136.4 5127.4 | 129.0 5138.5 | 105.4 4431.6 | 3227.3 4136.4 | 3735.8 711.9 | 4450.2 486.2 | 4721.8 424.2 | 4828.5 339.8 | 4756.5 272.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.47 | 0.00 4.47 | 0.00 4.47 | 0.00 4.47 | 0.00 4.47 | 0.00 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 0.00 | 4.47 0.00 | 4.47 0.00 | 4.47 0.00 | 4.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -117675.7 | 0.0 -126286.1 | 0.0 -130591.3 | 0.0 -129515.0 | 0.0 -120904.6 | 0.0 -116599.4 | 0.0 -104760.1 | -44487.2 -89691.8 | -61708.0 -74623.6 | -77852.5 0.0 | -91844.5 0.0 | -105836.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -381645.1 | 0.0 -390577.5 | 0.0 -395043.7 | 0.0 -393927.2 | 0.0 -384994.8 | 0.0 -380528.6 | 0.0 -368246.5 | -305719.7 -352614.8 | -323584.5 -336983.1 | -340332.8 0.0 | -354847.9 0.0 | -369363.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -366.62 | 0.00 -366.62 | 0.00 -366.62 | 0.00 -366.62 | 0.00 -366.62 | 0.00 -366.62 | 0.00 -366.62 | -366.62 -366.62 | -366.62 -366.62 | -366.62 0.00 | -366.62 0.00 | -366.62 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2639 -371831 | 2471 -380269 | 2374 -384548 | 2236 -383289 | 2195 -374302 | 2107 -371179 | 6713 -359627 | -297692 -347959 | -313952 -332894 | -330093 3805 | -344477 3582 | -359300 3359 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2639 -110867 | 2471 -118982 | 2374 -123101 | 2236 -121882 | 2195 -113217 | 2107 -110255 | 3707 -99146 | -39464 -85036 | -55081 -70534 | -70618 3805 | -84479 3582 | -98778 3359 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2639 9814 | 2471 10309 | 2374 10496 | 2236 10639 | 2195 10692 | 2107 9349 | 6713 8620 | 8028 4656 | 9632 4090 | 10240 3805 | 10371 3582 | 10063 3359 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2639 6809 | 2471 7304 | 2374 7491 | 2236 7633 | 2195 7687 | 2107 6344 | 3707 5614 | 5023 4656 | 6627 4090 | 7235 3805 | 7366 3582 | 7058 3359 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2025[专业教室（四合班）] |  | 3.60 | 70.08 | 26 | 60 | 1690.7 | 21 | 2631.4 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.58 K=3.16 | 10.3 15.8 | 10.3 15.8 | 10.3 15.8 | 10.3 15.8 | 10.3 15.8 | 10.3 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 |
| 西北外墙 | F=15.13 K=0.46 D=4.29 | 88.4 72.5 | 92.4 72.0 | 94.2 71.6 | 94.1 71.2 | 89.3 72.5 | 78.5 74.1 | 77.2 75.9 | 76.1 77.6 | 75.3 79.1 | 74.5 80.4 | 73.9 81.3 | 73.1 83.7 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 278.4 701.6 | 239.5 790.8 | 216.6 1003.8 | 192.9 1292.0 | 173.0 1486.3 | 156.7 1550.3 | 228.4 1331.2 | 317.4 495.3 | 411.3 432.3 | 504.3 381.8 | 581.5 341.1 | 650.6 305.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 175.6 442.2 | 158.1 512.4 | 142.3 715.9 | 128.0 1006.5 | 115.2 1219.8 | 103.7 1293.3 | 161.2 1100.2 | 219.4 297.6 | 275.3 267.8 | 332.7 241.0 | 379.1 216.9 | 417.3 195.2 |
| 内墙1 | F=45.57 K=0.95 | 242.2 371.9 | 242.2 371.9 | 242.2 371.9 | 242.2 371.9 | 242.2 371.9 | 242.2 371.9 | 371.9 371.9 | 371.9 371.9 | 371.9 371.9 | 371.9 371.9 | 371.9 371.9 | 371.9 371.9 |
| 内窗1 | F=12.60 K=2.50 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.8 197.3 | 59.7 234.4 | 53.6 246.7 | 44.1 260.9 | 39.8 273.5 | 32.8 222.3 | 39.1 197.3 | 75.9 154.7 | 161.5 125.6 | 186.8 106.0 | 212.0 89.3 | 208.3 77.3 |
| 照明 | 显热(W) | 75.1 376.7 | 60.0 417.9 | 53.0 441.5 | 36.2 457.2 | 36.2 469.5 | 29.2 352.1 | 48.8 280.6 | 134.3 198.7 | 271.1 146.0 | 346.2 115.2 | 382.6 101.2 | 372.0 77.4 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1151 -163291 | 1070 -166948 | 1022 -168631 | 962 -167790 | 930 -163643 | 878 -162096 | 2631 -157147 | -131154 -152747 | -138368 -146126 | -145409 1691 | -151596 1583 | -157946 1484 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1151 -48721 | 1070 -52237 | 1022 -53850 | 962 -53026 | 930 -49021 | 878 -47544 | 1312 -42790 | -17785 -37317 | -24717 -30944 | -31493 1691 | -37450 1583 | -43571 1484 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1151 4261 | 1070 4525 | 1022 4802 | 962 5153 | 930 5379 | 878 4965 | 2631 4522 | 3065 2060 | 3694 1818 | 4006 1691 | 4191 1583 | 4213 1484 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1151 2941 | 1070 3205 | 1022 3483 | 962 3834 | 930 4059 | 878 3646 | 1312 3203 | 1746 2060 | 2375 1818 | 2686 1691 | 2872 1583 | 2894 1484 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2030[专业教室（四合班）] |  | 3.60 | 137.90 | 26 | 60 | 2777.6 | 21 | 4811.6 | 6 | 3.71 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.06 K=0.36 D=4.19 | 0.4 0.3 | 0.4 0.3 | 0.4 0.3 | 0.4 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 |
| 顶板1 | F=0.21 K=3.16 | 3.8 5.8 | 3.8 5.8 | 3.8 5.8 | 3.8 5.8 | 3.8 5.8 | 3.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 西南外墙 | F=12.90 K=0.46 D=4.29 | 77.3 61.2 | 78.9 60.7 | 78.2 60.3 | 76.1 60.0 | 71.8 61.1 | 66.1 62.6 | 65.0 64.1 | 64.1 65.6 | 63.4 66.8 | 62.8 67.9 | 62.3 70.3 | 61.6 74.4 |
| 西北外墙 | F=21.08 K=0.46 D=4.29 | 123.2 101.1 | 128.7 100.3 | 131.2 99.7 | 131.1 99.2 | 124.4 101.0 | 109.4 103.3 | 107.6 105.7 | 106.1 108.1 | 104.9 110.1 | 103.8 111.9 | 103.0 113.3 | 101.8 116.6 |
| 东北外墙 | F=30.19 K=0.46 D=4.29 | 172.9 149.0 | 171.7 148.1 | 169.2 147.4 | 166.8 146.8 | 163.2 170.8 | 159.0 182.7 | 156.8 186.9 | 155.0 186.8 | 153.6 182.4 | 152.3 176.1 | 151.4 172.4 | 149.9 173.1 |
| 东南外墙 | F=2.20 K=0.46 D=4.29 | 12.4 10.6 | 12.3 10.5 | 12.1 10.5 | 11.9 10.4 | 11.6 11.4 | 11.3 12.2 | 11.2 12.8 | 11.0 13.2 | 10.9 13.3 | 10.8 13.1 | 10.8 12.7 | 10.7 12.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=26.46 | 426.4 1074.3 | 366.8 1214.2 | 331.7 1542.3 | 295.4 1985.8 | 264.8 2283.9 | 239.9 2380.9 | 349.7 2042.8 | 486.1 758.4 | 629.8 662.0 | 772.2 584.6 | 890.5 522.3 | 996.2 467.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 157.4 397.2 | 124.7 426.3 | 113.8 440.8 | 99.3 437.2 | 88.4 408.1 | 81.1 393.6 | 102.9 353.6 | 150.2 302.8 | 208.3 251.9 | 262.8 215.6 | 310.0 190.1 | 357.3 168.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 268.9 677.1 | 242.0 787.9 | 217.8 1101.4 | 196.0 1548.7 | 176.4 1875.8 | 158.8 1987.3 | 246.8 1689.2 | 335.9 455.6 | 421.5 410.1 | 509.4 369.1 | 580.5 332.2 | 638.9 298.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 108.1 343.3 | 92.5 353.7 | 83.7 353.1 | 74.4 341.3 | 66.7 313.5 | 60.5 285.2 | 383.6 242.9 | 544.2 193.5 | 603.8 168.3 | 592.3 148.3 | 514.6 132.3 | 434.6 118.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 45.0 113.5 | 35.6 121.8 | 32.5 125.9 | 28.4 124.9 | 25.3 116.6 | 23.2 112.5 | 29.4 101.0 | 42.9 86.5 | 59.5 72.0 | 75.1 61.6 | 88.6 54.3 | 102.1 48.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 63.2 229.8 | 56.8 231.9 | 51.2 227.2 | 46.0 216.4 | 41.4 196.9 | 37.3 172.8 | 354.2 141.9 | 501.3 107.0 | 544.3 96.3 | 517.2 86.7 | 426.0 78.0 | 332.6 70.2 |
| 内墙1 | F=30.54 K=0.95 | 162.3 249.2 | 162.3 249.2 | 162.3 249.2 | 162.3 249.2 | 162.3 249.2 | 162.3 249.2 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 | 249.2 249.2 |
| 内墙1 | F=24.48 K=0.95 | 199.8 199.8 | 199.8 199.8 | 199.8 199.8 | 199.8 199.8 | 199.8 199.8 | 199.8 199.8 | 199.8 199.8 | 199.8 199.8 | 199.8 199.8 | 199.8 199.8 | 199.8 199.8 | 199.8 199.8 |
| 内窗1 | F=12.60 K=2.50 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.4 388.2 | 117.6 461.3 | 105.5 485.4 | 86.9 513.3 | 78.3 538.1 | 64.5 437.5 | 76.9 388.2 | 149.3 304.4 | 317.9 247.2 | 367.5 208.6 | 417.1 175.8 | 409.9 152.0 |
| 照明 | 显热(W) | 147.8 741.3 | 118.0 822.4 | 104.2 868.7 | 71.2 899.6 | 71.2 923.9 | 57.4 692.8 | 96.0 552.1 | 264.2 391.1 | 533.4 287.4 | 681.2 226.7 | 752.9 199.1 | 732.0 152.2 |
| 人体 | 显热(W) | 200.6 1458.4 | 158.4 1641.5 | 132.7 1697.0 | 113.1 1759.8 | 107.0 1769.0 | 87.4 1182.8 | 184.1 938.0 | 605.8 590.4 | 1198.2 403.2 | 1423.4 351.7 | 1511.9 281.8 | 1452.2 226.3 |
|  | 全热(W) | 200.6 3950.6 | 158.4 4133.7 | 132.7 4189.2 | 113.1 4252.0 | 107.0 4261.2 | 87.4 3675.0 | 2676.3 3430.2 | 3098.0 590.4 | 3690.4 403.2 | 3915.6 351.7 | 4004.1 281.8 | 3944.4 226.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.71 | 0.00 3.71 | 0.00 3.71 | 0.00 3.71 | 0.00 3.71 | 0.00 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 0.00 | 3.71 0.00 | 3.71 0.00 | 3.71 0.00 | 3.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -97584.7 | 0.0 -104725.1 | 0.0 -108295.2 | 0.0 -107402.7 | 0.0 -100262.4 | 0.0 -96692.2 | 0.0 -86874.2 | -36891.8 -74378.6 | -51172.5 -61883.0 | -64560.6 0.0 | -76163.7 0.0 | -87766.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -316486.2 | 0.0 -323893.6 | 0.0 -327597.3 | 0.0 -326671.3 | 0.0 -319264.0 | 0.0 -315560.3 | 0.0 -305375.2 | -253523.7 -292412.3 | -268338.4 -279449.4 | -282227.2 0.0 | -294264.1 0.0 | -306301.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -304.02 | 0.00 -304.02 | 0.00 -304.02 | 0.00 -304.02 | 0.00 -304.02 | 0.00 -304.02 | 0.00 -304.02 | -304.02 -304.02 | -304.02 -304.02 | -304.02 0.00 | -304.02 0.00 | -304.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2051 -308778 | 1893 -315700 | 1797 -318952 | 1675 -317474 | 1607 -309710 | 1504 -306840 | 4812 -297461 | -247757 -288912 | -261342 -276420 | -274680 2778 | -286469 2569 | -298572 2381 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2051 -92369 | 1893 -99024 | 1797 -102142 | 1675 -100698 | 1607 -93201 | 1504 -90464 | 2319 -81452 | -33618 -70879 | -46668 -58854 | -59506 2778 | -70861 2569 | -82529 2381 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2051 7708 | 1893 8193 | 1797 8645 | 1675 9197 | 1607 9554 | 1504 8721 | 4812 7914 | 5766 3500 | 6997 3029 | 7547 2778 | 7795 2569 | 7730 2381 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2051 5216 | 1893 5701 | 1797 6153 | 1675 6705 | 1607 7061 | 1504 6228 | 2319 5422 | 3274 3500 | 4504 3029 | 5055 2778 | 5303 2569 | 5237 2381 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2037[门厅上空] |  | 3.60 | 0.00 | 26 | 60 | 8222.8 | 9 | 8222.8 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=0.00 K=0.46 D=4.29 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 东北外墙 | F=0.00 K=0.46 D=4.29 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.09 | 340.2 1581.9 | 295.7 1156.9 | 267.1 1148.8 | 238.4 1105.8 | 214.0 1012.6 | 193.5 910.5 | 818.0 765.7 | 1375.6 598.8 | 1788.1 526.1 | 2039.1 466.6 | 2038.7 417.5 | 1850.9 374.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.85 | 97.7 246.6 | 77.4 264.6 | 70.7 273.7 | 61.7 271.4 | 54.9 253.4 | 50.4 244.3 | 63.9 219.5 | 93.2 188.0 | 129.3 156.4 | 163.1 133.8 | 192.5 118.0 | 221.8 104.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 242.5 1335.3 | 218.2 892.3 | 196.4 875.2 | 176.8 834.4 | 159.1 759.2 | 143.2 666.1 | 754.1 546.2 | 1282.4 410.8 | 1658.8 369.7 | 1876.0 332.8 | 1846.2 299.5 | 1629.1 269.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=19.44 | 275.3 1125.4 | 235.3 900.5 | 212.9 899.9 | 189.3 870.4 | 169.7 799.6 | 153.9 727.6 | 565.0 619.3 | 942.3 492.9 | 1228.1 428.4 | 1406.3 377.4 | 1417.0 336.8 | 1302.6 301.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 115.7 291.8 | 91.6 313.2 | 83.6 323.9 | 73.0 321.2 | 65.0 299.8 | 59.6 289.2 | 75.6 259.8 | 110.3 222.4 | 153.0 185.1 | 193.1 158.4 | 227.8 139.7 | 262.5 123.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 159.6 833.5 | 143.6 587.3 | 129.3 576.1 | 116.4 549.2 | 104.7 499.7 | 94.2 438.5 | 489.4 359.5 | 832.0 270.4 | 1075.0 243.4 | 1213.2 219.0 | 1189.2 197.1 | 1040.1 177.4 |
| 东北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=16.52 | 377.0 1252.2 | 327.8 1280.9 | 296.0 1270.6 | 264.3 1222.2 | 237.2 1119.0 | 214.6 1006.1 | 1593.7 846.7 | 2276.1 663.2 | 2524.1 582.9 | 2467.2 517.0 | 2122.4 462.7 | 1772.1 414.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.85 | 107.0 269.9 | 84.8 289.6 | 77.3 299.5 | 67.5 297.0 | 60.1 277.3 | 55.1 267.4 | 69.9 240.3 | 102.0 205.7 | 141.5 171.2 | 178.6 146.5 | 210.6 129.2 | 242.7 114.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 270.0 982.3 | 243.0 991.3 | 218.7 971.1 | 196.8 925.2 | 177.1 841.7 | 159.4 738.7 | 1523.8 606.5 | 2174.1 457.5 | 2382.5 411.7 | 2288.7 370.5 | 1911.7 333.5 | 1529.3 300.1 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=21.60 | 308.9 980.7 | 264.2 1010.4 | 239.1 1008.8 | 212.6 975.1 | 190.5 895.6 | 172.8 814.9 | 1097.2 694.0 | 1562.7 552.9 | 1741.8 480.8 | 1717.4 423.6 | 1501.0 378.1 | 1278.7 338.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 128.5 324.3 | 101.8 348.0 | 92.9 359.9 | 81.1 356.9 | 72.2 333.2 | 66.2 321.3 | 84.0 288.7 | 122.6 247.2 | 170.0 205.6 | 214.5 176.0 | 253.1 155.2 | 291.6 137.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 180.4 656.4 | 162.4 662.4 | 146.1 649.0 | 131.5 618.2 | 118.4 562.5 | 106.5 493.6 | 1013.2 405.3 | 1440.2 305.7 | 1571.8 275.1 | 1502.8 247.6 | 1247.9 222.9 | 987.0 200.6 |
| 内墙1 | F=72.64 K=0.95 | 386.0 592.8 | 386.0 592.8 | 386.0 592.8 | 386.0 592.8 | 386.0 592.8 | 386.0 592.8 | 592.8 592.8 | 592.8 592.8 | 592.8 592.8 | 592.8 592.8 | 592.8 592.8 | 592.8 592.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1687 5533 | 1509 4942 | 1401 4921 | 1291 4766 | 1197 4420 | 1121 4052 | 4667 3519 | 6750 2900 | 7875 2611 | 8223 2377 | 7672 2188 | 6797 2020 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1687 5533 | 1509 4942 | 1401 4921 | 1291 4766 | 1197 4420 | 1121 4052 | 4667 3519 | 6750 2900 | 7875 2611 | 8223 2377 | 7672 2188 | 6797 2020 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1687 5533 | 1509 4942 | 1401 4921 | 1291 4766 | 1197 4420 | 1121 4052 | 4667 3519 | 6750 2900 | 7875 2611 | 8223 2377 | 7672 2188 | 6797 2020 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1687 5533 | 1509 4942 | 1401 4921 | 1291 4766 | 1197 4420 | 1121 4052 | 4667 3519 | 6750 2900 | 7875 2611 | 8223 2377 | 7672 2188 | 6797 2020 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2050[专业教室（二合班）] |  | 3.60 | 70.33 | 26 | 60 | 1334.2 | 21 | 2583.9 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=15.13 K=0.46 D=4.29 | 84.9 72.9 | 84.3 72.5 | 83.1 72.1 | 81.9 71.8 | 80.0 78.4 | 77.9 84.2 | 76.8 88.3 | 75.9 91.0 | 75.2 91.3 | 74.6 90.1 | 74.1 87.3 | 73.4 85.0 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 内墙1 | F=22.43 K=0.95 | 119.2 183.1 | 119.2 183.1 | 119.2 183.1 | 119.2 183.1 | 119.2 183.1 | 119.2 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 |
| 内窗1 | F=7.20 K=2.50 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 68.0 198.0 | 60.0 235.2 | 53.8 247.5 | 44.3 261.8 | 39.9 274.4 | 32.9 223.1 | 39.2 198.0 | 76.1 155.2 | 162.1 126.1 | 187.4 106.4 | 212.7 89.7 | 209.0 77.5 |
| 照明 | 显热(W) | 75.4 378.1 | 60.2 419.4 | 53.2 443.1 | 36.3 458.8 | 36.3 471.2 | 29.3 353.3 | 48.9 281.6 | 134.7 199.4 | 272.0 146.6 | 347.4 115.6 | 384.0 101.6 | 373.3 77.6 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 905 -163311 | 823 -167257 | 775 -169153 | 716 -168626 | 690 -164731 | 649 -163308 | 2584 -158234 | -130954 -153110 | -138007 -146485 | -144982 1334 | -151237 1228 | -157757 1128 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 905 -48741 | 823 -52546 | 775 -54371 | 716 -53862 | 690 -50108 | 649 -48756 | 1264 -43877 | -17586 -37680 | -24357 -31303 | -31067 1334 | -37091 1228 | -43382 1128 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 905 4241 | 823 4216 | 775 4281 | 716 4318 | 690 4291 | 649 3753 | 2584 3435 | 3264 1697 | 4054 1459 | 4432 1334 | 4550 1228 | 4402 1128 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 905 2922 | 823 2897 | 775 2962 | 716 2998 | 690 2972 | 649 2434 | 1264 2115 | 1945 1697 | 2735 1459 | 3113 1334 | 3231 1228 | 3083 1128 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2052[专业教室（二合班）] |  | 3.60 | 70.16 | 26 | 60 | 1372.1 | 21 | 2312.7 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=15.13 K=0.46 D=4.29 | 88.4 72.5 | 92.4 72.0 | 94.2 71.5 | 94.1 71.2 | 89.3 72.5 | 78.5 74.1 | 77.2 75.9 | 76.1 77.6 | 75.2 79.0 | 74.5 80.3 | 73.9 81.3 | 73.0 83.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 278.4 701.6 | 239.5 790.8 | 216.6 1003.8 | 192.9 1292.0 | 173.0 1486.3 | 156.7 1550.3 | 228.4 1331.2 | 317.4 495.3 | 411.3 432.3 | 504.3 381.8 | 581.5 341.1 | 650.6 305.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 175.6 442.2 | 158.1 512.4 | 142.3 715.9 | 128.0 1006.5 | 115.2 1219.8 | 103.7 1293.3 | 161.2 1100.2 | 219.4 297.6 | 275.3 267.8 | 332.7 241.0 | 379.1 216.9 | 417.3 195.2 |
| 内墙1 | F=22.66 K=0.95 | 120.4 184.9 | 120.4 184.9 | 120.4 184.9 | 120.4 184.9 | 120.4 184.9 | 120.4 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 | 184.9 184.9 |
| 内窗1 | F=7.20 K=2.50 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.9 197.5 | 59.8 234.7 | 53.7 247.0 | 44.2 261.2 | 39.8 273.8 | 32.8 222.6 | 39.1 197.5 | 76.0 154.9 | 161.7 125.8 | 187.0 106.1 | 212.2 89.5 | 208.6 77.4 |
| 照明 | 显热(W) | 75.2 377.2 | 60.1 418.5 | 53.0 442.0 | 36.2 457.7 | 36.2 470.1 | 29.2 352.5 | 48.8 280.9 | 134.4 199.0 | 271.4 146.2 | 346.6 115.3 | 383.1 101.3 | 372.4 77.5 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 943 -163609 | 863 -167266 | 815 -168949 | 754 -168108 | 722 -163961 | 671 -162414 | 2313 -157465 | -131472 -153065 | -138686 -146445 | -145727 1372 | -151914 1265 | -158264 1166 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 943 -49039 | 863 -52555 | 815 -54168 | 754 -53344 | 722 -49339 | 671 -47862 | 993 -43108 | -18104 -37635 | -25035 -31263 | -31811 1372 | -37768 1265 | -43889 1166 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 943 3943 | 863 4207 | 815 4484 | 754 4835 | 722 5061 | 671 4647 | 2313 4204 | 2746 1742 | 3376 1499 | 3688 1372 | 3873 1265 | 3895 1166 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 943 2623 | 863 2887 | 815 3165 | 754 3516 | 722 3741 | 671 3328 | 993 2884 | 1427 1742 | 2056 1499 | 2368 1372 | 2553 1265 | 2576 1166 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2054[教师休息室] |  | 3.60 | 71.11 | 26 | 60 | 1590.6 | 21 | 2090.1 | 6 | 0.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.97 K=3.16 | 17.1 26.3 | 17.1 26.3 | 17.1 26.3 | 17.1 26.3 | 17.1 26.3 | 17.1 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 |
| 东南外墙 | F=15.07 K=0.46 D=4.29 | 84.6 72.7 | 84.0 72.2 | 82.7 71.8 | 81.5 71.5 | 79.7 78.1 | 77.6 83.8 | 76.5 88.0 | 75.6 90.6 | 74.9 91.0 | 74.3 89.7 | 73.8 86.9 | 73.1 84.7 |
| 西南外墙 | F=6.52 K=0.46 D=4.29 | 39.1 30.9 | 39.8 30.7 | 39.5 30.5 | 38.5 30.3 | 36.3 30.9 | 33.4 31.6 | 32.8 32.4 | 32.4 33.1 | 32.0 33.7 | 31.7 34.3 | 31.5 35.5 | 31.1 37.6 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 内墙1 | F=38.96 K=0.95 | 207.0 317.9 | 207.0 317.9 | 207.0 317.9 | 207.0 317.9 | 207.0 317.9 | 207.0 317.9 | 317.9 317.9 | 317.9 317.9 | 317.9 317.9 | 317.9 317.9 | 317.9 317.9 | 317.9 317.9 |
| 内窗1 | F=12.60 K=2.50 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 68.8 200.2 | 60.6 237.9 | 54.4 250.3 | 44.8 264.7 | 40.4 277.5 | 33.2 225.6 | 39.6 200.2 | 77.0 157.0 | 163.9 127.5 | 189.5 107.6 | 215.1 90.7 | 211.4 78.4 |
| 照明 | 显热(W) | 76.2 382.3 | 60.9 424.1 | 53.8 448.0 | 36.7 463.9 | 36.7 476.5 | 29.6 357.3 | 49.5 284.7 | 136.3 201.7 | 275.1 148.2 | 351.3 116.9 | 388.3 102.7 | 377.5 78.5 |
| 人体 | 显热(W) | 73.5 534.3 | 58.0 601.4 | 48.6 621.7 | 41.4 644.7 | 39.2 648.1 | 32.0 433.3 | 67.4 343.6 | 221.9 216.3 | 439.0 147.7 | 521.5 128.9 | 553.9 103.2 | 532.0 82.9 |
|  | 全热(W) | 73.5 1079.1 | 58.0 1146.2 | 48.6 1166.5 | 41.4 1189.5 | 39.2 1192.9 | 32.0 978.1 | 612.2 888.4 | 766.7 216.3 | 983.8 147.7 | 1066.3 128.9 | 1098.7 103.2 | 1076.8 82.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1093 -164009 | 1019 -167984 | 975 -169889 | 918 -169372 | 889 -165478 | 849 -163960 | 2090 -158847 | -131516 -152892 | -138663 -146237 | -145674 1591 | -151943 1496 | -158454 1407 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1093 -48664 | 1019 -52498 | 975 -54333 | 918 -53834 | 889 -50081 | 849 -48634 | 1545 -43715 | -17373 -37462 | -24238 -31055 | -30984 1591 | -37023 1496 | -43304 1407 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1093 3543 | 1019 3489 | 975 3545 | 918 3571 | 889 3544 | 849 3101 | 2090 2822 | 2702 1914 | 3398 1707 | 3740 1591 | 3844 1496 | 3705 1407 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1093 2998 | 1019 2944 | 975 3000 | 918 3027 | 889 3000 | 849 2556 | 1545 2277 | 2158 1914 | 2853 1707 | 3195 1591 | 3299 1496 | 3160 1407 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2058[专业教室（二合班）] |  | 3.60 | 70.07 | 26 | 60 | 3604.2 | 21 | 4545.0 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=73.61 K=3.16 | 1303.5 2001.8 | 1303.5 2001.8 | 1303.5 2001.8 | 1303.5 2001.8 | 1303.5 2001.8 | 1303.5 2001.8 | 2001.8 2001.8 | 2001.8 2001.8 | 2001.8 2001.8 | 2001.8 2001.8 | 2001.8 2001.8 | 2001.8 2001.8 |
| 西北外墙 | F=15.07 K=0.46 D=4.29 | 88.1 72.2 | 92.0 71.7 | 93.8 71.3 | 93.7 70.9 | 88.9 72.2 | 78.2 73.8 | 76.9 75.6 | 75.8 77.3 | 75.0 78.7 | 74.2 80.0 | 73.6 81.0 | 72.8 83.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 278.4 701.6 | 239.5 790.8 | 216.6 1003.8 | 192.9 1292.0 | 173.0 1486.3 | 156.7 1550.3 | 228.4 1331.2 | 317.4 495.3 | 411.3 432.3 | 504.3 381.8 | 581.5 341.1 | 650.6 305.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 175.6 442.2 | 158.1 512.4 | 142.3 715.9 | 128.0 1006.5 | 115.2 1219.8 | 103.7 1293.3 | 161.2 1100.2 | 219.4 297.6 | 275.3 267.8 | 332.7 241.0 | 379.1 216.9 | 417.3 195.2 |
| 内墙1 | F=28.39 K=0.95 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 |
| 内墙1 | F=22.57 K=0.95 | 119.9 184.2 | 119.9 184.2 | 119.9 184.2 | 119.9 184.2 | 119.9 184.2 | 119.9 184.2 | 184.2 184.2 | 184.2 184.2 | 184.2 184.2 | 184.2 184.2 | 184.2 184.2 | 184.2 184.2 |
| 内窗1 | F=7.20 K=2.50 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.8 197.2 | 59.7 234.4 | 53.6 246.6 | 44.1 260.8 | 39.8 273.4 | 32.8 222.3 | 39.1 197.2 | 75.8 154.7 | 161.5 125.6 | 186.7 106.0 | 212.0 89.3 | 208.3 77.2 |
| 照明 | 显热(W) | 75.1 376.7 | 60.0 417.9 | 53.0 441.4 | 36.2 457.1 | 36.2 469.4 | 29.1 352.0 | 48.8 280.5 | 134.2 198.7 | 271.0 146.0 | 346.1 115.2 | 382.6 101.2 | 371.9 77.4 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2477 -161377 | 2397 -165035 | 2349 -166718 | 2289 -165877 | 2256 -161730 | 2205 -160182 | 4545 -155234 | -129240 -150833 | -136454 -144213 | -143495 3604 | -149682 3497 | -156033 3398 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2477 -46808 | 2397 -50324 | 2349 -51936 | 2289 -51113 | 2256 -47107 | 2205 -45630 | 3226 -40876 | -15872 -35403 | -22803 -29030 | -29579 3604 | -35537 3497 | -41657 3398 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2477 6174 | 2397 6438 | 2349 6716 | 2289 7067 | 2256 7292 | 2205 6879 | 4545 6436 | 4979 3974 | 5608 3731 | 5919 3604 | 6105 3497 | 6127 3398 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2477 4855 | 2397 5119 | 2349 5397 | 2289 5747 | 2256 5973 | 2205 5560 | 3226 5116 | 3659 3974 | 4288 3731 | 4600 3604 | 4785 3497 | 4807 3398 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2073[研究生教室] |  | 3.60 | 54.47 | 26 | 60 | 1358.0 | 21 | 2364.3 | 6 | 1.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=15.13 K=0.46 D=4.29 | 84.9 73.0 | 84.4 72.5 | 83.1 72.1 | 81.9 71.8 | 80.1 78.4 | 78.0 84.2 | 76.8 88.3 | 76.0 91.0 | 75.2 91.3 | 74.6 90.1 | 74.1 87.3 | 73.4 85.1 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 内墙1 | F=48.83 K=0.95 | 259.5 398.5 | 259.5 398.5 | 259.5 398.5 | 259.5 398.5 | 259.5 398.5 | 259.5 398.5 | 398.5 398.5 | 398.5 398.5 | 398.5 398.5 | 398.5 398.5 | 398.5 398.5 | 398.5 398.5 |
| 内窗1 | F=4.05 K=2.50 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.7 153.3 | 46.4 182.2 | 41.7 191.7 | 34.3 202.8 | 30.9 212.6 | 25.5 172.8 | 30.4 153.3 | 59.0 120.2 | 125.5 97.6 | 145.2 82.4 | 164.8 69.4 | 161.9 60.1 |
| 照明 | 显热(W) | 58.4 292.8 | 46.6 324.8 | 41.2 343.2 | 28.1 355.4 | 28.1 364.9 | 22.7 273.6 | 37.9 218.1 | 104.4 154.5 | 210.7 113.5 | 269.1 89.5 | 297.4 78.7 | 289.1 60.1 |
| 人体 | 显热(W) | 82.6 600.5 | 65.2 675.9 | 54.6 698.8 | 46.6 724.6 | 44.0 728.4 | 36.0 487.0 | 75.8 386.2 | 249.4 243.1 | 493.4 166.0 | 586.1 144.8 | 622.5 116.0 | 598.0 93.2 |
|  | 全热(W) | 82.6 1626.7 | 65.2 1702.1 | 54.6 1725.0 | 46.6 1750.8 | 44.0 1754.6 | 36.0 1513.2 | 1102.0 1412.4 | 1275.6 243.1 | 1519.6 166.0 | 1612.3 144.8 | 1648.7 116.0 | 1624.2 93.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -40181.9 | 0.0 -43122.1 | 0.0 -44592.2 | 0.0 -44224.6 | 0.0 -41284.5 | 0.0 -39814.4 | 0.0 -35771.7 | -15190.7 -30626.5 | -21071.0 -25481.2 | -26583.8 0.0 | -31361.5 0.0 | -36139.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -130317.9 | 0.0 -133367.9 | 0.0 -134893.0 | 0.0 -134511.7 | 0.0 -131461.6 | 0.0 -129936.6 | 0.0 -125742.7 | -104392.1 -120405.1 | -110492.3 -115067.4 | -116211.2 0.0 | -121167.6 0.0 | -126124.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 924 -126556 | 853 -129670 | 811 -131145 | 760 -130742 | 735 -127725 | 700 -126630 | 2364 -122704 | -101425 -118743 | -106855 -113602 | -112245 1358 | -117108 1266 | -122202 1182 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 924 -37447 | 853 -40451 | 811 -41871 | 760 -41481 | 735 -38574 | 700 -37534 | 1338 -33760 | -13250 -28964 | -18460 -24016 | -23644 1358 | -28328 1266 | -33244 1182 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 924 3762 | 853 3698 | 811 3748 | 760 3770 | 735 3737 | 700 3306 | 2364 3038 | 2967 1663 | 3637 1465 | 3966 1358 | 4060 1266 | 3922 1182 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 924 2735 | 853 2672 | 811 2721 | 760 2744 | 735 2711 | 700 2280 | 1338 2012 | 1941 1663 | 2611 1465 | 2940 1358 | 3033 1266 | 2896 1182 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2075[研究生教室] |  | 3.60 | 54.44 | 26 | 60 | 1241.4 | 21 | 2247.8 | 6 | 1.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.77 K=3.16 | 13.6 20.9 | 13.6 20.9 | 13.6 20.9 | 13.6 20.9 | 13.6 20.9 | 13.6 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 东南外墙 | F=15.13 K=0.46 D=4.29 | 84.9 72.9 | 84.3 72.5 | 83.1 72.1 | 81.9 71.8 | 80.0 78.4 | 77.9 84.2 | 76.8 88.3 | 75.9 91.0 | 75.2 91.3 | 74.6 90.1 | 74.1 87.3 | 73.4 85.0 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 内墙1 | F=23.71 K=0.95 | 126.0 193.5 | 126.0 193.5 | 126.0 193.5 | 126.0 193.5 | 126.0 193.5 | 126.0 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 |
| 内窗1 | F=7.20 K=2.50 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.7 153.2 | 46.4 182.1 | 41.6 191.6 | 34.3 202.7 | 30.9 212.5 | 25.5 172.7 | 30.4 153.2 | 58.9 120.2 | 125.5 97.6 | 145.1 82.3 | 164.7 69.4 | 161.8 60.0 |
| 照明 | 显热(W) | 58.4 292.7 | 46.6 324.7 | 41.2 343.0 | 28.1 355.2 | 28.1 364.7 | 22.6 273.5 | 37.9 218.0 | 104.3 154.4 | 210.6 113.5 | 268.9 89.5 | 297.2 78.6 | 289.0 60.1 |
| 人体 | 显热(W) | 82.6 600.5 | 65.2 675.9 | 54.6 698.8 | 46.6 724.6 | 44.0 728.4 | 36.0 487.0 | 75.8 386.2 | 249.4 243.1 | 493.4 166.0 | 586.1 144.8 | 622.5 116.0 | 598.0 93.2 |
|  | 全热(W) | 82.6 1626.7 | 65.2 1702.1 | 54.6 1725.0 | 46.6 1750.8 | 44.0 1754.6 | 36.0 1513.2 | 1102.0 1412.4 | 1275.6 243.1 | 1519.6 166.0 | 1612.3 144.8 | 1648.7 116.0 | 1624.2 93.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -40181.9 | 0.0 -43122.1 | 0.0 -44592.2 | 0.0 -44224.6 | 0.0 -41284.5 | 0.0 -39814.4 | 0.0 -35771.7 | -15190.7 -30626.5 | -21071.0 -25481.2 | -26583.8 0.0 | -31361.5 0.0 | -36139.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -130317.9 | 0.0 -133367.9 | 0.0 -134893.0 | 0.0 -134511.7 | 0.0 -131461.6 | 0.0 -129936.6 | 0.0 -125742.7 | -104392.1 -120405.1 | -110492.3 -115067.4 | -116211.2 0.0 | -121167.6 0.0 | -126124.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 848 -126673 | 777 -129787 | 735 -131262 | 684 -130858 | 659 -127842 | 624 -126747 | 2248 -122821 | -101541 -118859 | -106972 -113719 | -112362 1241 | -117225 1150 | -122319 1065 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 848 -37563 | 777 -40567 | 735 -41988 | 684 -41598 | 659 -38691 | 624 -37651 | 1222 -33876 | -13366 -29081 | -18577 -24133 | -23761 1241 | -28445 1150 | -33360 1065 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 848 3645 | 777 3581 | 735 3631 | 684 3653 | 659 3620 | 624 3190 | 2248 2922 | 2851 1546 | 3521 1348 | 3849 1241 | 3943 1150 | 3805 1065 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 848 2619 | 777 2555 | 735 2605 | 684 2627 | 659 2594 | 624 2163 | 1222 1895 | 1824 1546 | 2494 1348 | 2823 1241 | 2917 1150 | 2779 1065 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2083[研究生教室] |  | 3.60 | 38.00 | 26 | 60 | 1255.5 | 21 | 1894.8 | 6 | 0.98 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=17.81 K=3.16 | 315.3 484.3 | 315.3 484.3 | 315.3 484.3 | 315.3 484.3 | 315.3 484.3 | 315.3 484.3 | 484.3 484.3 | 484.3 484.3 | 484.3 484.3 | 484.3 484.3 | 484.3 484.3 | 484.3 484.3 |
| 东南外墙 | F=11.36 K=0.46 D=4.29 | 63.8 54.8 | 63.3 54.4 | 62.4 54.1 | 61.5 53.9 | 60.1 58.9 | 58.5 63.2 | 57.7 66.3 | 57.0 68.3 | 56.5 68.6 | 56.0 67.6 | 55.7 65.5 | 55.1 63.9 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=11.27 | 159.6 651.8 | 136.5 522.2 | 123.5 521.9 | 109.8 504.8 | 98.4 463.7 | 89.2 422.0 | 325.1 359.2 | 542.9 285.8 | 708.5 248.5 | 812.4 218.9 | 819.6 195.3 | 754.6 174.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 67.1 169.3 | 53.1 181.6 | 48.5 187.8 | 42.3 186.3 | 37.7 173.9 | 34.6 167.7 | 43.9 150.7 | 64.0 129.0 | 88.8 107.3 | 112.0 91.8 | 132.1 81.0 | 152.2 71.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 92.6 482.5 | 83.3 340.6 | 75.0 334.1 | 67.5 318.5 | 60.7 289.8 | 54.7 254.3 | 281.2 208.5 | 478.9 156.8 | 619.8 141.1 | 700.4 127.0 | 687.5 114.3 | 602.4 102.9 |
| 内墙1 | F=19.79 K=0.95 | 105.2 161.5 | 105.2 161.5 | 105.2 161.5 | 105.2 161.5 | 105.2 161.5 | 105.2 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 |
| 内窗1 | F=2.10 K=2.50 | 29.4 45.1 | 29.4 45.1 | 29.4 45.1 | 29.4 45.1 | 29.4 45.1 | 29.4 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 36.8 107.0 | 32.4 127.1 | 29.1 133.8 | 23.9 141.4 | 21.6 148.3 | 17.8 120.5 | 21.2 107.0 | 41.1 83.9 | 87.6 68.1 | 101.3 57.5 | 114.9 48.4 | 112.9 41.9 |
| 照明 | 显热(W) | 40.7 204.3 | 32.5 226.6 | 28.7 239.4 | 19.6 247.9 | 19.6 254.6 | 15.8 190.9 | 26.4 152.1 | 72.8 107.8 | 147.0 79.2 | 187.7 62.5 | 207.5 54.9 | 201.7 41.9 |
| 人体 | 显热(W) | 53.1 386.1 | 41.9 434.5 | 35.1 449.2 | 29.9 465.8 | 28.3 468.3 | 23.1 313.1 | 48.7 248.3 | 160.4 156.3 | 317.2 106.7 | 376.8 93.1 | 400.2 74.6 | 384.4 59.9 |
|  | 全热(W) | 53.1 1045.8 | 41.9 1094.2 | 35.1 1108.9 | 29.9 1125.5 | 28.3 1128.0 | 23.1 972.8 | 708.4 908.0 | 820.1 156.3 | 976.9 106.7 | 1036.5 93.1 | 1059.9 74.6 | 1044.1 59.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -25831.3 | 0.0 -27721.3 | 0.0 -28666.4 | 0.0 -28430.1 | 0.0 -26540.0 | 0.0 -25595.0 | 0.0 -22996.1 | -9765.5 -19688.5 | -13545.7 -16380.8 | -17089.6 0.0 | -20161.0 0.0 | -23232.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -83775.8 | 0.0 -85736.5 | 0.0 -86716.9 | 0.0 -86471.8 | 0.0 -84511.1 | 0.0 -83530.7 | 0.0 -80834.6 | -67109.2 -77403.3 | -71030.7 -73971.9 | -74707.2 0.0 | -77893.4 0.0 | -81079.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | -80.48 -80.48 | -80.48 -80.48 | -80.48 0.00 | -80.48 0.00 | -80.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 846 -80956 | 799 -82956 | 771 -83903 | 737 -83642 | 720 -81702 | 697 -81005 | 1895 -78486 | -64819 -75945 | -68298 -72645 | -71757 1255 | -74880 1195 | -78155 1138 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 846 -23671 | 799 -25601 | 771 -26512 | 737 -26260 | 720 -24390 | 697 -23729 | 1235 -21307 | -8135 -18230 | -11473 -15054 | -14800 1255 | -17807 1195 | -20968 1138 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 846 2819 | 799 2781 | 771 2814 | 737 2830 | 720 2809 | 697 2525 | 1895 2349 | 2290 1458 | 2732 1327 | 2950 1255 | 3014 1195 | 2924 1138 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 846 2160 | 799 2121 | 771 2154 | 737 2170 | 720 2150 | 697 1866 | 1235 1689 | 1630 1458 | 2073 1327 | 2290 1255 | 2354 1195 | 2265 1138 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2084[研究生教室] |  | 3.60 | 37.98 | 26 | 60 | 1988.1 | 21 | 2593.4 | 6 | 0.98 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=40.52 K=3.16 | 717.5 1101.8 | 717.5 1101.8 | 717.5 1101.8 | 717.5 1101.8 | 717.5 1101.8 | 717.5 1101.8 | 1101.8 1101.8 | 1101.8 1101.8 | 1101.8 1101.8 | 1101.8 1101.8 | 1101.8 1101.8 | 1101.8 1101.8 |
| 西北外墙 | F=2.14 K=0.46 D=4.29 | 12.5 10.2 | 13.0 10.2 | 13.3 10.1 | 13.3 10.1 | 12.6 10.2 | 11.1 10.5 | 10.9 10.7 | 10.8 11.0 | 10.6 11.2 | 10.5 11.3 | 10.4 11.5 | 10.3 11.8 |
| 西南外墙 | F=21.94 K=0.46 D=4.29 | 131.5 104.0 | 134.1 103.2 | 132.9 102.6 | 129.4 102.1 | 122.0 104.0 | 112.3 106.4 | 110.5 108.9 | 109.0 111.4 | 107.8 113.5 | 106.7 115.4 | 105.9 119.6 | 104.7 126.5 |
| 东南外墙 | F=14.05 K=0.46 D=4.29 | 78.9 67.8 | 78.4 67.4 | 77.2 67.0 | 76.1 66.7 | 74.4 72.8 | 72.4 78.2 | 71.4 82.1 | 70.6 84.5 | 69.9 84.8 | 69.3 83.7 | 68.9 81.1 | 68.2 79.0 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=8.65 | 122.4 499.4 | 104.6 400.5 | 94.7 400.2 | 84.2 387.1 | 75.5 355.6 | 68.4 323.6 | 247.9 275.4 | 414.3 219.2 | 541.3 190.5 | 621.2 167.9 | 627.3 149.8 | 578.2 133.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 51.4 129.8 | 40.8 139.3 | 37.2 144.0 | 32.4 142.9 | 28.9 133.4 | 26.5 128.6 | 33.6 115.5 | 49.1 98.9 | 68.1 82.3 | 85.9 70.4 | 101.3 62.1 | 116.7 55.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 71.0 369.6 | 63.9 261.2 | 57.5 256.2 | 51.7 244.3 | 46.6 222.3 | 41.9 195.0 | 214.2 159.9 | 365.3 120.3 | 473.2 108.2 | 535.3 97.4 | 526.0 87.7 | 461.5 78.9 |
| 内墙1 | F=14.73 K=0.95 | 78.3 120.2 | 78.3 120.2 | 78.3 120.2 | 78.3 120.2 | 78.3 120.2 | 78.3 120.2 | 120.2 120.2 | 120.2 120.2 | 120.2 120.2 | 120.2 120.2 | 120.2 120.2 | 120.2 120.2 |
| 内窗1 | F=5.10 K=2.50 | 71.4 109.7 | 71.4 109.7 | 71.4 109.7 | 71.4 109.7 | 71.4 109.7 | 71.4 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 36.7 106.9 | 32.4 127.1 | 29.1 133.7 | 23.9 141.4 | 21.6 148.2 | 17.8 120.5 | 21.2 106.9 | 41.1 83.8 | 87.5 68.1 | 101.2 57.4 | 114.9 48.4 | 112.9 41.9 |
| 照明 | 显热(W) | 40.7 204.2 | 32.5 226.5 | 28.7 239.3 | 19.6 247.8 | 19.6 254.5 | 15.8 190.8 | 26.4 152.1 | 72.8 107.7 | 146.9 79.2 | 187.6 62.4 | 207.4 54.8 | 201.6 41.9 |
| 人体 | 显热(W) | 53.1 386.1 | 41.9 434.5 | 35.1 449.2 | 29.9 465.8 | 28.3 468.3 | 23.1 313.1 | 48.7 248.3 | 160.4 156.3 | 317.2 106.7 | 376.8 93.1 | 400.2 74.6 | 384.4 59.9 |
|  | 全热(W) | 53.1 1045.8 | 41.9 1094.2 | 35.1 1108.9 | 29.9 1125.5 | 28.3 1128.0 | 23.1 972.8 | 708.4 908.0 | 820.1 156.3 | 976.9 106.7 | 1036.5 93.1 | 1059.9 74.6 | 1044.1 59.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -25831.3 | 0.0 -27721.3 | 0.0 -28666.4 | 0.0 -28430.1 | 0.0 -26540.0 | 0.0 -25595.0 | 0.0 -22996.1 | -9765.5 -19688.5 | -13545.7 -16380.8 | -17089.6 0.0 | -20161.0 0.0 | -23232.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -83775.8 | 0.0 -85736.5 | 0.0 -86716.9 | 0.0 -86471.8 | 0.0 -84511.1 | 0.0 -83530.7 | 0.0 -80834.6 | -67109.2 -77403.3 | -71030.7 -73971.9 | -74707.2 0.0 | -77893.4 0.0 | -81079.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | -80.48 -80.48 | -80.48 -80.48 | -80.48 0.00 | -80.48 0.00 | -80.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1385 -80341 | 1346 -82311 | 1320 -83258 | 1286 -82994 | 1263 -81041 | 1230 -80331 | 2593 -77794 | -64174 -75233 | -67693 -71921 | -71177 1988 | -74302 1937 | -77563 1892 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1385 -23056 | 1346 -24955 | 1320 -25867 | 1286 -25612 | 1263 -23730 | 1230 -23055 | 1934 -20615 | -7490 -17518 | -10868 -14330 | -14219 1988 | -17229 1937 | -20375 1892 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1385 3435 | 1346 3426 | 1320 3459 | 1286 3477 | 1263 3470 | 1230 3199 | 2593 3041 | 2935 2171 | 3338 2051 | 3530 1988 | 3592 1937 | 3517 1892 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1385 2775 | 1346 2766 | 1320 2799 | 1286 2818 | 1263 2810 | 1230 2540 | 1934 2381 | 2276 2171 | 2678 2051 | 2870 1988 | 2932 1937 | 2857 1892 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2124[女卫] |  | 3.60 | 22.08 | 28 | 60 | 557.0 | 9 | 557.0 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=13.01 K=0.46 D=4.29 | 62.5 52.2 | 62.0 51.9 | 60.9 51.5 | 59.9 51.3 | 58.3 61.6 | 56.5 66.7 | 55.6 68.5 | 54.8 68.5 | 54.2 66.6 | 53.6 63.9 | 53.3 62.3 | 52.6 62.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 23.6 90.7 | 19.1 93.7 | 16.6 93.5 | 13.9 90.2 | 11.7 82.2 | 9.9 74.2 | 101.5 62.1 | 147.1 47.9 | 164.4 40.7 | 161.5 35.0 | 139.9 30.5 | 117.2 26.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 5.5 25.1 | 2.8 27.5 | 1.9 28.6 | 0.8 28.3 | -0.1 26.0 | -0.7 24.8 | 1.1 21.5 | 4.9 17.4 | 9.7 13.2 | 14.1 10.3 | 18.0 8.2 | 21.8 6.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 18.0 65.6 | 16.2 66.3 | 14.6 64.9 | 13.2 61.8 | 11.8 56.3 | 10.7 49.4 | 100.4 40.5 | 142.2 30.6 | 154.7 27.5 | 147.4 24.8 | 121.9 22.3 | 95.4 20.1 |
| 内墙1 | F=27.66 K=0.95 | 94.5 173.2 | 94.5 173.2 | 94.5 173.2 | 94.5 173.2 | 94.5 173.2 | 94.5 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.4 62.2 | 18.8 73.9 | 16.9 77.7 | 13.9 82.2 | 12.5 86.2 | 10.3 70.0 | 12.3 62.2 | 23.9 48.7 | 50.9 39.6 | 58.8 33.4 | 66.8 28.2 | 65.6 24.3 |
| 照明 | 显热(W) | 14.8 74.2 | 11.8 82.3 | 10.4 86.9 | 7.1 90.0 | 7.1 92.5 | 5.7 69.3 | 9.6 55.3 | 26.4 39.1 | 53.4 28.8 | 68.2 22.7 | 75.3 19.9 | 73.2 15.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 239 494 | 229 517 | 222 525 | 212 528 | 207 537 | 200 495 | 394 463 | 467 419 | 538 390 | 557 370 | 550 356 | 523 343 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 239 494 | 229 517 | 222 525 | 212 528 | 207 537 | 200 495 | 394 463 | 467 419 | 538 390 | 557 370 | 550 356 | 523 343 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 239 494 | 229 517 | 222 525 | 212 528 | 207 537 | 200 495 | 394 463 | 467 419 | 538 390 | 557 370 | 550 356 | 523 343 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 239 494 | 229 517 | 222 525 | 212 528 | 207 537 | 200 495 | 394 463 | 467 419 | 538 390 | 557 370 | 550 356 | 523 343 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2126[男卫] |  | 3.60 | 21.94 | 28 | 60 | 582.4 | 9 | 582.4 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3129,5128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=12.92 K=0.46 D=4.29 | 62.1 51.9 | 61.6 51.5 | 60.5 51.2 | 59.5 50.9 | 57.9 61.2 | 56.1 66.3 | 55.2 68.1 | 54.4 68.0 | 53.8 66.1 | 53.3 63.4 | 52.9 61.9 | 52.2 62.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 23.6 90.7 | 19.1 93.7 | 16.6 93.5 | 13.9 90.2 | 11.7 82.2 | 9.9 74.2 | 101.5 62.1 | 147.1 47.9 | 164.4 40.7 | 161.5 35.0 | 139.9 30.5 | 117.2 26.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 5.5 25.1 | 2.8 27.5 | 1.9 28.6 | 0.8 28.3 | -0.1 26.0 | -0.7 24.8 | 1.1 21.5 | 4.9 17.4 | 9.7 13.2 | 14.1 10.3 | 18.0 8.2 | 21.8 6.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 18.0 65.6 | 16.2 66.3 | 14.6 64.9 | 13.2 61.8 | 11.8 56.3 | 10.7 49.4 | 100.4 40.5 | 142.2 30.6 | 154.7 27.5 | 147.4 24.8 | 121.9 22.3 | 95.4 20.1 |
| 内墙1 | F=26.88 K=0.95 | 91.8 168.4 | 91.8 168.4 | 91.8 168.4 | 91.8 168.4 | 91.8 168.4 | 91.8 168.4 | 168.4 168.4 | 168.4 168.4 | 168.4 168.4 | 168.4 168.4 | 168.4 168.4 | 168.4 168.4 |
| 内墙1 | F=5.02 K=0.95 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.2 61.8 | 18.7 73.4 | 16.8 77.2 | 13.8 81.7 | 12.5 85.6 | 10.3 69.6 | 12.2 61.8 | 23.7 48.4 | 50.6 39.3 | 58.5 33.2 | 66.4 28.0 | 65.2 24.2 |
| 照明 | 显热(W) | 14.7 73.7 | 11.7 81.8 | 10.4 86.4 | 7.1 89.5 | 7.1 91.9 | 5.7 68.9 | 9.5 54.9 | 26.3 38.9 | 53.0 28.6 | 67.7 22.5 | 74.9 19.8 | 72.8 15.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 268 519 | 257 542 | 250 550 | 240 554 | 235 562 | 228 520 | 420 488 | 493 445 | 563 416 | 582 396 | 575 382 | 549 369 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 268 519 | 257 542 | 250 550 | 240 554 | 235 562 | 228 520 | 420 488 | 493 445 | 563 416 | 582 396 | 575 382 | 549 369 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 268 519 | 257 542 | 250 550 | 240 554 | 235 562 | 228 520 | 420 488 | 493 445 | 563 416 | 582 396 | 575 382 | 549 369 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 268 519 | 257 542 | 250 550 | 240 554 | 235 562 | 228 520 | 420 488 | 493 445 | 563 416 | 582 396 | 575 382 | 549 369 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2131[普通办公室] |  | 3.60 | 21.49 | 26 | 60 | 1329.1 | 18 | 1549.0 | 18 | 0.33 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=7.54 K=0.46 D=4.29 | 44.0 36.1 | 46.0 35.9 | 46.9 35.6 | 46.9 35.5 | 44.5 36.1 | 39.1 36.9 | 38.5 37.8 | 37.9 38.7 | 37.5 39.4 | 37.1 40.0 | 36.8 40.5 | 36.4 41.7 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=8.64 | 139.2 350.8 | 119.8 395.4 | 108.3 501.9 | 96.4 646.0 | 86.5 743.1 | 78.3 775.2 | 114.2 665.6 | 158.7 247.6 | 205.6 216.2 | 252.2 190.9 | 290.8 170.5 | 325.3 152.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 51.4 129.7 | 40.7 139.2 | 37.2 143.9 | 32.4 142.8 | 28.9 133.3 | 26.5 128.5 | 33.6 115.5 | 49.0 98.9 | 68.0 82.3 | 85.8 70.4 | 101.2 62.1 | 116.7 55.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 87.8 221.1 | 79.0 256.2 | 71.1 358.0 | 64.0 503.2 | 57.6 609.9 | 51.9 646.6 | 80.6 550.1 | 109.7 148.8 | 137.6 133.9 | 166.3 120.5 | 189.5 108.5 | 208.6 97.6 |
| 内墙1 | F=34.82 K=0.95 | 185.0 284.2 | 185.0 284.2 | 185.0 284.2 | 185.0 284.2 | 185.0 284.2 | 185.0 284.2 | 284.2 284.2 | 284.2 284.2 | 284.2 284.2 | 284.2 284.2 | 284.2 284.2 | 284.2 284.2 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 65.8 232.7 | 59.6 246.6 | 49.0 257.6 | 44.8 263.7 | 36.4 228.9 | 32.2 203.4 | 35.5 173.7 | 75.4 144.7 | 151.5 118.9 | 180.5 102.5 | 205.3 87.4 | 220.8 74.8 |
| 照明 | 显热(W) | 27.6 72.3 | 25.8 78.3 | 23.9 83.2 | 22.6 91.9 | 21.7 81.2 | 21.2 61.2 | 20.4 46.7 | 35.1 39.5 | 59.9 35.6 | 68.4 32.4 | 70.9 30.5 | 67.3 28.7 |
| 人体 | 显热(W) | 16.3 128.5 | 11.6 149.7 | 9.4 153.7 | 8.7 160.3 | 6.9 119.8 | 6.9 79.7 | 15.4 56.1 | 53.2 39.7 | 106.9 29.9 | 130.0 26.7 | 139.6 20.5 | 87.8 16.7 |
|  | 全热(W) | 16.3 348.4 | 11.6 369.6 | 9.4 373.6 | 8.7 380.2 | 6.9 339.7 | 6.9 299.6 | 235.3 276.0 | 273.1 39.7 | 326.8 29.9 | 349.9 26.7 | 359.5 20.5 | 307.7 16.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -12915.6 | 0.0 -13860.7 | 0.0 -14333.2 | 0.0 -14215.1 | 0.0 -13270.0 | 0.0 -12797.5 | -3347.0 0.0 | -4882.7 0.0 | -6772.8 0.0 | -8544.8 0.0 | -10080.5 0.0 | -11616.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -41887.9 | 0.0 -42868.3 | 0.0 -43358.5 | 0.0 -43235.9 | 0.0 -42255.5 | 0.0 -41765.3 | -31961.5 0.0 | -33554.6 0.0 | -35515.4 0.0 | -37353.6 0.0 | -38946.7 0.0 | -40539.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | -40.24 0.00 | -40.24 0.00 | -40.24 0.00 | -40.24 0.00 | -40.24 0.00 | -40.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 520 -40498 | 490 -41393 | 465 -41757 | 447 -41470 | 423 -40477 | 405 -40040 | -31168 1549 | -32625 859 | -34385 789 | -36116 742 | -37634 699 | -39233 664 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 520 -11746 | 490 -12606 | 465 -12952 | 447 -12669 | 423 -11712 | 405 -11292 | -2774 1329 | -4173 859 | -5862 789 | -7527 742 | -8988 699 | -10529 664 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 520 1389 | 490 1475 | 465 1601 | 447 1766 | 423 1778 | 405 1725 | 793 1549 | 929 859 | 1131 789 | 1237 742 | 1312 699 | 1307 664 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 520 1170 | 490 1255 | 465 1381 | 447 1546 | 423 1558 | 405 1506 | 573 1329 | 710 859 | 911 789 | 1017 742 | 1093 699 | 1087 664 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2156[残卫] |  | 3.60 | 5.88 | 28 | 60 | 272.4 | 16 | 272.4 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3152,4153,5154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=29.25 K=0.95 | 99.9 183.2 | 99.9 183.2 | 99.9 183.2 | 99.9 183.2 | 99.9 183.2 | 99.9 183.2 | 183.2 183.2 | 183.2 183.2 | 183.2 183.2 | 183.2 183.2 | 183.2 183.2 | 183.2 183.2 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.7 16.6 | 5.0 19.7 | 4.5 20.7 | 3.7 21.9 | 3.3 22.9 | 2.7 18.7 | 3.3 16.6 | 6.4 13.0 | 13.6 10.5 | 15.7 8.9 | 17.8 7.5 | 17.5 6.5 |
| 照明 | 显热(W) | 3.9 19.8 | 3.1 21.9 | 2.8 23.2 | 1.9 24.0 | 1.9 24.6 | 1.5 18.5 | 2.6 14.7 | 7.0 10.4 | 14.2 7.7 | 18.2 6.0 | 20.1 5.3 | 19.5 4.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 132 261 | 131 266 | 130 269 | 128 271 | 128 272 | 127 262 | 231 256 | 238 248 | 253 243 | 259 240 | 263 238 | 262 235 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 132 261 | 131 266 | 130 269 | 128 271 | 128 272 | 127 262 | 231 256 | 238 248 | 253 243 | 259 240 | 263 238 | 262 235 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 132 261 | 131 266 | 130 269 | 128 271 | 128 272 | 127 262 | 231 256 | 238 248 | 253 243 | 259 240 | 263 238 | 262 235 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 132 261 | 131 266 | 130 269 | 128 271 | 128 272 | 127 262 | 231 256 | 238 248 | 253 243 | 259 240 | 263 238 | 262 235 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2170[普通办公室] |  | 3.60 | 4.89 | 26 | 60 | 307.6 | 18 | 380.9 | 18 | 0.11 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=24.71 K=0.95 | 131.3 201.7 | 131.3 201.7 | 131.3 201.7 | 131.3 201.7 | 131.3 201.7 | 131.3 201.7 | 201.7 201.7 | 201.7 201.7 | 201.7 201.7 | 201.7 201.7 | 201.7 201.7 | 201.7 201.7 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 24.2 37.2 | 24.2 37.2 | 24.2 37.2 | 24.2 37.2 | 24.2 37.2 | 24.2 37.2 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 | 37.2 37.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.0 52.9 | 13.6 56.1 | 11.1 58.6 | 10.2 60.0 | 8.3 52.1 | 7.3 46.3 | 8.1 39.5 | 17.2 32.9 | 34.5 27.1 | 41.1 23.3 | 46.7 19.9 | 50.2 17.0 |
| 照明 | 显热(W) | 6.3 16.4 | 5.9 17.8 | 5.4 18.9 | 5.1 20.9 | 4.9 18.5 | 4.8 13.9 | 4.6 10.6 | 8.0 9.0 | 13.6 8.1 | 15.6 7.4 | 16.1 6.9 | 15.3 6.5 |
| 人体 | 显热(W) | 5.4 42.8 | 3.9 49.9 | 3.1 51.2 | 2.9 53.4 | 2.3 39.9 | 2.3 26.6 | 5.1 18.7 | 17.7 13.2 | 35.6 10.0 | 43.3 8.9 | 46.5 6.8 | 29.3 5.6 |
|  | 全热(W) | 5.4 116.1 | 3.9 123.2 | 3.1 124.5 | 2.9 126.7 | 2.3 113.2 | 2.3 99.9 | 78.4 92.0 | 91.0 13.2 | 108.9 10.0 | 116.6 8.9 | 119.8 6.8 | 102.6 5.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -4305.2 | 0.0 -4620.2 | 0.0 -4777.7 | 0.0 -4738.4 | 0.0 -4423.3 | 0.0 -4265.8 | -1115.7 0.0 | -1627.6 0.0 | -2257.6 0.0 | -2848.3 0.0 | -3360.2 0.0 | -3872.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -13962.6 | 0.0 -14289.4 | 0.0 -14452.8 | 0.0 -14412.0 | 0.0 -14085.2 | 0.0 -13921.8 | -10653.8 0.0 | -11184.9 0.0 | -11838.5 0.0 | -12451.2 0.0 | -12982.2 0.0 | -13513.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -13.41 | 0.00 -13.41 | 0.00 -13.41 | 0.00 -13.41 | 0.00 -13.41 | 0.00 -13.41 | -13.41 0.00 | -13.41 0.00 | -13.41 0.00 | -13.41 0.00 | -13.41 0.00 | -13.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 182 -13538 | 179 -13853 | 175 -14012 | 174 -13966 | 171 -13663 | 170 -13523 | -10324 381 | -10830 294 | -11443 284 | -12039 278 | -12561 272 | -13106 268 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 182 -3954 | 179 -4258 | 175 -4410 | 174 -4365 | 171 -4074 | 170 -3940 | -859 308 | -1346 294 | -1935 284 | -2510 278 | -3012 272 | -3538 268 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 182 424 | 179 436 | 175 441 | 174 446 | 171 423 | 170 399 | 330 381 | 355 294 | 396 284 | 412 278 | 421 272 | 407 268 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 182 351 | 179 363 | 175 368 | 174 373 | 171 349 | 170 326 | 257 308 | 282 294 | 323 284 | 339 278 | 348 272 | 334 268 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[普通教室] |  | 3.60 | 20.77 | 26 | 60 | 818.5 | 21 | 1868.1 | 6 | 1.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=5.73 K=0.46 D=4.29 | 32.2 27.7 | 32.0 27.5 | 31.5 27.3 | 31.0 27.2 | 30.3 29.7 | 29.5 31.9 | 29.1 33.5 | 28.8 34.5 | 28.5 34.6 | 28.3 34.1 | 28.1 33.1 | 27.8 32.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 102.0 416.5 | 87.1 333.5 | 78.9 333.3 | 70.1 322.4 | 62.8 296.1 | 57.0 269.5 | 208.5 229.4 | 347.9 182.5 | 453.7 158.7 | 519.9 139.8 | 524.1 124.7 | 482.2 111.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 42.8 108.1 | 33.9 116.0 | 31.0 120.0 | 27.0 119.0 | 24.1 111.1 | 22.1 107.1 | 28.0 96.2 | 40.9 82.4 | 56.7 68.5 | 71.5 58.7 | 84.4 51.7 | 97.2 45.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 59.1 308.4 | 53.2 217.5 | 47.9 213.4 | 43.1 203.4 | 38.8 185.1 | 34.9 162.4 | 180.5 133.2 | 307.0 100.2 | 397.0 90.1 | 448.3 81.1 | 439.8 73.0 | 385.0 65.7 |
| 内墙1 | F=31.30 K=0.95 | 166.3 255.4 | 166.3 255.4 | 166.3 255.4 | 166.3 255.4 | 166.3 255.4 | 166.3 255.4 | 255.4 255.4 | 255.4 255.4 | 255.4 255.4 | 255.4 255.4 | 255.4 255.4 | 255.4 255.4 |
| 内窗1 | F=4.05 K=2.50 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.1 58.5 | 17.7 69.5 | 15.9 73.1 | 13.1 77.3 | 11.8 81.1 | 9.7 65.9 | 11.6 58.5 | 22.5 45.9 | 47.9 37.2 | 55.4 31.4 | 62.8 26.5 | 61.8 22.9 |
| 照明 | 显热(W) | 22.3 111.7 | 17.8 123.9 | 15.7 130.9 | 10.7 135.5 | 10.7 139.2 | 8.6 104.4 | 14.5 83.2 | 39.8 58.9 | 80.4 43.3 | 102.6 34.2 | 113.4 30.0 | 110.3 22.9 |
| 人体 | 显热(W) | 88.5 643.4 | 69.9 724.2 | 58.5 748.7 | 49.9 776.4 | 47.2 780.5 | 38.6 521.8 | 81.2 413.8 | 267.3 260.5 | 528.6 177.9 | 628.0 155.2 | 667.0 124.3 | 640.7 99.8 |
|  | 全热(W) | 88.5 1742.9 | 69.9 1823.7 | 58.5 1848.2 | 49.9 1875.9 | 47.2 1880.0 | 38.6 1621.3 | 1180.7 1513.3 | 1366.8 260.5 | 1628.1 177.9 | 1727.5 155.2 | 1766.5 124.3 | 1740.2 99.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 541 -164770 | 500 -168671 | 476 -170597 | 451 -170082 | 439 -166172 | 419 -164545 | 1868 -159328 | -131989 -153800 | -139399 -147068 | -146557 818 | -152868 762 | -159313 713 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 541 -49981 | 500 -53740 | 476 -55596 | 451 -55098 | 439 -51330 | 419 -49773 | 769 -44750 | -18401 -38371 | -25528 -31886 | -32421 818 | -38503 762 | -44718 713 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 541 2781 | 500 2802 | 476 2837 | 451 2862 | 439 2850 | 419 2517 | 1868 2342 | 2230 1006 | 2662 875 | 2857 818 | 2919 762 | 2846 713 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 541 1682 | 500 1702 | 476 1737 | 451 1763 | 439 1750 | 419 1417 | 769 1242 | 1130 1006 | 1563 875 | 1758 818 | 1819 762 | 1746 713 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[专业教室（二合班）] |  | 3.60 | 70.28 | 26 | 60 | 1536.3 | 21 | 2695.5 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.06 K=3.16 | 1.0 1.5 | 1.0 1.5 | 1.0 1.5 | 1.0 1.5 | 1.0 1.5 | 1.0 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 |
| 东南外墙 | F=23.77 K=0.46 D=4.29 | 133.5 114.7 | 132.6 113.9 | 130.6 113.3 | 128.7 112.8 | 125.8 123.2 | 122.5 132.3 | 120.8 138.8 | 119.4 143.0 | 118.2 143.5 | 117.2 141.6 | 116.5 137.2 | 115.3 133.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=8.64 | 122.3 500.0 | 104.6 400.2 | 94.6 400.0 | 84.1 386.9 | 75.4 355.4 | 68.4 323.4 | 250.8 275.3 | 418.3 219.0 | 545.3 190.4 | 624.6 167.7 | 629.5 149.7 | 578.8 133.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 51.4 129.7 | 40.7 139.2 | 37.2 143.9 | 32.4 142.8 | 28.9 133.3 | 26.5 128.5 | 33.6 115.5 | 49.0 98.9 | 68.0 82.3 | 85.8 70.4 | 101.2 62.1 | 116.7 55.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 70.9 370.3 | 63.8 261.0 | 57.5 256.0 | 51.7 244.1 | 46.5 222.1 | 41.9 194.9 | 217.2 159.8 | 369.3 120.2 | 477.3 108.2 | 538.8 97.3 | 528.2 87.6 | 462.2 78.9 |
| 内墙1 | F=44.95 K=0.95 | 238.9 366.9 | 238.9 366.9 | 238.9 366.9 | 238.9 366.9 | 238.9 366.9 | 238.9 366.9 | 366.9 366.9 | 366.9 366.9 | 366.9 366.9 | 366.9 366.9 | 366.9 366.9 | 366.9 366.9 |
| 内窗1 | F=13.14 K=2.50 | 184.0 282.5 | 184.0 282.5 | 184.0 282.5 | 184.0 282.5 | 184.0 282.5 | 184.0 282.5 | 282.5 282.5 | 282.5 282.5 | 282.5 282.5 | 282.5 282.5 | 282.5 282.5 | 282.5 282.5 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 底板1 | F=0.20 K=3.16 | 3.6 5.5 | 3.6 5.5 | 3.6 5.5 | 3.6 5.5 | 3.6 5.5 | 3.6 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 68.0 197.8 | 59.9 235.1 | 53.8 247.4 | 44.3 261.6 | 39.9 274.3 | 32.9 223.0 | 39.2 197.8 | 76.1 155.1 | 162.0 126.0 | 187.3 106.3 | 212.6 89.6 | 208.9 77.5 |
| 照明 | 显热(W) | 75.3 377.8 | 60.2 419.1 | 53.1 442.7 | 36.3 458.5 | 36.3 470.9 | 29.2 353.1 | 48.9 281.4 | 134.7 199.3 | 271.8 146.5 | 347.2 115.5 | 383.7 101.5 | 373.0 77.6 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1039 -163451 | 974 -167297 | 936 -169194 | 887 -168654 | 867 -164724 | 833 -163265 | 2695 -158141 | -131011 -152959 | -138191 -146305 | -145246 1536 | -151506 1446 | -157976 1361 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1039 -48881 | 974 -52586 | 936 -54412 | 887 -53890 | 867 -50101 | 833 -48713 | 1376 -43783 | -17643 -37529 | -24541 -31123 | -31330 1536 | -37360 1446 | -43601 1361 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1039 4101 | 974 4176 | 936 4240 | 887 4290 | 867 4299 | 833 3796 | 2695 3528 | 3207 1848 | 3870 1639 | 4168 1536 | 4281 1446 | 4183 1361 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1039 2781 | 974 2856 | 936 2921 | 887 2970 | 867 2979 | 833 2477 | 1376 2209 | 1888 1848 | 2551 1639 | 2849 1536 | 2962 1446 | 2864 1361 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[办公室] |  | 3.60 | 36.79 | 26 | 60 | 1189.0 | 21 | 1264.9 | 6 | 0.41 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.02 K=3.16 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 |
| 西北外墙 | F=9.59 K=0.46 D=4.29 | 56.0 46.0 | 58.6 45.6 | 59.7 45.4 | 59.6 45.1 | 56.6 45.9 | 49.8 47.0 | 48.9 48.1 | 48.3 49.2 | 47.7 50.1 | 47.2 50.9 | 46.9 51.6 | 46.3 53.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=10.56 | 170.2 428.7 | 146.4 482.3 | 132.4 611.9 | 117.9 787.2 | 105.7 905.7 | 95.8 945.0 | 139.6 811.9 | 194.0 302.7 | 251.3 264.2 | 308.2 233.3 | 355.4 208.4 | 397.6 186.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 62.8 158.5 | 49.8 170.1 | 45.4 175.9 | 39.6 174.5 | 35.3 162.9 | 32.4 157.1 | 41.1 141.1 | 59.9 120.8 | 83.1 100.5 | 104.9 86.0 | 123.7 75.9 | 142.6 67.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 107.3 270.2 | 96.6 312.2 | 86.9 436.0 | 78.2 612.8 | 70.4 742.8 | 63.4 787.9 | 98.5 670.7 | 134.1 181.8 | 168.2 163.7 | 203.3 147.3 | 231.7 132.6 | 255.0 119.3 |
| 内墙1 | F=40.81 K=0.95 | 216.9 333.0 | 216.9 333.0 | 216.9 333.0 | 216.9 333.0 | 216.9 333.0 | 216.9 333.0 | 333.0 333.0 | 333.0 333.0 | 333.0 333.0 | 333.0 333.0 | 333.0 333.0 | 333.0 333.0 |
| 内墙1 | F=7.91 K=0.95 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 | 64.6 64.6 |
| 内墙1 | F=9.69 K=0.95 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 | 79.1 79.1 |
| 内墙1 | F=7.21 K=0.95 | 38.3 58.8 | 38.3 58.8 | 38.3 58.8 | 38.3 58.8 | 38.3 58.8 | 38.3 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 |
| 内窗1 | F=2.70 K=2.50 | 37.8 58.1 | 37.8 58.1 | 37.8 58.1 | 37.8 58.1 | 37.8 58.1 | 37.8 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.6 103.6 | 31.4 123.1 | 28.1 129.5 | 23.2 136.9 | 20.9 143.6 | 17.2 116.7 | 20.5 103.6 | 39.8 81.2 | 84.8 65.9 | 98.0 55.6 | 111.3 46.9 | 109.4 40.6 |
| 照明 | 显热(W) | 39.4 197.8 | 31.5 219.4 | 27.8 231.8 | 19.0 240.0 | 19.0 246.5 | 15.3 184.8 | 25.6 147.3 | 70.5 104.3 | 142.3 76.7 | 181.7 60.5 | 200.9 53.1 | 195.3 40.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.7 267.2 | 29.0 300.7 | 24.3 310.9 | 20.7 322.4 | 19.6 324.0 | 16.0 216.7 | 33.7 171.8 | 111.0 108.1 | 219.5 73.9 | 260.7 64.4 | 276.9 51.6 | 266.0 41.4 |
|  | 全热(W) | 36.7 539.6 | 29.0 573.1 | 24.3 583.3 | 20.7 594.8 | 19.6 596.4 | 16.0 489.1 | 306.1 444.2 | 383.4 108.1 | 491.9 73.9 | 533.1 64.4 | 549.3 51.6 | 538.4 41.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -25831.3 | 0.0 -27721.3 | 0.0 -28666.4 | 0.0 -28430.1 | 0.0 -26540.0 | 0.0 -25595.0 | 0.0 -22996.1 | -9765.5 -19688.5 | -13545.7 -16380.8 | -17089.6 0.0 | -20161.0 0.0 | -23232.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -83775.8 | 0.0 -85736.5 | 0.0 -86716.9 | 0.0 -86471.8 | 0.0 -84511.1 | 0.0 -83530.7 | 0.0 -80834.6 | -67109.2 -77403.3 | -71030.7 -73971.9 | -74707.2 0.0 | -77893.4 0.0 | -81079.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | -80.48 -80.48 | -80.48 -80.48 | -80.48 0.00 | -80.48 0.00 | -80.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 860 -81736 | 818 -83569 | 794 -84391 | 762 -83944 | 743 -81849 | 716 -81024 | 1265 -78555 | -65649 -76034 | -69289 -72717 | -72815 1189 | -75906 1136 | -79069 1086 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 860 -24064 | 818 -25826 | 794 -26613 | 762 -26174 | 743 -24150 | 716 -23361 | 993 -20989 | -8578 -18319 | -12076 -15126 | -15469 1189 | -18445 1136 | -21494 1086 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 860 2040 | 818 2168 | 794 2326 | 762 2528 | 743 2662 | 716 2507 | 1265 2279 | 1460 1370 | 1742 1255 | 1892 1189 | 1988 1136 | 2011 1086 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 860 1767 | 818 1895 | 794 2054 | 762 2256 | 743 2390 | 716 2234 | 993 2007 | 1188 1370 | 1470 1255 | 1620 1189 | 1715 1136 | 1739 1086 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3017[资料室] |  | 3.60 | 166.00 | 26 | 60 | 8869.6 | 6 | 14272.2 | 6 | 8.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=-0.00 K=0.46 D=4.29 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 |
| 东南外墙 | F=-0.00 K=0.46 D=4.29 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 |
| 东北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=42.05 | 959.5 3187.3 | 834.3 3260.5 | 753.6 3234.2 | 672.8 3111.0 | 603.8 2848.2 | 546.2 2561.0 | 4057.3 2155.3 | 5795.0 1688.0 | 6426.6 1483.6 | 6282.4 1316.0 | 5404.5 1177.7 | 4511.9 1055.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.85 | 272.3 686.9 | 215.7 737.2 | 196.9 762.3 | 171.7 756.0 | 152.9 705.8 | 140.3 680.7 | 178.0 611.5 | 259.7 523.6 | 360.2 435.6 | 454.5 372.8 | 536.1 328.8 | 617.8 291.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 687.3 2500.4 | 618.6 2523.3 | 556.7 2471.9 | 501.0 2354.9 | 450.9 2142.4 | 405.8 1880.3 | 3879.3 1543.8 | 5535.3 1164.5 | 6066.4 1048.0 | 5828.0 943.2 | 4868.3 848.9 | 3894.1 764.0 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=7.02 | 100.4 318.7 | 85.9 328.4 | 77.7 327.9 | 69.1 316.9 | 61.9 291.1 | 56.2 264.9 | 355.5 225.6 | 504.1 179.7 | 559.1 156.3 | 548.3 137.7 | 476.2 122.9 | 401.9 109.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 41.8 105.4 | 33.1 113.1 | 30.2 117.0 | 26.3 116.0 | 23.5 108.3 | 21.5 104.4 | 27.3 93.8 | 39.8 80.3 | 55.3 66.8 | 69.7 57.2 | 82.3 50.4 | 94.8 44.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 58.6 213.4 | 52.8 215.3 | 47.5 210.9 | 42.8 200.9 | 38.5 182.8 | 34.6 160.4 | 328.2 131.7 | 464.2 99.4 | 503.9 89.4 | 478.6 80.5 | 394.0 72.4 | 307.1 65.2 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=38.32 | 863.6 4015.9 | 750.6 2936.9 | 678.0 2916.4 | 605.2 2807.2 | 543.2 2570.5 | 491.3 2311.2 | 2076.9 1943.8 | 3492.5 1520.0 | 4539.7 1335.6 | 5177.0 1184.5 | 5175.7 1059.9 | 4698.9 949.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.85 | 248.1 626.0 | 196.6 671.8 | 179.4 694.7 | 156.5 689.0 | 139.3 643.2 | 127.9 620.3 | 162.2 557.3 | 236.7 477.1 | 328.3 397.0 | 414.2 339.7 | 488.6 299.6 | 563.0 265.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 615.5 3389.9 | 554.0 2265.0 | 498.6 2221.7 | 448.7 2118.2 | 403.9 1927.3 | 363.5 1691.0 | 1914.6 1386.5 | 3255.9 1042.9 | 4211.4 938.6 | 4762.8 844.7 | 4687.1 760.3 | 4135.9 684.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=7.02 | 99.4 380.5 | 85.0 325.2 | 76.9 325.0 | 68.4 314.3 | 61.3 288.7 | 55.6 262.8 | 203.6 223.6 | 338.1 178.0 | 438.7 154.7 | 499.5 136.3 | 499.2 121.6 | 452.3 108.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 41.8 105.4 | 33.1 113.1 | 30.2 117.0 | 26.3 116.0 | 23.5 108.3 | 21.5 104.4 | 27.3 93.8 | 39.8 80.3 | 55.3 66.8 | 69.7 57.2 | 82.3 50.4 | 94.8 44.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 57.6 275.1 | 51.9 212.1 | 46.7 208.0 | 42.0 198.3 | 37.8 180.5 | 34.0 158.3 | 176.2 129.8 | 298.3 97.7 | 383.4 87.9 | 429.7 79.1 | 416.9 71.2 | 357.5 64.1 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=5.52 | 138.6 405.3 | 120.9 535.5 | 109.2 679.7 | 97.5 780.1 | 87.6 790.7 | 79.2 729.2 | 120.5 570.6 | 167.9 243.1 | 216.4 214.1 | 265.0 190.1 | 305.0 170.2 | 339.8 152.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.85 | 35.7 90.2 | 28.3 96.8 | 25.8 100.1 | 22.5 99.3 | 20.1 92.7 | 18.4 89.4 | 23.4 80.3 | 34.1 68.7 | 47.3 57.2 | 59.7 48.9 | 70.4 43.2 | 81.1 38.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 102.9 315.1 | 92.6 438.7 | 83.3 579.6 | 75.0 680.8 | 67.5 698.1 | 60.8 639.8 | 97.1 490.3 | 133.8 174.3 | 169.1 156.9 | 205.3 141.2 | 234.6 127.1 | 258.7 114.4 |
| 内墙1 | F=36.22 K=0.95 | 192.5 295.6 | 192.5 295.6 | 192.5 295.6 | 192.5 295.6 | 192.5 295.6 | 192.5 295.6 | 295.6 295.6 | 295.6 295.6 | 295.6 295.6 | 295.6 295.6 | 295.6 295.6 | 295.6 295.6 |
| 内门1 | F=8.40 K=3.00 | 141.1 216.7 | 141.1 216.7 | 141.1 216.7 | 141.1 216.7 | 141.1 216.7 | 141.1 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 |
| 挑空楼板 | F=55.64 K=0.68 D=2.75 | 345.6 253.5 | 321.1 281.1 | 306.4 313.9 | 294.7 347.2 | 285.3 375.1 | 277.0 399.5 | 271.2 416.7 | 260.8 426.3 | 255.2 426.2 | 249.1 416.5 | 244.0 394.4 | 239.9 373.3 |
| 底板1 | F=14.01 K=3.16 | 248.1 381.0 | 248.1 381.0 | 248.1 381.0 | 248.1 381.0 | 248.1 381.0 | 248.1 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 | 381.0 381.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 160.6 467.3 | 141.5 555.3 | 127.0 584.3 | 104.6 617.9 | 94.2 647.8 | 77.6 526.6 | 92.5 467.3 | 179.7 366.4 | 382.6 297.6 | 442.4 251.1 | 502.1 211.6 | 493.4 183.0 |
| 照明 | 显热(W) | 200.2 1004.0 | 159.9 1113.8 | 141.2 1176.5 | 96.4 1218.4 | 96.4 1251.2 | 77.7 938.2 | 130.0 747.7 | 357.8 529.6 | 722.3 389.2 | 922.5 307.0 | 1019.7 269.7 | 991.3 206.2 |
| 人体 | 显热(W) | 728.6 5298.5 | 575.4 5963.6 | 482.0 6165.4 | 411.0 6393.3 | 388.6 6427.0 | 317.6 4297.1 | 668.9 3407.8 | 2200.9 2144.8 | 4353.1 1464.7 | 5171.5 1277.9 | 5492.8 1023.8 | 5276.1 822.1 |
|  | 全热(W) | 728.6 10701.1 | 575.4 11366.2 | 482.0 11568.0 | 411.0 11795.9 | 388.6 11829.6 | 317.6 9699.7 | 6071.5 8810.4 | 7603.5 2144.8 | 9755.7 1464.7 | 10574.1 1277.9 | 10895.4 1023.8 | 10678.7 822.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.09 | 0.00 8.09 | 0.00 8.09 | 0.00 8.09 | 0.00 8.09 | 0.00 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 0.00 | 8.09 0.00 | 8.09 0.00 | 8.09 0.00 | 8.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -409855.9 | 0.0 -439845.3 | 0.0 -454840.0 | 0.0 -451091.4 | 0.0 -421101.9 | 0.0 -406107.2 | 0.0 -364871.7 | -154945.5 -312390.1 | -214924.4 -259908.6 | -271154.6 0.0 | -319887.5 0.0 | -368620.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1329242.1 | 0.0 -1360353.0 | 0.0 -1375908.5 | 0.0 -1372019.6 | 0.0 -1340908.7 | 0.0 -1325353.2 | 0.0 -1282575.7 | -1064799.3 -1228131.6 | -1127021.2 -1173687.5 | -1185354.1 0.0 | -1235909.3 0.0 | -1286464.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1276.90 | 0.00 -1276.90 | 0.00 -1276.90 | 0.00 -1276.90 | 0.00 -1276.90 | 0.00 -1276.90 | 0.00 -1276.90 | -1276.90 -1276.90 | -1276.90 -1276.90 | -1276.90 0.00 | -1276.90 0.00 | -1276.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4178 -1307615 | 3656 -1338757 | 3334 -1353889 | 3001 -1349817 | 2804 -1319122 | 2560 -1306767 | 14272 -1266121 | -1045207 -1219962 | -1102831 -1166872 | -1159501 6110 | -1210494 5445 | -1262763 4854 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4178 -393632 | 3656 -423652 | 3334 -438223 | 3001 -434292 | 2804 -404718 | 2560 -392923 | 8870 -353820 | -140755 -304221 | -196137 -253093 | -250704 6110 | -299875 5445 | -350322 4854 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4178 21627 | 3656 21596 | 3334 22019 | 3001 22202 | 2804 21786 | 2560 18586 | 14272 16454 | 19593 8169 | 24190 6815 | 25854 6110 | 25415 5445 | 23701 4854 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4178 16224 | 3656 16194 | 3334 16617 | 3001 16800 | 2804 16384 | 2560 13184 | 8870 11052 | 14190 8169 | 18787 6815 | 20451 6110 | 20012 5445 | 18299 4854 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 | 8.09 8.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3024[专业教室（四合班）] |  | 3.60 | 71.05 | 26 | 60 | 1614.5 | 21 | 2553.4 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=15.14 K=0.46 D=4.29 | 88.5 72.6 | 92.5 72.1 | 94.3 71.6 | 94.2 71.2 | 89.4 72.5 | 78.6 74.2 | 77.3 75.9 | 76.2 77.7 | 75.3 79.1 | 74.5 80.4 | 74.0 81.4 | 73.1 83.7 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 278.4 701.6 | 239.5 790.8 | 216.6 1003.8 | 192.9 1292.0 | 173.0 1486.3 | 156.7 1550.3 | 228.4 1331.2 | 317.4 495.3 | 411.3 432.3 | 504.3 381.8 | 581.5 341.1 | 650.6 305.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 175.6 442.2 | 158.1 512.4 | 142.3 715.9 | 128.0 1006.5 | 115.2 1219.8 | 103.7 1293.3 | 161.2 1100.2 | 219.4 297.6 | 275.3 267.8 | 332.7 241.0 | 379.1 216.9 | 417.3 195.2 |
| 内墙1 | F=56.80 K=0.95 | 301.8 463.5 | 301.8 463.5 | 301.8 463.5 | 301.8 463.5 | 301.8 463.5 | 301.8 463.5 | 463.5 463.5 | 463.5 463.5 | 463.5 463.5 | 463.5 463.5 | 463.5 463.5 | 463.5 463.5 |
| 内窗1 | F=7.20 K=2.50 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 |
| 底板1 | F=1.55 K=3.16 | 27.5 42.2 | 27.5 42.2 | 27.5 42.2 | 27.5 42.2 | 27.5 42.2 | 27.5 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 | 42.2 42.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 68.7 200.0 | 60.6 237.6 | 54.3 250.1 | 44.8 264.5 | 40.3 277.3 | 33.2 225.4 | 39.6 200.0 | 76.9 156.8 | 163.8 127.3 | 189.3 107.5 | 214.9 90.6 | 211.2 78.3 |
| 照明 | 显热(W) | 76.2 381.9 | 60.8 423.7 | 53.7 447.6 | 36.7 463.5 | 36.7 476.0 | 29.6 356.9 | 49.4 284.5 | 136.1 201.5 | 274.8 148.1 | 351.0 116.8 | 387.9 102.6 | 377.1 78.4 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1101 -163362 | 1020 -167019 | 972 -168701 | 911 -167860 | 879 -163712 | 827 -162167 | 2553 -157220 | -131230 -152821 | -138441 -146202 | -145480 1614 | -151667 1507 | -158017 1407 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1101 -48792 | 1020 -52308 | 972 -53919 | 911 -53096 | 879 -49090 | 827 -47615 | 1234 -42862 | -17862 -37391 | -24790 -31020 | -31565 1614 | -37521 1507 | -43642 1407 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1101 4189 | 1020 4454 | 972 4733 | 911 5084 | 879 5310 | 827 4894 | 2553 4449 | 2989 1986 | 3621 1742 | 3934 1614 | 4120 1507 | 4142 1407 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1101 2870 | 1020 3135 | 972 3413 | 911 3765 | 879 3990 | 827 3575 | 1234 3130 | 1669 1986 | 2301 1742 | 2615 1614 | 2801 1507 | 2823 1407 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3031[专业教室（四合班）] |  | 3.60 | 137.63 | 26 | 60 | 2837.6 | 21 | 4803.5 | 6 | 3.71 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=12.90 K=0.46 D=4.29 | 77.3 61.2 | 78.9 60.7 | 78.2 60.3 | 76.1 60.0 | 71.8 61.1 | 66.1 62.6 | 65.0 64.1 | 64.1 65.6 | 63.4 66.8 | 62.8 67.9 | 62.3 70.3 | 61.6 74.4 |
| 西北外墙 | F=21.08 K=0.46 D=4.29 | 123.2 101.1 | 128.7 100.3 | 131.2 99.7 | 131.1 99.2 | 124.4 101.0 | 109.4 103.3 | 107.6 105.7 | 106.1 108.1 | 104.9 110.1 | 103.8 111.9 | 103.0 113.3 | 101.8 116.6 |
| 东北外墙 | F=32.02 K=0.46 D=4.29 | 183.3 158.1 | 182.1 157.1 | 179.4 156.3 | 176.9 155.6 | 173.0 181.1 | 168.6 193.7 | 166.3 198.2 | 164.4 198.1 | 162.9 193.4 | 161.5 186.7 | 160.6 182.8 | 159.0 183.6 |
| 东南外墙 | F=2.20 K=0.46 D=4.29 | 12.4 10.6 | 12.3 10.5 | 12.1 10.5 | 11.9 10.4 | 11.6 11.4 | 11.3 12.2 | 11.2 12.8 | 11.0 13.2 | 10.9 13.3 | 10.8 13.1 | 10.8 12.7 | 10.7 12.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=26.46 | 426.4 1074.3 | 366.8 1214.2 | 331.7 1542.3 | 295.4 1985.8 | 264.8 2283.9 | 239.9 2380.9 | 349.7 2042.8 | 486.1 758.4 | 629.8 662.0 | 772.2 584.6 | 890.5 522.3 | 996.2 467.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 157.4 397.2 | 124.7 426.3 | 113.8 440.8 | 99.3 437.2 | 88.4 408.1 | 81.1 393.6 | 102.9 353.6 | 150.2 302.8 | 208.3 251.9 | 262.8 215.6 | 310.0 190.1 | 357.3 168.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 268.9 677.1 | 242.0 787.9 | 217.8 1101.4 | 196.0 1548.7 | 176.4 1875.8 | 158.8 1987.3 | 246.8 1689.2 | 335.9 455.6 | 421.5 410.1 | 509.4 369.1 | 580.5 332.2 | 638.9 298.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 77.2 245.2 | 66.1 252.6 | 59.8 252.2 | 53.2 243.8 | 47.6 223.9 | 43.2 203.7 | 273.8 173.5 | 388.4 138.2 | 430.9 120.2 | 422.6 105.9 | 367.2 94.5 | 310.0 84.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 32.1 81.1 | 25.5 87.0 | 23.2 90.0 | 20.3 89.2 | 18.0 83.3 | 16.6 80.3 | 21.0 72.2 | 30.6 61.8 | 42.5 51.4 | 53.6 44.0 | 63.3 38.8 | 72.9 34.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 45.1 164.1 | 40.6 165.6 | 36.5 162.3 | 32.9 154.6 | 29.6 140.6 | 26.6 123.4 | 252.8 101.3 | 357.7 76.4 | 388.4 68.8 | 369.0 61.9 | 303.9 55.7 | 237.1 50.2 |
| 内墙1 | F=29.07 K=0.95 | 154.5 237.2 | 154.5 237.2 | 154.5 237.2 | 154.5 237.2 | 154.5 237.2 | 154.5 237.2 | 237.2 237.2 | 237.2 237.2 | 237.2 237.2 | 237.2 237.2 | 237.2 237.2 | 237.2 237.2 |
| 内墙1 | F=19.08 K=0.95 | 155.7 155.7 | 155.7 155.7 | 155.7 155.7 | 155.7 155.7 | 155.7 155.7 | 155.7 155.7 | 155.7 155.7 | 155.7 155.7 | 155.7 155.7 | 155.7 155.7 | 155.7 155.7 | 155.7 155.7 |
| 内窗1 | F=14.40 K=2.50 | 201.6 309.6 | 201.6 309.6 | 201.6 309.6 | 201.6 309.6 | 201.6 309.6 | 201.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 |
| 内窗1 | F=5.40 K=2.50 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.2 387.4 | 117.3 460.4 | 105.3 484.4 | 86.7 512.3 | 78.1 537.1 | 64.3 436.6 | 76.7 387.4 | 149.0 303.8 | 317.2 246.7 | 366.8 208.2 | 416.3 175.5 | 409.1 151.7 |
| 照明 | 显热(W) | 147.5 739.9 | 117.8 820.8 | 104.0 867.0 | 71.0 897.9 | 71.0 922.1 | 57.3 691.4 | 95.8 551.1 | 263.7 390.3 | 532.3 286.8 | 679.9 226.3 | 751.4 198.7 | 730.5 151.9 |
| 人体 | 显热(W) | 200.6 1458.4 | 158.4 1641.5 | 132.7 1697.0 | 113.1 1759.8 | 107.0 1769.0 | 87.4 1182.8 | 184.1 938.0 | 605.8 590.4 | 1198.2 403.2 | 1423.4 351.7 | 1511.9 281.8 | 1452.2 226.3 |
|  | 全热(W) | 200.6 3950.6 | 158.4 4133.7 | 132.7 4189.2 | 113.1 4252.0 | 107.0 4261.2 | 87.4 3675.0 | 2676.3 3430.2 | 3098.0 590.4 | 3690.4 403.2 | 3915.6 351.7 | 4004.1 281.8 | 3944.4 226.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.71 | 0.00 3.71 | 0.00 3.71 | 0.00 3.71 | 0.00 3.71 | 0.00 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 0.00 | 3.71 0.00 | 3.71 0.00 | 3.71 0.00 | 3.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -97584.7 | 0.0 -104725.1 | 0.0 -108295.2 | 0.0 -107402.7 | 0.0 -100262.4 | 0.0 -96692.2 | 0.0 -86874.2 | -36891.8 -74378.6 | -51172.5 -61883.0 | -64560.6 0.0 | -76163.7 0.0 | -87766.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -316486.2 | 0.0 -323893.6 | 0.0 -327597.3 | 0.0 -326671.3 | 0.0 -319264.0 | 0.0 -315560.3 | 0.0 -305375.2 | -253523.7 -292412.3 | -268338.4 -279449.4 | -282227.2 0.0 | -294264.1 0.0 | -306301.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -304.02 | 0.00 -304.02 | 0.00 -304.02 | 0.00 -304.02 | 0.00 -304.02 | 0.00 -304.02 | 0.00 -304.02 | -304.02 -304.02 | -304.02 -304.02 | -304.02 0.00 | -304.02 0.00 | -304.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2115 -308777 | 1962 -315702 | 1868 -318954 | 1749 -317473 | 1683 -309700 | 1581 -306820 | 4804 -297428 | -247812 -288865 | -261414 -276366 | -274750 2838 | -286517 2633 | -298597 2450 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2115 -92367 | 1962 -99026 | 1868 -102144 | 1749 -100697 | 1683 -93190 | 1581 -90444 | 2311 -81419 | -33672 -70831 | -46741 -58799 | -59576 2838 | -70909 2633 | -82555 2450 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2115 7709 | 1962 8192 | 1868 8643 | 1749 9198 | 1683 9564 | 1581 8741 | 4804 7947 | 5712 3547 | 6924 3084 | 7477 2838 | 7747 2633 | 7704 2450 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2115 5217 | 1962 5699 | 1868 6151 | 1749 6706 | 1683 7072 | 1581 6248 | 2311 5455 | 3220 3547 | 4432 3084 | 4985 2838 | 5255 2633 | 5212 2450 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 | 3.71 3.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3033[制图教室] |  | 3.60 | 100.66 | 26 | 60 | 2265.5 | 6 | 4098.0 | 6 | 2.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=12.47 K=0.46 D=4.29 | 71.4 61.6 | 70.9 61.2 | 69.9 60.9 | 68.9 60.6 | 67.4 70.5 | 65.7 75.4 | 64.7 77.2 | 64.0 77.1 | 63.4 75.3 | 62.9 72.7 | 62.5 71.2 | 61.9 71.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=17.76 | 254.0 806.4 | 217.3 830.8 | 196.6 829.5 | 174.8 801.8 | 156.7 736.4 | 142.1 670.1 | 903.4 570.6 | 1287.2 454.6 | 1435.2 395.3 | 1415.4 348.3 | 1237.4 310.9 | 1054.8 277.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 105.7 266.6 | 83.7 286.1 | 76.4 295.9 | 66.7 293.4 | 59.3 273.9 | 54.5 264.2 | 69.1 237.4 | 100.8 203.2 | 139.8 169.1 | 176.4 144.7 | 208.1 127.6 | 239.8 113.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 148.4 539.8 | 133.5 544.7 | 120.2 533.6 | 108.2 508.4 | 97.3 462.5 | 87.6 405.9 | 834.3 333.3 | 1186.4 251.4 | 1295.4 226.2 | 1239.0 203.6 | 1029.3 183.3 | 815.0 164.9 |
| 内墙1 | F=50.83 K=0.95 | 270.1 414.8 | 270.1 414.8 | 270.1 414.8 | 270.1 414.8 | 270.1 414.8 | 270.1 414.8 | 414.8 414.8 | 414.8 414.8 | 414.8 414.8 | 414.8 414.8 | 414.8 414.8 | 414.8 414.8 |
| 内窗1 | F=21.60 K=2.50 | 302.4 464.4 | 302.4 464.4 | 302.4 464.4 | 302.4 464.4 | 302.4 464.4 | 302.4 464.4 | 464.4 464.4 | 464.4 464.4 | 464.4 464.4 | 464.4 464.4 | 464.4 464.4 | 464.4 464.4 |
| 内门1 | F=4.20 K=3.00 | 70.6 108.4 | 70.6 108.4 | 70.6 108.4 | 70.6 108.4 | 70.6 108.4 | 70.6 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 97.4 283.4 | 85.8 336.7 | 77.0 354.3 | 63.4 374.7 | 57.1 392.8 | 47.1 319.3 | 56.1 283.4 | 109.0 222.2 | 232.0 180.4 | 268.3 152.2 | 304.5 128.3 | 299.2 111.0 |
| 照明 | 显热(W) | 182.1 913.2 | 145.4 1013.0 | 128.4 1070.1 | 87.6 1108.2 | 87.6 1138.1 | 70.7 853.4 | 118.2 680.1 | 325.5 481.7 | 657.0 354.0 | 839.1 279.2 | 927.4 245.3 | 901.6 187.5 |
| 人体 | 显热(W) | 147.5 1072.4 | 116.5 1207.0 | 97.6 1247.8 | 83.2 1293.9 | 78.7 1300.8 | 64.3 869.7 | 135.4 689.7 | 445.4 434.1 | 881.0 296.5 | 1046.7 258.6 | 1111.7 207.2 | 1067.8 166.4 |
|  | 全热(W) | 147.5 2904.9 | 116.5 3039.5 | 97.6 3080.3 | 83.2 3126.4 | 78.7 3133.3 | 64.3 2702.2 | 1967.9 2522.2 | 2277.9 434.1 | 2713.5 296.5 | 2879.2 258.6 | 2944.2 207.2 | 2900.3 166.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -71753.5 | 0.0 -77003.7 | 0.0 -79628.9 | 0.0 -78972.6 | 0.0 -73722.3 | 0.0 -71097.2 | 0.0 -63878.1 | -27126.3 -54690.2 | -37626.8 -45502.2 | -47471.1 0.0 | -56002.7 0.0 | -64534.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -232710.4 | 0.0 -238157.0 | 0.0 -240880.3 | 0.0 -240199.5 | 0.0 -234752.9 | 0.0 -232029.6 | 0.0 -224540.6 | -186414.4 -215009.0 | -197307.6 -205477.5 | -207520.0 0.0 | -216370.7 0.0 | -225221.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | -223.55 -223.55 | -223.55 -223.55 | -223.55 0.00 | -223.55 0.00 | -223.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1395 -226754 | 1279 -231888 | 1213 -234498 | 1121 -233740 | 1091 -228294 | 1033 -226422 | 4098 -219420 | -181363 -212352 | -191219 -203188 | -201068 2099 | -209907 1950 | -219016 1802 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1395 -67629 | 1279 -72567 | 1213 -75079 | 1121 -74346 | 1091 -69096 | 1033 -67322 | 2265 -60590 | -23908 -52033 | -33371 -43213 | -42851 2099 | -51372 1950 | -60161 1802 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1395 5957 | 1279 6269 | 1213 6383 | 1121 6459 | 1091 6459 | 1033 5608 | 4098 5121 | 5051 2657 | 6089 2289 | 6452 2099 | 6464 1950 | 6205 1802 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1395 4124 | 1279 4436 | 1213 4550 | 1121 4627 | 1091 4626 | 1033 3776 | 2265 3289 | 3219 2657 | 4256 2289 | 4620 2099 | 4631 1950 | 4373 1802 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3034[制图教室] |  | 3.60 | 82.49 | 26 | 60 | 2548.4 | 6 | 4087.7 | 6 | 2.29 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=6.84 K=0.46 D=4.29 | 39.2 33.8 | 38.9 33.6 | 38.3 33.4 | 37.8 33.3 | 37.0 38.7 | 36.0 41.4 | 35.5 42.4 | 35.1 42.3 | 34.8 41.3 | 34.5 39.9 | 34.3 39.1 | 34.0 39.2 |
| 东北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=8.62 | 196.7 653.3 | 171.0 668.3 | 154.5 662.9 | 137.9 637.7 | 123.8 583.8 | 111.9 524.9 | 831.6 441.8 | 1187.8 346.0 | 1317.3 304.1 | 1287.7 269.7 | 1107.8 241.4 | 924.8 216.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.85 | 55.8 140.8 | 44.2 151.1 | 40.4 156.3 | 35.2 155.0 | 31.3 144.7 | 28.8 139.5 | 36.5 125.3 | 53.2 107.3 | 73.8 89.3 | 93.2 76.4 | 109.9 67.4 | 126.6 59.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 140.9 512.5 | 126.8 517.2 | 114.1 506.7 | 102.7 482.7 | 92.4 439.1 | 83.2 385.4 | 795.1 316.4 | 1134.6 238.7 | 1243.4 214.8 | 1194.6 193.3 | 997.9 174.0 | 798.2 156.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=9.36 | 133.9 425.0 | 114.5 437.9 | 103.6 437.2 | 92.1 422.6 | 82.6 388.1 | 74.9 353.2 | 475.4 300.7 | 677.0 239.6 | 754.5 208.3 | 743.9 183.6 | 650.2 163.8 | 553.6 146.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 55.7 140.5 | 44.1 150.8 | 40.3 155.9 | 35.1 154.7 | 31.3 144.4 | 28.7 139.2 | 36.4 125.1 | 53.1 107.1 | 73.7 89.1 | 93.0 76.3 | 109.7 67.3 | 126.4 59.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 78.2 284.5 | 70.4 287.1 | 63.3 281.2 | 57.0 267.9 | 51.3 243.8 | 46.2 213.9 | 439.0 175.6 | 623.9 132.5 | 680.9 119.2 | 651.0 107.3 | 540.5 96.6 | 427.2 86.9 |
| 内墙1 | F=24.85 K=0.95 | 132.0 202.8 | 132.0 202.8 | 132.0 202.8 | 132.0 202.8 | 132.0 202.8 | 132.0 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 | 202.8 202.8 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 35.3 54.2 | 35.3 54.2 | 35.3 54.2 | 35.3 54.2 | 35.3 54.2 | 35.3 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 |
| 挑空楼板 | F=7.20 K=0.68 D=2.75 | 44.7 32.8 | 41.6 36.4 | 39.6 40.6 | 38.1 44.9 | 36.9 48.5 | 35.8 51.7 | 35.1 53.9 | 33.7 55.2 | 33.0 55.2 | 32.2 53.9 | 31.6 51.0 | 31.0 48.3 |
| 底板1 | F=24.17 K=3.16 | 428.0 657.3 | 428.0 657.3 | 428.0 657.3 | 428.0 657.3 | 428.0 657.3 | 428.0 657.3 | 657.3 657.3 | 657.3 657.3 | 657.3 657.3 | 657.3 657.3 | 657.3 657.3 | 657.3 657.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 79.8 232.2 | 70.3 275.9 | 63.1 290.4 | 52.0 307.1 | 46.8 321.9 | 38.6 261.7 | 46.0 232.2 | 89.3 182.1 | 190.1 147.9 | 219.8 124.8 | 249.5 105.2 | 245.2 90.9 |
| 照明 | 显热(W) | 149.2 748.3 | 119.2 830.2 | 105.2 876.9 | 71.8 908.1 | 71.8 932.6 | 57.9 699.3 | 96.9 557.3 | 266.7 394.8 | 538.4 290.1 | 687.6 228.8 | 760.0 201.0 | 738.9 153.7 |
| 人体 | 显热(W) | 123.9 900.8 | 97.8 1013.9 | 81.9 1048.2 | 69.9 1086.9 | 66.1 1092.6 | 54.0 730.5 | 113.7 579.3 | 374.2 364.6 | 740.1 249.0 | 879.2 217.3 | 933.8 174.1 | 897.0 139.8 |
|  | 全热(W) | 123.9 2440.1 | 97.8 2553.2 | 81.9 2587.5 | 69.9 2626.2 | 66.1 2631.9 | 54.0 2269.8 | 1653.0 2118.6 | 1913.5 364.6 | 2279.4 249.0 | 2418.5 217.3 | 2473.1 174.1 | 2436.3 139.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 0.00 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 | 2.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -60272.9 | 0.0 -64683.1 | 0.0 -66888.2 | 0.0 -66337.0 | 0.0 -61926.8 | 0.0 -59721.6 | 0.0 -53657.6 | -22786.1 -45939.7 | -31606.5 -38221.9 | -39875.7 0.0 | -47042.3 0.0 | -54208.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -195476.8 | 0.0 -200051.9 | 0.0 -202339.5 | 0.0 -201767.6 | 0.0 -197192.5 | 0.0 -194904.9 | 0.0 -188614.1 | -156588.1 -180607.6 | -165738.4 -172601.1 | -174316.8 0.0 | -181751.4 0.0 | -189186.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -187.78 | 0.00 -187.78 | 0.00 -187.78 | 0.00 -187.78 | 0.00 -187.78 | 0.00 -187.78 | 0.00 -187.78 | -187.78 -187.78 | -187.78 -187.78 | -187.78 0.00 | -187.78 0.00 | -187.78 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1363 -189997 | 1249 -194302 | 1182 -196496 | 1095 -195874 | 1060 -191333 | 1004 -189789 | 4088 -183953 | -151471 -178069 | -159677 -170391 | -167978 2032 | -175531 1890 | -183308 1749 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1363 -56332 | 1249 -60473 | 1182 -62584 | 1095 -61982 | 1060 -57606 | 1004 -56145 | 2548 -50536 | -19208 -43401 | -27084 -36012 | -35076 2032 | -42361 1890 | -49870 1749 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1363 5480 | 1249 5750 | 1182 5843 | 1095 5894 | 1060 5860 | 1004 5116 | 4088 4661 | 5117 2539 | 6062 2210 | 6339 2032 | 6221 1890 | 5878 1749 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1363 3940 | 1249 4210 | 1182 4304 | 1095 4355 | 1060 4321 | 1004 3577 | 2548 3122 | 3578 2539 | 4523 2210 | 4799 2032 | 4681 1890 | 4339 1749 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3047[专业教室（二合班）] |  | 3.60 | 70.33 | 26 | 60 | 1238.2 | 21 | 2487.8 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=15.13 K=0.46 D=4.29 | 84.9 72.9 | 84.3 72.5 | 83.1 72.1 | 81.9 71.8 | 80.0 78.4 | 77.9 84.2 | 76.8 88.3 | 75.9 91.0 | 75.2 91.3 | 74.6 90.1 | 74.1 87.3 | 73.4 85.0 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 内墙1 | F=29.64 K=0.95 | 157.5 241.9 | 157.5 241.9 | 157.5 241.9 | 157.5 241.9 | 157.5 241.9 | 157.5 241.9 | 241.9 241.9 | 241.9 241.9 | 241.9 241.9 | 241.9 241.9 | 241.9 241.9 | 241.9 241.9 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 68.0 198.0 | 60.0 235.2 | 53.8 247.6 | 44.3 261.8 | 39.9 274.5 | 32.9 223.1 | 39.2 198.0 | 76.1 155.3 | 162.1 126.1 | 187.4 106.4 | 212.7 89.7 | 209.1 77.5 |
| 照明 | 显热(W) | 75.4 378.1 | 60.2 419.4 | 53.2 443.1 | 36.3 458.8 | 36.3 471.2 | 29.3 353.3 | 48.9 281.6 | 134.7 199.5 | 272.0 146.6 | 347.4 115.6 | 384.0 101.6 | 373.3 77.6 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 843 -163407 | 761 -167353 | 713 -169249 | 654 -168722 | 627 -164827 | 586 -163404 | 2488 -158330 | -131050 -153206 | -138103 -146581 | -145078 1238 | -151333 1132 | -157853 1032 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 843 -48837 | 761 -52642 | 713 -54467 | 654 -53958 | 627 -50204 | 586 -48852 | 1168 -43973 | -17682 -37776 | -24453 -31399 | -31163 1238 | -37187 1132 | -43478 1032 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 843 4145 | 761 4120 | 713 4185 | 654 4222 | 627 4195 | 586 3657 | 2488 3339 | 3168 1601 | 3958 1363 | 4336 1238 | 4454 1132 | 4306 1032 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 843 2826 | 761 2801 | 713 2866 | 654 2902 | 627 2876 | 586 2338 | 1168 2019 | 1849 1601 | 2639 1363 | 3017 1238 | 3135 1132 | 2987 1032 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3053[专业教室（二合班）] |  | 3.60 | 70.06 | 26 | 60 | 1674.8 | 21 | 2615.6 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=15.07 K=0.46 D=4.29 | 88.1 72.3 | 92.1 71.7 | 93.9 71.3 | 93.7 70.9 | 89.0 72.2 | 78.2 73.9 | 76.9 75.6 | 75.9 77.3 | 75.0 78.8 | 74.2 80.1 | 73.6 81.0 | 72.8 83.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 278.4 701.6 | 239.5 790.8 | 216.6 1003.8 | 192.9 1292.0 | 173.0 1486.3 | 156.7 1550.3 | 228.4 1331.2 | 317.4 495.3 | 411.3 432.3 | 504.3 381.8 | 581.5 341.1 | 650.6 305.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 175.6 442.2 | 158.1 512.4 | 142.3 715.9 | 128.0 1006.5 | 115.2 1219.8 | 103.7 1293.3 | 161.2 1100.2 | 219.4 297.6 | 275.3 267.8 | 332.7 241.0 | 379.1 216.9 | 417.3 195.2 |
| 内墙1 | F=45.60 K=0.95 | 242.3 372.2 | 242.3 372.2 | 242.3 372.2 | 242.3 372.2 | 242.3 372.2 | 242.3 372.2 | 372.2 372.2 | 372.2 372.2 | 372.2 372.2 | 372.2 372.2 | 372.2 372.2 | 372.2 372.2 |
| 内窗1 | F=12.60 K=2.50 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.8 197.2 | 59.7 234.3 | 53.6 246.6 | 44.1 260.8 | 39.8 273.4 | 32.8 222.3 | 39.1 197.2 | 75.8 154.6 | 161.5 125.6 | 186.7 106.0 | 211.9 89.3 | 208.2 77.2 |
| 照明 | 显热(W) | 75.1 376.6 | 60.0 417.8 | 53.0 441.4 | 36.1 457.0 | 36.1 469.4 | 29.1 352.0 | 48.8 280.5 | 134.2 198.7 | 271.0 146.0 | 346.1 115.2 | 382.5 101.2 | 371.9 77.3 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1140 -163307 | 1060 -166964 | 1012 -168647 | 951 -167806 | 919 -163659 | 868 -162112 | 2616 -157163 | -131169 -152762 | -138383 -146142 | -145424 1675 | -151612 1567 | -157962 1469 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1140 -48737 | 1060 -52253 | 1012 -53866 | 951 -53042 | 919 -49037 | 868 -47560 | 1296 -42806 | -17801 -37333 | -24733 -30960 | -31509 1675 | -37466 1567 | -43587 1469 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1140 4245 | 1060 4509 | 1012 4786 | 951 5137 | 919 5363 | 868 4950 | 2616 4506 | 3049 2044 | 3678 1802 | 3990 1675 | 4175 1567 | 4197 1469 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1140 2925 | 1060 3189 | 1012 3467 | 951 3818 | 919 4043 | 868 3630 | 1296 3187 | 1730 2044 | 2359 1802 | 2670 1675 | 2856 1567 | 2878 1469 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3057[专业教室（二合班）] |  | 3.60 | 70.12 | 26 | 60 | 1450.2 | 21 | 2698.8 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=6.52 K=0.46 D=4.29 | 39.1 30.9 | 39.8 30.7 | 39.5 30.5 | 38.5 30.3 | 36.3 30.9 | 33.4 31.6 | 32.8 32.4 | 32.4 33.1 | 32.0 33.7 | 31.7 34.3 | 31.5 35.5 | 31.1 37.6 |
| 东南外墙 | F=15.07 K=0.46 D=4.29 | 84.6 72.7 | 84.0 72.2 | 82.7 71.8 | 81.5 71.5 | 79.7 78.1 | 77.6 83.8 | 76.5 88.0 | 75.6 90.6 | 74.9 91.0 | 74.3 89.7 | 73.8 86.9 | 73.1 84.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 内墙1 | F=51.53 K=0.95 | 273.9 420.6 | 273.9 420.6 | 273.9 420.6 | 273.9 420.6 | 273.9 420.6 | 273.9 420.6 | 420.6 420.6 | 420.6 420.6 | 420.6 420.6 | 420.6 420.6 | 420.6 420.6 | 420.6 420.6 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.8 197.4 | 59.8 234.6 | 53.6 246.8 | 44.2 261.0 | 39.8 273.6 | 32.8 222.5 | 39.1 197.4 | 75.9 154.8 | 161.6 125.7 | 186.9 106.1 | 212.1 89.4 | 208.4 77.3 |
| 照明 | 显热(W) | 75.2 377.0 | 60.0 418.2 | 53.0 441.8 | 36.2 457.5 | 36.2 469.8 | 29.2 352.3 | 48.8 280.8 | 134.4 198.9 | 271.2 146.1 | 346.4 115.3 | 382.9 101.3 | 372.2 77.4 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 997 -163199 | 916 -167145 | 868 -169042 | 808 -168515 | 779 -164620 | 736 -163196 | 2699 -158121 | -130840 -152995 | -137894 -146370 | -144870 1450 | -151125 1345 | -157646 1248 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 997 -48629 | 916 -52434 | 868 -54260 | 808 -53751 | 779 -49997 | 736 -48644 | 1379 -43764 | -17472 -37566 | -24243 -31188 | -30954 1450 | -36979 1345 | -43270 1248 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 997 4353 | 916 4328 | 868 4392 | 808 4428 | 779 4402 | 736 3866 | 2699 3548 | 3378 1811 | 4167 1574 | 4545 1450 | 4662 1345 | 4514 1248 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 997 3033 | 916 3008 | 868 3072 | 808 3109 | 779 3083 | 736 2546 | 1379 2229 | 2059 1811 | 2848 1574 | 3225 1450 | 3343 1345 | 3194 1248 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3066[教研室] |  | 3.60 | 54.54 | 26 | 60 | 1430.5 | 21 | 2436.8 | 6 | 1.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.13 K=3.16 | 2.2 3.4 | 2.2 3.4 | 2.2 3.4 | 2.2 3.4 | 2.2 3.4 | 2.2 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 |
| 东南外墙 | F=15.13 K=0.46 D=4.29 | 84.9 73.0 | 84.4 72.5 | 83.1 72.1 | 81.9 71.8 | 80.1 78.4 | 77.9 84.2 | 76.8 88.3 | 75.9 91.0 | 75.2 91.3 | 74.6 90.1 | 74.1 87.3 | 73.4 85.1 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 内墙1 | F=21.85 K=0.95 | 116.1 178.3 | 116.1 178.3 | 116.1 178.3 | 116.1 178.3 | 116.1 178.3 | 116.1 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 |
| 内墙1 | F=21.97 K=0.95 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 | 179.3 179.3 |
| 内窗1 | F=9.00 K=2.50 | 126.0 193.5 | 126.0 193.5 | 126.0 193.5 | 126.0 193.5 | 126.0 193.5 | 126.0 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 193.5 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 底板1 | F=0.13 K=3.16 | 2.2 3.4 | 2.2 3.4 | 2.2 3.4 | 2.2 3.4 | 2.2 3.4 | 2.2 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.8 153.5 | 46.5 182.4 | 41.7 192.0 | 34.4 203.0 | 31.0 212.8 | 25.5 173.0 | 30.4 153.5 | 59.0 120.4 | 125.7 97.8 | 145.4 82.5 | 165.0 69.5 | 162.1 60.1 |
| 照明 | 显热(W) | 58.5 293.2 | 46.7 325.3 | 41.2 343.6 | 28.1 355.8 | 28.1 365.4 | 22.7 274.0 | 38.0 218.4 | 104.5 154.7 | 211.0 113.7 | 269.4 89.7 | 297.8 78.8 | 289.5 60.2 |
| 人体 | 显热(W) | 82.6 600.5 | 65.2 675.9 | 54.6 698.8 | 46.6 724.6 | 44.0 728.4 | 36.0 487.0 | 75.8 386.2 | 249.4 243.1 | 493.4 166.0 | 586.1 144.8 | 622.5 116.0 | 598.0 93.2 |
|  | 全热(W) | 82.6 1626.7 | 65.2 1702.1 | 54.6 1725.0 | 46.6 1750.8 | 44.0 1754.6 | 36.0 1513.2 | 1102.0 1412.4 | 1275.6 243.1 | 1519.6 166.0 | 1612.3 144.8 | 1648.7 116.0 | 1624.2 93.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -40181.9 | 0.0 -43122.1 | 0.0 -44592.2 | 0.0 -44224.6 | 0.0 -41284.5 | 0.0 -39814.4 | 0.0 -35771.7 | -15190.7 -30626.5 | -21071.0 -25481.2 | -26583.8 0.0 | -31361.5 0.0 | -36139.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -130317.9 | 0.0 -133367.9 | 0.0 -134893.0 | 0.0 -134511.7 | 0.0 -131461.6 | 0.0 -129936.6 | 0.0 -125742.7 | -104392.1 -120405.1 | -110492.3 -115067.4 | -116211.2 0.0 | -121167.6 0.0 | -126124.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1034 -126483 | 962 -129597 | 920 -131072 | 870 -130669 | 845 -127652 | 809 -126557 | 2437 -122632 | -101352 -118670 | -106782 -113530 | -112172 1431 | -117035 1339 | -122129 1254 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1034 -37374 | 962 -40378 | 920 -41798 | 870 -41408 | 845 -38501 | 809 -37461 | 1411 -33687 | -13177 -28891 | -18387 -23944 | -23571 1431 | -28255 1339 | -33171 1254 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1034 3835 | 962 3771 | 920 3821 | 870 3843 | 845 3810 | 809 3379 | 2437 3111 | 3040 1735 | 3710 1538 | 4039 1431 | 4133 1339 | 3995 1254 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1034 2808 | 962 2745 | 920 2794 | 870 2817 | 845 2784 | 809 2353 | 1411 2085 | 2014 1735 | 2684 1538 | 3013 1431 | 3106 1339 | 2969 1254 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3104[普通办公室] |  | 3.60 | 26.77 | 26 | 60 | 748.2 | 21 | 2072.7 | 6 | 2.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.89 K=3.16 | 15.7 24.2 | 15.7 24.2 | 15.7 24.2 | 15.7 24.2 | 15.7 24.2 | 15.7 24.2 | 24.2 24.2 | 24.2 24.2 | 24.2 24.2 | 24.2 24.2 | 24.2 24.2 | 24.2 24.2 |
| 东南外墙 | F=7.62 K=0.46 D=4.29 | 42.8 36.8 | 42.5 36.5 | 41.9 36.3 | 41.3 36.2 | 40.3 39.5 | 39.3 42.4 | 38.7 44.5 | 38.3 45.8 | 37.9 46.0 | 37.6 45.4 | 37.4 44.0 | 37.0 42.9 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=8.64 | 122.3 500.0 | 104.6 400.2 | 94.6 400.0 | 84.1 386.9 | 75.4 355.4 | 68.4 323.4 | 250.8 275.3 | 418.3 219.0 | 545.3 190.4 | 624.6 167.7 | 629.5 149.7 | 578.8 133.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 51.4 129.7 | 40.7 139.2 | 37.2 143.9 | 32.4 142.8 | 28.9 133.3 | 26.5 128.5 | 33.6 115.5 | 49.0 98.9 | 68.0 82.3 | 85.8 70.4 | 101.2 62.1 | 116.7 55.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 70.9 370.3 | 63.8 261.0 | 57.5 256.0 | 51.7 244.1 | 46.5 222.1 | 41.9 194.9 | 217.2 159.8 | 369.3 120.2 | 477.3 108.2 | 538.8 97.3 | 528.2 87.6 | 462.2 78.9 |
| 内墙1 | F=17.19 K=0.95 | 91.3 140.3 | 91.3 140.3 | 91.3 140.3 | 91.3 140.3 | 91.3 140.3 | 91.3 140.3 | 140.3 140.3 | 140.3 140.3 | 140.3 140.3 | 140.3 140.3 | 140.3 140.3 | 140.3 140.3 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 |
| 底板1 | F=0.90 K=3.16 | 16.0 24.6 | 16.0 24.6 | 16.0 24.6 | 16.0 24.6 | 16.0 24.6 | 16.0 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 25.9 75.4 | 22.8 89.6 | 20.5 94.2 | 16.9 99.7 | 15.2 104.5 | 12.5 84.9 | 14.9 75.4 | 29.0 59.1 | 61.7 48.0 | 71.3 40.5 | 81.0 34.1 | 79.6 29.5 |
| 照明 | 显热(W) | 28.7 143.9 | 22.9 159.7 | 20.2 168.7 | 13.8 174.7 | 13.8 179.4 | 11.1 134.5 | 18.6 107.2 | 51.3 75.9 | 103.6 55.8 | 132.3 44.0 | 146.2 38.7 | 142.1 29.6 |
| 人体 | 显热(W) | 112.1 815.0 | 88.5 917.3 | 74.1 948.3 | 63.2 983.4 | 59.8 988.6 | 48.9 661.0 | 102.9 524.2 | 338.5 329.9 | 669.6 225.3 | 795.5 196.6 | 844.9 157.5 | 811.5 126.4 |
|  | 全热(W) | 112.1 2207.7 | 88.5 2310.0 | 74.1 2341.0 | 63.2 2376.1 | 59.8 2381.3 | 48.9 2053.7 | 1495.6 1916.9 | 1731.2 329.9 | 2062.3 225.3 | 2188.2 196.6 | 2237.6 157.5 | 2204.2 126.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -65439.2 | 0.0 -70227.4 | 0.0 -72621.5 | 0.0 -72023.0 | 0.0 -67234.8 | 0.0 -64840.6 | 0.0 -58256.8 | -24739.2 -49877.4 | -34315.7 -41498.0 | -43293.6 0.0 | -51074.5 0.0 | -58855.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -212231.9 | 0.0 -217199.2 | 0.0 -219682.9 | 0.0 -219062.0 | 0.0 -214094.7 | 0.0 -211611.0 | 0.0 -204781.0 | -170010.0 -196088.2 | -179944.6 -187395.5 | -189258.2 0.0 | -197330.1 0.0 | -205401.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -203.87 | 0.00 -203.87 | 0.00 -203.87 | 0.00 -203.87 | 0.00 -203.87 | 0.00 -203.87 | 0.00 -203.87 | -203.87 -203.87 | -203.87 -203.87 | -203.87 0.00 | -203.87 0.00 | -203.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 497 -209014 | 447 -213949 | 417 -216389 | 385 -215734 | 370 -210781 | 346 -208718 | 2073 -202108 | -167488 -195104 | -176880 -186576 | -185950 748 | -193944 678 | -202106 616 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 497 -63614 | 447 -68370 | 417 -70720 | 385 -70088 | 370 -65313 | 346 -63340 | 680 -56976 | -23610 -48894 | -32644 -40678 | -41378 748 | -49082 678 | -56952 616 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 497 3218 | 447 3250 | 417 3294 | 385 3327 | 370 3314 | 346 2893 | 2073 2673 | 2522 984 | 3065 820 | 3308 748 | 3386 678 | 3296 616 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 497 1825 | 447 1857 | 417 1902 | 385 1935 | 370 1921 | 346 1500 | 680 1281 | 1129 984 | 1672 820 | 1915 748 | 1993 678 | 1903 616 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3105[普通办公室] |  | 3.60 | 26.52 | 26 | 60 | 854.4 | 18 | 1074.3 | 18 | 0.33 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.05 K=3.16 | 0.9 1.4 | 0.9 1.4 | 0.9 1.4 | 0.9 1.4 | 0.9 1.4 | 0.9 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 |
| 东南外墙 | F=7.50 K=0.46 D=4.29 | 42.1 36.2 | 41.8 35.9 | 41.2 35.8 | 40.6 35.6 | 39.7 38.9 | 38.6 41.7 | 38.1 43.8 | 37.7 45.1 | 37.3 45.3 | 37.0 44.7 | 36.8 43.3 | 36.4 42.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=8.64 | 122.3 500.0 | 104.6 400.2 | 94.6 400.0 | 84.1 386.9 | 75.4 355.4 | 68.4 323.4 | 250.8 275.3 | 418.3 219.0 | 545.3 190.4 | 624.6 167.7 | 629.5 149.7 | 578.8 133.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 51.4 129.7 | 40.7 139.2 | 37.2 143.9 | 32.4 142.8 | 28.9 133.3 | 26.5 128.5 | 33.6 115.5 | 49.0 98.9 | 68.0 82.3 | 85.8 70.4 | 101.2 62.1 | 116.7 55.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 70.9 370.3 | 63.8 261.0 | 57.5 256.0 | 51.7 244.1 | 46.5 222.1 | 41.9 194.9 | 217.2 159.8 | 369.3 120.2 | 477.3 108.2 | 538.8 97.3 | 528.2 87.6 | 462.2 78.9 |
| 内墙1 | F=17.09 K=0.95 | 90.8 139.5 | 90.8 139.5 | 90.8 139.5 | 90.8 139.5 | 90.8 139.5 | 90.8 139.5 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 |
| 底板1 | F=0.05 K=3.16 | 0.9 1.4 | 0.9 1.4 | 0.9 1.4 | 0.9 1.4 | 0.9 1.4 | 0.9 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 81.2 287.3 | 73.6 304.4 | 60.5 317.9 | 55.3 325.4 | 45.0 282.5 | 39.8 251.0 | 43.8 214.4 | 93.1 178.6 | 187.0 146.8 | 222.8 126.5 | 253.4 107.8 | 272.5 92.3 |
| 照明 | 显热(W) | 34.0 89.2 | 31.8 96.7 | 29.5 102.7 | 27.9 113.4 | 26.8 100.2 | 26.1 75.5 | 25.2 57.6 | 43.4 48.8 | 74.0 43.9 | 84.5 40.0 | 87.5 37.7 | 83.0 35.4 |
| 人体 | 显热(W) | 16.3 128.5 | 11.6 149.7 | 9.4 153.7 | 8.7 160.3 | 6.9 119.8 | 6.9 79.7 | 15.4 56.1 | 53.2 39.7 | 106.9 29.9 | 130.0 26.7 | 139.6 20.5 | 87.8 16.7 |
|  | 全热(W) | 16.3 348.4 | 11.6 369.6 | 9.4 373.6 | 8.7 380.2 | 6.9 339.7 | 6.9 299.6 | 235.3 276.0 | 273.1 39.7 | 326.8 29.9 | 349.9 26.7 | 359.5 20.5 | 307.7 16.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -12915.6 | 0.0 -13860.7 | 0.0 -14333.2 | 0.0 -14215.1 | 0.0 -13270.0 | 0.0 -12797.5 | -3347.0 0.0 | -4882.7 0.0 | -6772.8 0.0 | -8544.8 0.0 | -10080.5 0.0 | -11616.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -41887.9 | 0.0 -42868.3 | 0.0 -43358.5 | 0.0 -43235.9 | 0.0 -42255.5 | 0.0 -41765.3 | -31961.5 0.0 | -33554.6 0.0 | -35515.4 0.0 | -37353.6 0.0 | -38946.7 0.0 | -40539.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | -40.24 0.00 | -40.24 0.00 | -40.24 0.00 | -40.24 0.00 | -40.24 0.00 | -40.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 431 -40420 | 398 -41454 | 370 -41921 | 352 -41787 | 329 -40932 | 315 -40567 | -31161 1074 | -32482 739 | -34138 664 | -35828 613 | -37373 566 | -39054 528 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 431 -11667 | 398 -12667 | 370 -13116 | 352 -12986 | 329 -12166 | 315 -11819 | -2767 854 | -4030 739 | -5615 664 | -7239 613 | -8727 566 | -10350 528 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 431 1468 | 398 1414 | 370 1437 | 352 1449 | 329 1324 | 315 1199 | 800 1074 | 1073 739 | 1378 664 | 1526 613 | 1574 566 | 1486 528 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 431 1248 | 398 1194 | 370 1217 | 352 1229 | 329 1104 | 315 979 | 581 854 | 853 739 | 1158 664 | 1306 613 | 1354 566 | 1266 528 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3112[博、教工作室] |  | 3.60 | 24.55 | 26 | 60 | 2474.2 | 21 | 3718.3 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=26.66 K=3.16 | 472.2 725.1 | 472.2 725.1 | 472.2 725.1 | 472.2 725.1 | 472.2 725.1 | 472.2 725.1 | 725.1 725.1 | 725.1 725.1 | 725.1 725.1 | 725.1 725.1 | 725.1 725.1 | 725.1 725.1 |
| 东南外墙 | F=7.18 K=0.46 D=4.29 | 40.3 34.6 | 40.0 34.4 | 39.4 34.2 | 38.8 34.1 | 38.0 37.2 | 37.0 39.9 | 36.5 41.9 | 36.0 43.2 | 35.7 43.3 | 35.4 42.7 | 35.2 41.4 | 34.8 40.4 |
| 东北外墙 | F=14.77 K=0.46 D=4.29 | 84.5 72.9 | 84.0 72.5 | 82.7 72.1 | 81.6 71.8 | 79.8 83.5 | 77.8 89.3 | 76.7 91.4 | 75.8 91.4 | 75.1 89.2 | 74.5 86.1 | 74.1 84.3 | 73.3 84.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=7.92 | 112.1 458.3 | 95.9 366.9 | 86.7 366.6 | 77.1 354.6 | 69.1 325.8 | 62.7 296.4 | 229.6 252.3 | 383.1 200.8 | 499.5 174.6 | 572.2 153.8 | 576.8 137.2 | 530.5 122.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 47.1 118.9 | 37.3 127.6 | 34.1 131.9 | 29.7 130.9 | 26.5 122.2 | 24.3 117.8 | 30.8 105.8 | 44.9 90.6 | 62.3 75.4 | 78.7 64.5 | 92.8 56.9 | 106.9 50.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 65.0 339.4 | 58.5 239.3 | 52.7 234.7 | 47.4 223.8 | 42.7 203.6 | 38.4 178.6 | 198.8 146.5 | 338.2 110.2 | 437.2 99.2 | 493.6 89.2 | 484.0 80.3 | 423.6 72.3 |
| 内墙1 | F=23.27 K=0.95 | 123.6 189.9 | 123.6 189.9 | 123.6 189.9 | 123.6 189.9 | 123.6 189.9 | 123.6 189.9 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 |
| 内墙1 | F=18.76 K=0.95 | 153.1 153.1 | 153.1 153.1 | 153.1 153.1 | 153.1 153.1 | 153.1 153.1 | 153.1 153.1 | 153.1 153.1 | 153.1 153.1 | 153.1 153.1 | 153.1 153.1 | 153.1 153.1 | 153.1 153.1 |
| 内窗1 | F=3.24 K=2.50 | 69.7 69.7 | 69.7 69.7 | 69.7 69.7 | 69.7 69.7 | 69.7 69.7 | 69.7 69.7 | 69.7 69.7 | 69.7 69.7 | 69.7 69.7 | 69.7 69.7 | 69.7 69.7 | 69.7 69.7 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 |
| 底板1 | F=26.66 K=3.16 | 472.2 725.1 | 472.2 725.1 | 472.2 725.1 | 472.2 725.1 | 472.2 725.1 | 472.2 725.1 | 725.1 725.1 | 725.1 725.1 | 725.1 725.1 | 725.1 725.1 | 725.1 725.1 | 725.1 725.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.7 69.1 | 20.9 82.1 | 18.8 86.4 | 15.5 91.4 | 13.9 95.8 | 11.5 77.9 | 13.7 69.1 | 26.6 54.2 | 56.6 44.0 | 65.4 37.1 | 74.3 31.3 | 73.0 27.1 |
| 照明 | 显热(W) | 26.3 132.0 | 21.0 146.4 | 18.6 154.7 | 12.7 160.1 | 12.7 164.5 | 10.2 123.3 | 17.1 98.3 | 47.0 69.6 | 95.0 51.2 | 121.3 40.4 | 134.0 35.4 | 130.3 27.1 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -61995.0 | 0.0 -66531.2 | 0.0 -68799.3 | 0.0 -68232.3 | 0.0 -63696.1 | 0.0 -61428.0 | 0.0 -55190.7 | -23437.1 -47252.3 | -32509.6 -39313.9 | -41015.0 0.0 | -48386.3 0.0 | -55757.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -201061.8 | 0.0 -205767.7 | 0.0 -208120.6 | 0.0 -207532.4 | 0.0 -202826.5 | 0.0 -200473.6 | 0.0 -194003.0 | -161062.1 -185767.8 | -170473.8 -177532.6 | -179297.3 0.0 | -186944.3 0.0 | -194591.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -193.14 | 0.00 -193.14 | 0.00 -193.14 | 0.00 -193.14 | 0.00 -193.14 | 0.00 -193.14 | 0.00 -193.14 | -193.14 -193.14 | -193.14 -193.14 | -193.14 0.00 | -193.14 0.00 | -193.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1726 -196276 | 1679 -200949 | 1650 -203261 | 1619 -202641 | 1603 -197936 | 1578 -195973 | 3718 -189706 | -156926 -183068 | -165830 -174989 | -174428 2474 | -182002 2407 | -189733 2350 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1726 -58528 | 1679 -63032 | 1650 -65259 | 1619 -64661 | 1603 -60125 | 1578 -58247 | 2399 -52213 | -20620 -44553 | -29185 -36770 | -37465 2474 | -44764 2407 | -52219 2350 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1726 4786 | 1679 4819 | 1650 4860 | 1619 4891 | 1603 4891 | 1578 4500 | 3718 4297 | 4137 2700 | 4643 2544 | 4870 2474 | 4942 2407 | 4858 2350 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1726 3467 | 1679 3499 | 1650 3540 | 1619 3572 | 1603 3571 | 1578 3181 | 2399 2977 | 2817 2700 | 3324 2544 | 3550 2474 | 3623 2407 | 3539 2350 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3130[心理] |  | 3.60 | 21.56 | 26 | 60 | 1839.1 | 21 | 1880.9 | 6 | 0.27 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=23.51 K=3.16 | 416.3 639.3 | 416.3 639.3 | 416.3 639.3 | 416.3 639.3 | 416.3 639.3 | 416.3 639.3 | 639.3 639.3 | 639.3 639.3 | 639.3 639.3 | 639.3 639.3 | 639.3 639.3 | 639.3 639.3 |
| 西北外墙 | F=7.59 K=0.46 D=4.29 | 44.3 36.4 | 46.3 36.1 | 47.2 35.9 | 47.2 35.7 | 44.8 36.3 | 39.4 37.2 | 38.7 38.1 | 38.2 38.9 | 37.7 39.6 | 37.4 40.3 | 37.1 40.8 | 36.6 42.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=8.64 | 139.2 350.8 | 119.8 395.4 | 108.3 501.9 | 96.4 646.0 | 86.5 743.1 | 78.3 775.2 | 114.2 665.6 | 158.7 247.6 | 205.6 216.2 | 252.2 190.9 | 290.8 170.5 | 325.3 152.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 51.4 129.7 | 40.7 139.2 | 37.2 143.9 | 32.4 142.8 | 28.9 133.3 | 26.5 128.5 | 33.6 115.5 | 49.0 98.9 | 68.0 82.3 | 85.8 70.4 | 101.2 62.1 | 116.7 55.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 87.8 221.1 | 79.0 256.2 | 71.1 358.0 | 64.0 503.2 | 57.6 609.9 | 51.9 646.6 | 80.6 550.1 | 109.7 148.8 | 137.6 133.9 | 166.3 120.5 | 189.5 108.5 | 208.6 97.6 |
| 内墙1 | F=13.37 K=0.95 | 71.1 109.2 | 71.1 109.2 | 71.1 109.2 | 71.1 109.2 | 71.1 109.2 | 71.1 109.2 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 |
| 内窗1 | F=2.07 K=2.50 | 29.0 44.5 | 29.0 44.5 | 29.0 44.5 | 29.0 44.5 | 29.0 44.5 | 29.0 44.5 | 44.5 44.5 | 44.5 44.5 | 44.5 44.5 | 44.5 44.5 | 44.5 44.5 | 44.5 44.5 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 |
| 底板1 | F=23.50 K=3.16 | 416.1 639.0 | 416.1 639.0 | 416.1 639.0 | 416.1 639.0 | 416.1 639.0 | 416.1 639.0 | 639.0 639.0 | 639.0 639.0 | 639.0 639.0 | 639.0 639.0 | 639.0 639.0 | 639.0 639.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 60.7 | 18.4 72.1 | 16.5 75.9 | 13.6 80.3 | 12.2 84.1 | 10.1 68.4 | 12.0 60.7 | 23.3 47.6 | 49.7 38.6 | 57.5 32.6 | 65.2 27.5 | 64.1 23.8 |
| 照明 | 显热(W) | 23.1 115.9 | 18.5 128.6 | 16.3 135.8 | 11.1 140.7 | 11.1 144.4 | 9.0 108.3 | 15.0 86.3 | 41.3 61.1 | 83.4 44.9 | 106.5 35.4 | 117.7 31.1 | 114.4 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 24.5 178.1 | 19.3 200.5 | 16.2 207.2 | 13.8 214.9 | 13.1 216.0 | 10.7 144.4 | 22.5 114.5 | 74.0 72.1 | 146.3 49.2 | 173.8 43.0 | 184.6 34.4 | 177.3 27.6 |
|  | 全热(W) | 24.5 359.7 | 19.3 382.1 | 16.2 388.8 | 13.8 396.5 | 13.1 397.6 | 10.7 326.0 | 204.1 296.1 | 255.6 72.1 | 327.9 49.2 | 355.4 43.0 | 366.2 34.4 | 358.9 27.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -17220.8 | 0.0 -18480.9 | 0.0 -19110.9 | 0.0 -18953.4 | 0.0 -17693.4 | 0.0 -17063.3 | 0.0 -15330.7 | -6510.3 -13125.6 | -9030.4 -10920.5 | -11393.1 0.0 | -13440.7 0.0 | -15488.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -55850.5 | 0.0 -57157.7 | 0.0 -57811.3 | 0.0 -57647.9 | 0.0 -56340.7 | 0.0 -55687.1 | 0.0 -53889.7 | -44739.5 -51602.2 | -47353.8 -49314.6 | -49804.8 0.0 | -51929.0 0.0 | -54053.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | -53.65 -53.65 | -53.65 -53.65 | -53.65 0.00 | -53.65 0.00 | -53.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1227 -53430 | 1197 -54647 | 1179 -55176 | 1157 -54852 | 1142 -53438 | 1122 -52875 | 1881 -51246 | -42725 -49638 | -45153 -47429 | -47499 1839 | -49555 1801 | -51657 1767 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1227 -14982 | 1197 -16151 | 1179 -16657 | 1157 -16339 | 1142 -14972 | 1122 -14433 | 1699 -12869 | -4678 -11161 | -7011 -9035 | -9269 1839 | -11248 1801 | -13274 1767 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1227 2420 | 1197 2511 | 1179 2635 | 1157 2796 | 1142 2903 | 1122 2812 | 1881 2644 | 2014 1964 | 2201 1886 | 2306 1839 | 2374 1801 | 2396 1767 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1227 2239 | 1197 2330 | 1179 2454 | 1157 2614 | 1142 2721 | 1122 2630 | 1699 2462 | 1832 1964 | 2020 1886 | 2124 1839 | 2192 1801 | 2215 1767 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3132[普通办公室] |  | 3.60 | 21.53 | 26 | 60 | 694.9 | 21 | 736.8 | 6 | 0.27 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.12 K=3.16 | 2.2 3.4 | 2.2 3.4 | 2.2 3.4 | 2.2 3.4 | 2.2 3.4 | 2.2 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 |
| 西北外墙 | F=7.57 K=0.46 D=4.29 | 44.2 36.3 | 46.2 36.0 | 47.1 35.8 | 47.0 35.6 | 44.7 36.2 | 39.3 37.1 | 38.6 37.9 | 38.1 38.8 | 37.6 39.5 | 37.2 40.2 | 37.0 40.7 | 36.5 41.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=8.64 | 139.2 350.8 | 119.8 395.4 | 108.3 501.9 | 96.4 646.0 | 86.5 743.1 | 78.3 775.2 | 114.2 665.6 | 158.7 247.6 | 205.6 216.2 | 252.2 190.9 | 290.8 170.5 | 325.3 152.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 51.4 129.7 | 40.7 139.2 | 37.2 143.9 | 32.4 142.8 | 28.9 133.3 | 26.5 128.5 | 33.6 115.5 | 49.0 98.9 | 68.0 82.3 | 85.8 70.4 | 101.2 62.1 | 116.7 55.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 87.8 221.1 | 79.0 256.2 | 71.1 358.0 | 64.0 503.2 | 57.6 609.9 | 51.9 646.6 | 80.6 550.1 | 109.7 148.8 | 137.6 133.9 | 166.3 120.5 | 189.5 108.5 | 208.6 97.6 |
| 内墙1 | F=34.86 K=0.95 | 185.3 284.5 | 185.3 284.5 | 185.3 284.5 | 185.3 284.5 | 185.3 284.5 | 185.3 284.5 | 284.5 284.5 | 284.5 284.5 | 284.5 284.5 | 284.5 284.5 | 284.5 284.5 | 284.5 284.5 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.8 60.6 | 18.4 72.0 | 16.5 75.8 | 13.6 80.1 | 12.2 84.0 | 10.1 68.3 | 12.0 60.6 | 23.3 47.5 | 49.6 38.6 | 57.4 32.6 | 65.1 27.4 | 64.0 23.7 |
| 照明 | 显热(W) | 23.1 115.7 | 18.4 128.4 | 16.3 135.6 | 11.1 140.4 | 11.1 144.2 | 9.0 108.2 | 15.0 86.2 | 41.2 61.1 | 83.3 44.9 | 106.3 35.4 | 117.5 31.1 | 114.3 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 24.5 178.1 | 19.3 200.5 | 16.2 207.2 | 13.8 214.9 | 13.1 216.0 | 10.7 144.4 | 22.5 114.5 | 74.0 72.1 | 146.3 49.2 | 173.8 43.0 | 184.6 34.4 | 177.3 27.6 |
|  | 全热(W) | 24.5 359.7 | 19.3 382.1 | 16.2 388.8 | 13.8 396.5 | 13.1 397.6 | 10.7 326.0 | 204.1 296.1 | 255.6 72.1 | 327.9 49.2 | 355.4 43.0 | 366.2 34.4 | 358.9 27.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -17220.8 | 0.0 -18480.9 | 0.0 -19110.9 | 0.0 -18953.4 | 0.0 -17693.4 | 0.0 -17063.3 | 0.0 -15330.7 | -6510.3 -13125.6 | -9030.4 -10920.5 | -11393.1 0.0 | -13440.7 0.0 | -15488.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -55850.5 | 0.0 -57157.7 | 0.0 -57811.3 | 0.0 -57647.9 | 0.0 -56340.7 | 0.0 -55687.1 | 0.0 -53889.7 | -44739.5 -51602.2 | -47353.8 -49314.6 | -49804.8 0.0 | -51929.0 0.0 | -54053.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | -53.65 -53.65 | -53.65 -53.65 | -53.65 0.00 | -53.65 0.00 | -53.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 482 -54575 | 452 -55791 | 434 -56320 | 412 -55996 | 397 -54583 | 377 -54020 | 737 -52390 | -43870 -50782 | -46297 -48573 | -48643 695 | -50699 657 | -52801 622 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 482 -16126 | 452 -17296 | 434 -17802 | 412 -17483 | 397 -16117 | 377 -15577 | 555 -14013 | -5822 -12306 | -8155 -10179 | -10413 695 | -12393 657 | -14418 622 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 482 1276 | 452 1367 | 434 1491 | 412 1652 | 397 1758 | 377 1668 | 737 1499 | 870 820 | 1057 741 | 1161 695 | 1230 657 | 1252 622 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 482 1094 | 452 1185 | 434 1309 | 412 1470 | 397 1577 | 377 1486 | 555 1318 | 688 820 | 875 741 | 980 695 | 1048 657 | 1070 622 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3142[女厕] |  | 3.60 | 10.11 | 28 | 60 | 1001.0 | 17 | 1001.0 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=5.09 K=0.46 D=4.29 | 25.0 19.7 | 26.4 19.5 | 27.0 19.4 | 26.9 19.2 | 25.3 19.7 | 21.7 20.2 | 21.3 20.8 | 20.9 21.4 | 20.6 21.9 | 20.4 22.3 | 20.2 22.7 | 19.9 23.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=8.94 | 113.7 332.6 | 93.5 378.8 | 81.7 489.0 | 69.4 638.1 | 59.1 738.6 | 50.7 771.7 | 87.8 658.3 | 133.8 225.8 | 182.4 193.3 | 230.5 167.1 | 270.5 146.1 | 306.2 127.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 22.8 103.8 | 11.7 113.6 | 8.1 118.5 | 3.2 117.3 | -0.5 107.5 | -3.0 102.6 | 4.4 89.1 | 20.3 71.9 | 40.0 54.7 | 58.4 42.4 | 74.4 33.8 | 90.3 26.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 90.9 228.7 | 81.8 265.1 | 73.6 370.4 | 66.2 520.8 | 59.6 631.1 | 53.7 669.2 | 83.4 569.3 | 113.5 153.9 | 142.4 138.5 | 172.1 124.7 | 196.1 112.2 | 215.9 101.0 |
| 内墙1 | F=5.97 K=0.95 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 |
| 内墙1 | F=10.57 K=0.95 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.8 28.5 | 8.6 33.8 | 7.7 35.6 | 6.4 37.6 | 5.7 39.5 | 4.7 32.1 | 5.6 28.5 | 10.9 22.3 | 23.3 18.1 | 26.9 15.3 | 30.6 12.9 | 30.1 11.1 |
| 照明 | 显热(W) | 6.8 34.0 | 5.4 37.7 | 4.8 39.8 | 3.3 41.2 | 3.3 42.3 | 2.6 31.8 | 4.4 25.3 | 12.1 17.9 | 24.4 13.2 | 31.2 10.4 | 34.5 9.1 | 33.5 7.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 265 560 | 243 615 | 230 729 | 215 881 | 203 985 | 189 1001 | 264 878 | 323 433 | 396 392 | 454 360 | 501 336 | 535 314 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 265 560 | 243 615 | 230 729 | 215 881 | 203 985 | 189 1001 | 264 878 | 323 433 | 396 392 | 454 360 | 501 336 | 535 314 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 265 560 | 243 615 | 230 729 | 215 881 | 203 985 | 189 1001 | 264 878 | 323 433 | 396 392 | 454 360 | 501 336 | 535 314 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 265 560 | 243 615 | 230 729 | 215 881 | 203 985 | 189 1001 | 264 878 | 323 433 | 396 392 | 454 360 | 501 336 | 535 314 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3146[普通办公室] |  | 3.60 | 9.29 | 26 | 60 | 955.6 | 21 | 1186.1 | 6 | 0.48 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=10.72 K=3.16 | 189.8 291.5 | 189.8 291.5 | 189.8 291.5 | 189.8 291.5 | 189.8 291.5 | 189.8 291.5 | 291.5 291.5 | 291.5 291.5 | 291.5 291.5 | 291.5 291.5 | 291.5 291.5 | 291.5 291.5 |
| 西北外墙 | F=3.56 K=0.46 D=4.29 | 20.8 17.1 | 21.8 17.0 | 22.2 16.9 | 22.2 16.8 | 21.0 17.1 | 18.5 17.5 | 18.2 17.9 | 17.9 18.3 | 17.7 18.6 | 17.5 18.9 | 17.4 19.2 | 17.2 19.7 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 58.0 146.2 | 49.9 164.0 | 45.1 208.0 | 40.2 267.4 | 36.0 307.7 | 32.6 321.2 | 47.6 276.1 | 66.1 103.2 | 85.7 90.1 | 105.1 79.5 | 121.2 71.1 | 135.5 63.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 21.4 54.0 | 17.0 58.0 | 15.5 60.0 | 13.5 59.5 | 12.0 55.5 | 11.0 53.6 | 14.0 48.1 | 20.4 41.2 | 28.3 34.3 | 35.8 29.3 | 42.2 25.9 | 48.6 22.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 36.6 92.1 | 32.9 106.0 | 29.6 148.0 | 26.7 208.0 | 24.0 252.2 | 21.6 267.6 | 33.6 228.0 | 45.7 62.0 | 57.3 55.8 | 69.3 50.2 | 79.0 45.2 | 86.9 40.7 |
| 内墙1 | F=13.89 K=0.95 | 73.8 113.4 | 73.8 113.4 | 73.8 113.4 | 73.8 113.4 | 73.8 113.4 | 73.8 113.4 | 113.4 113.4 | 113.4 113.4 | 113.4 113.4 | 113.4 113.4 | 113.4 113.4 | 113.4 113.4 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 35.3 54.2 | 35.3 54.2 | 35.3 54.2 | 35.3 54.2 | 35.3 54.2 | 35.3 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 | 54.2 54.2 |
| 底板1 | F=10.72 K=3.16 | 189.9 291.6 | 189.9 291.6 | 189.9 291.6 | 189.9 291.6 | 189.9 291.6 | 189.9 291.6 | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 | 291.6 291.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.0 26.1 | 7.9 31.1 | 7.1 32.7 | 5.8 34.6 | 5.3 36.2 | 4.3 29.5 | 5.2 26.1 | 10.1 20.5 | 21.4 16.6 | 24.7 14.0 | 28.1 11.8 | 27.6 10.2 |
| 照明 | 显热(W) | 11.2 56.2 | 8.9 62.3 | 7.9 65.8 | 5.4 68.2 | 5.4 70.0 | 4.3 52.5 | 7.3 41.8 | 20.0 29.6 | 40.4 21.8 | 51.6 17.2 | 57.0 15.1 | 55.4 11.5 |
| 人体 | 显热(W) | 42.9 311.7 | 33.8 350.8 | 28.4 362.7 | 24.2 376.1 | 22.9 378.1 | 18.7 252.8 | 39.3 200.5 | 129.5 126.2 | 256.1 86.2 | 304.2 75.2 | 323.1 60.2 | 310.4 48.4 |
|  | 全热(W) | 42.9 629.5 | 33.8 668.6 | 28.4 680.5 | 24.2 693.9 | 22.9 695.9 | 18.7 570.6 | 357.1 518.3 | 447.3 126.2 | 573.9 86.2 | 622.0 75.2 | 640.9 60.2 | 628.2 48.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -24109.2 | 0.0 -25873.3 | 0.0 -26755.3 | 0.0 -26534.8 | 0.0 -24770.7 | 0.0 -23888.7 | 0.0 -21463.0 | -9114.4 -18375.9 | -12642.6 -15288.7 | -15950.3 0.0 | -18816.9 0.0 | -21683.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -78190.7 | 0.0 -80020.8 | 0.0 -80935.8 | 0.0 -80707.0 | 0.0 -78877.0 | 0.0 -77962.0 | 0.0 -75445.6 | -62635.3 -72243.0 | -66295.4 -69040.4 | -69726.7 0.0 | -72700.5 0.0 | -75674.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -75.11 | 0.00 -75.11 | 0.00 -75.11 | 0.00 -75.11 | 0.00 -75.11 | 0.00 -75.11 | 0.00 -75.11 | -75.11 -75.11 | -75.11 -75.11 | -75.11 0.00 | -75.11 0.00 | -75.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 631 -76565 | 611 -78327 | 600 -79181 | 587 -78876 | 579 -76999 | 567 -76220 | 1186 -73815 | -61323 -71195 | -64806 -68056 | -68155 956 | -71085 928 | -74060 904 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 631 -22801 | 611 -24497 | 600 -25319 | 587 -25021 | 579 -23211 | 567 -22465 | 868 -20150 | -8120 -17327 | -11471 -14305 | -14696 956 | -17519 928 | -20387 904 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 631 1626 | 611 1694 | 600 1755 | 587 1832 | 579 1878 | 567 1742 | 1186 1631 | 1312 1048 | 1490 984 | 1572 956 | 1615 928 | 1615 904 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 631 1308 | 611 1376 | 600 1437 | 587 1514 | 579 1560 | 567 1424 | 868 1313 | 994 1048 | 1172 984 | 1254 956 | 1298 928 | 1297 904 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3149[男厕] |  | 3.60 | 7.93 | 28 | 60 | 519.7 | 17 | 519.7 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=6.90 K=0.46 D=4.29 | 33.9 26.7 | 35.8 26.5 | 36.6 26.3 | 36.5 26.1 | 34.3 26.7 | 29.4 27.4 | 28.8 28.2 | 28.3 29.0 | 27.9 29.7 | 27.6 30.3 | 27.3 30.7 | 26.9 31.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.26 | 54.2 158.5 | 44.6 178.6 | 38.9 230.1 | 33.1 299.6 | 28.2 346.9 | 24.1 363.1 | 41.8 310.6 | 63.8 107.6 | 86.9 92.1 | 109.9 79.6 | 128.9 69.6 | 145.9 60.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 10.9 49.5 | 5.6 54.2 | 3.8 56.5 | 1.5 55.9 | -0.3 51.2 | -1.4 48.9 | 2.1 42.5 | 9.7 34.3 | 19.1 26.1 | 27.8 20.2 | 35.4 16.1 | 43.0 12.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 43.3 109.0 | 39.0 124.4 | 35.1 173.6 | 31.6 243.7 | 28.4 295.7 | 25.6 314.2 | 39.7 268.1 | 54.1 73.4 | 67.9 66.0 | 82.0 59.4 | 93.5 53.5 | 102.9 48.1 |
| 内墙1 | F=5.99 K=0.95 | 20.5 37.5 | 20.5 37.5 | 20.5 37.5 | 20.5 37.5 | 20.5 37.5 | 20.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.7 22.3 | 6.8 26.5 | 6.1 27.9 | 5.0 29.5 | 4.5 30.9 | 3.7 25.2 | 4.4 22.3 | 8.6 17.5 | 18.3 14.2 | 21.1 12.0 | 24.0 10.1 | 23.6 8.7 |
| 照明 | 显热(W) | 5.3 26.6 | 4.2 29.6 | 3.7 31.2 | 2.6 32.3 | 2.6 33.2 | 2.1 24.9 | 3.4 19.8 | 9.5 14.1 | 19.2 10.3 | 24.5 8.1 | 27.1 7.2 | 26.3 5.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 144 313 | 134 340 | 128 395 | 120 467 | 113 517 | 102 520 | 158 460 | 189 247 | 231 225 | 262 209 | 286 197 | 302 186 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 144 313 | 134 340 | 128 395 | 120 467 | 113 517 | 102 520 | 158 460 | 189 247 | 231 225 | 262 209 | 286 197 | 302 186 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 144 313 | 134 340 | 128 395 | 120 467 | 113 517 | 102 520 | 158 460 | 189 247 | 231 225 | 262 209 | 286 197 | 302 186 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 144 313 | 134 340 | 128 395 | 120 467 | 113 517 | 102 520 | 158 460 | 189 247 | 231 225 | 262 209 | 286 197 | 302 186 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3165[残卫] |  | 3.60 | 5.19 | 28 | 60 | 234.6 | 16 | 234.6 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=25.23 K=0.95 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 |
| 底板1 | F=0.29 K=3.16 | 3.3 6.1 | 3.3 6.1 | 3.3 6.1 | 3.3 6.1 | 3.3 6.1 | 3.3 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.0 14.6 | 4.4 17.4 | 4.0 18.3 | 3.3 19.3 | 2.9 20.3 | 2.4 16.5 | 2.9 14.6 | 5.6 11.5 | 12.0 9.3 | 13.8 7.8 | 15.7 6.6 | 15.4 5.7 |
| 照明 | 显热(W) | 3.5 17.4 | 2.8 19.3 | 2.5 20.4 | 1.7 21.2 | 1.7 21.7 | 1.3 16.3 | 2.3 13.0 | 6.2 9.2 | 12.5 6.8 | 16.0 5.3 | 17.7 4.7 | 17.2 3.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 114 225 | 112 229 | 111 231 | 110 233 | 110 235 | 109 225 | 198 220 | 204 213 | 217 209 | 222 206 | 226 204 | 225 202 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 114 225 | 112 229 | 111 231 | 110 233 | 110 235 | 109 225 | 198 220 | 204 213 | 217 209 | 222 206 | 226 204 | 225 202 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 114 225 | 112 229 | 111 231 | 110 233 | 110 235 | 109 225 | 198 220 | 204 213 | 217 209 | 222 206 | 226 204 | 225 202 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 114 225 | 112 229 | 111 231 | 110 233 | 110 235 | 109 225 | 198 220 | 204 213 | 217 209 | 222 206 | 226 204 | 225 202 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4002[土木机房] |  | 3.60 | 70.22 | 26 | 60 | 2021.2 | 21 | 4086.5 | 6 | 3.47 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=15.13 K=0.46 D=4.29 | 85.0 73.0 | 84.4 72.5 | 83.1 72.1 | 81.9 71.8 | 80.1 78.4 | 78.0 84.2 | 76.9 88.3 | 76.0 91.0 | 75.3 91.3 | 74.6 90.1 | 74.2 87.3 | 73.4 85.1 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 内墙1 | F=44.95 K=0.95 | 238.9 366.9 | 238.9 366.9 | 238.9 366.9 | 238.9 366.9 | 238.9 366.9 | 238.9 366.9 | 366.9 366.9 | 366.9 366.9 | 366.9 366.9 | 366.9 366.9 | 366.9 366.9 | 366.9 366.9 |
| 内窗1 | F=13.14 K=2.50 | 184.0 282.5 | 184.0 282.5 | 184.0 282.5 | 184.0 282.5 | 184.0 282.5 | 184.0 282.5 | 282.5 282.5 | 282.5 282.5 | 282.5 282.5 | 282.5 282.5 | 282.5 282.5 | 282.5 282.5 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.9 197.7 | 59.9 234.9 | 53.7 247.2 | 44.2 261.4 | 39.8 274.0 | 32.8 222.8 | 39.1 197.7 | 76.0 155.0 | 161.8 125.9 | 187.1 106.2 | 212.4 89.5 | 208.7 77.4 |
| 照明 | 显热(W) | 84.7 424.7 | 67.6 471.1 | 59.7 497.7 | 40.8 515.3 | 40.8 529.2 | 32.9 396.9 | 55.0 316.3 | 151.3 224.0 | 305.5 164.6 | 390.2 129.9 | 431.3 114.1 | 419.3 87.2 |
| 人体 | 显热(W) | 312.3 2270.8 | 246.6 2555.8 | 206.6 2642.3 | 176.2 2740.0 | 166.5 2754.4 | 136.1 1841.6 | 286.7 1460.5 | 943.2 919.2 | 1865.6 627.7 | 2216.3 547.7 | 2354.1 438.8 | 2261.2 352.3 |
|  | 全热(W) | 312.3 4586.2 | 246.6 4871.2 | 206.6 4957.7 | 176.2 5055.4 | 166.5 5069.8 | 136.1 4157.0 | 2602.1 3775.9 | 3258.6 919.2 | 4181.0 627.7 | 4531.7 547.7 | 4669.5 438.8 | 4576.6 352.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -175652.5 | 0.0 -188505.1 | 0.0 -194931.4 | 0.0 -193324.9 | 0.0 -180472.2 | 0.0 -174045.9 | 0.0 -156373.6 | -66405.2 -133881.5 | -92110.5 -111389.4 | -116209.1 0.0 | -137094.6 0.0 | -157980.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -569675.2 | 0.0 -583008.4 | 0.0 -589675.1 | 0.0 -588008.4 | 0.0 -574675.1 | 0.0 -568008.5 | 0.0 -549675.3 | -456342.6 -526342.1 | -483009.1 -503008.9 | -508008.9 0.0 | -529675.4 0.0 | -551342.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | -547.24 -547.24 | -547.24 -547.24 | -547.24 0.00 | -547.24 0.00 | -547.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1323 -562582 | 1196 -575746 | 1121 -582289 | 1040 -580519 | 1007 -567201 | 945 -561689 | 4087 -543935 | -451132 -523703 | -476383 -500807 | -500764 2021 | -522217 1841 | -544094 1682 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1323 -170874 | 1196 -183558 | 1121 -189860 | 1040 -188151 | 1007 -175314 | 945 -170042 | 1771 -152948 | -63510 -131242 | -87800 -109187 | -111280 2021 | -131952 1841 | -153048 1682 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1323 7093 | 1196 7262 | 1121 7387 | 1040 7490 | 1007 7474 | 945 6319 | 4087 5741 | 5211 2639 | 6626 2202 | 7245 2021 | 7458 1841 | 7248 1682 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1323 4778 | 1196 4947 | 1121 5071 | 1040 5174 | 1007 5159 | 945 4004 | 1771 3425 | 2895 2639 | 4311 2202 | 4929 2021 | 5143 1841 | 4932 1682 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4003[计算机房] |  | 3.60 | 71.19 | 26 | 60 | 3797.5 | 21 | 5551.4 | 6 | 3.47 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=74.61 K=3.16 | 1321.1 2028.9 | 1321.1 2028.9 | 1321.1 2028.9 | 1321.1 2028.9 | 1321.1 2028.9 | 1321.1 2028.9 | 2028.9 2028.9 | 2028.9 2028.9 | 2028.9 2028.9 | 2028.9 2028.9 | 2028.9 2028.9 | 2028.9 2028.9 |
| 西北外墙 | F=15.13 K=0.46 D=4.29 | 88.4 72.5 | 92.4 72.0 | 94.2 71.5 | 94.1 71.2 | 89.3 72.5 | 78.5 74.1 | 77.2 75.9 | 76.1 77.6 | 75.2 79.0 | 74.5 80.3 | 73.9 81.3 | 73.0 83.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 278.4 701.6 | 239.5 790.8 | 216.6 1003.8 | 192.9 1292.0 | 173.0 1486.3 | 156.7 1550.3 | 228.4 1331.2 | 317.4 495.3 | 411.3 432.3 | 504.3 381.8 | 581.5 341.1 | 650.6 305.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 175.6 442.2 | 158.1 512.4 | 142.3 715.9 | 128.0 1006.5 | 115.2 1219.8 | 103.7 1293.3 | 161.2 1100.2 | 219.4 297.6 | 275.3 267.8 | 332.7 241.0 | 379.1 216.9 | 417.3 195.2 |
| 内墙1 | F=20.40 K=0.95 | 108.4 166.5 | 108.4 166.5 | 108.4 166.5 | 108.4 166.5 | 108.4 166.5 | 108.4 166.5 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 |
| 内窗1 | F=7.56 K=2.50 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 底板1 | F=1.02 K=3.16 | 18.1 27.8 | 18.1 27.8 | 18.1 27.8 | 18.1 27.8 | 18.1 27.8 | 18.1 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 68.9 200.4 | 60.7 238.1 | 54.5 250.6 | 44.8 265.0 | 40.4 277.8 | 33.3 225.8 | 39.7 200.4 | 77.1 157.1 | 164.1 127.6 | 189.7 107.7 | 215.3 90.8 | 211.6 78.5 |
| 照明 | 显热(W) | 85.9 430.5 | 68.6 477.6 | 60.5 504.5 | 41.3 522.5 | 41.3 536.6 | 33.3 402.3 | 55.7 320.7 | 153.4 227.1 | 309.8 166.9 | 395.6 131.7 | 437.3 115.6 | 425.1 88.4 |
| 人体 | 显热(W) | 312.3 2270.8 | 246.6 2555.8 | 206.6 2642.3 | 176.2 2740.0 | 166.5 2754.4 | 136.1 1841.6 | 286.7 1460.5 | 943.2 919.2 | 1865.6 627.7 | 2216.3 547.7 | 2354.1 438.8 | 2261.2 352.3 |
|  | 全热(W) | 312.3 4586.2 | 246.6 4871.2 | 206.6 4957.7 | 176.2 5055.4 | 166.5 5069.8 | 136.1 4157.0 | 2602.1 3775.9 | 3258.6 919.2 | 4181.0 627.7 | 4531.7 547.7 | 4669.5 438.8 | 4576.6 352.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -175652.5 | 0.0 -188505.1 | 0.0 -194931.4 | 0.0 -193324.9 | 0.0 -180472.2 | 0.0 -174045.9 | 0.0 -156373.6 | -66405.2 -133881.5 | -92110.5 -111389.4 | -116209.1 0.0 | -137094.6 0.0 | -157980.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -569675.2 | 0.0 -583008.4 | 0.0 -589675.1 | 0.0 -588008.4 | 0.0 -574675.1 | 0.0 -568008.5 | 0.0 -549675.3 | -456342.6 -526342.1 | -483009.1 -503008.9 | -508008.9 0.0 | -529675.4 0.0 | -551342.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | -547.24 -547.24 | -547.24 -547.24 | -547.24 0.00 | -547.24 0.00 | -547.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2493 -561136 | 2367 -574010 | 2292 -580339 | 2209 -578254 | 2170 -564684 | 2097 -559051 | 5551 -541423 | -449912 -521917 | -475319 -499027 | -499765 3797 | -521150 3616 | -542857 3456 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2493 -169428 | 2367 -181822 | 2292 -187910 | 2209 -185886 | 2170 -172796 | 2097 -167403 | 3236 -150437 | -62290 -129457 | -86736 -107407 | -110280 3797 | -130884 3616 | -151810 3456 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2493 8540 | 2367 8998 | 2292 9336 | 2209 9754 | 2170 9991 | 2097 8958 | 5551 8252 | 6431 4425 | 7690 3982 | 8244 3797 | 8526 3616 | 8485 3456 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2493 6224 | 2367 6683 | 2292 7021 | 2209 7439 | 2170 7676 | 2097 6643 | 3236 5937 | 4116 4425 | 5374 3982 | 5929 3797 | 6210 3616 | 6170 3456 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4006[院普通机房] |  | 3.60 | 75.84 | 26 | 60 | 2409.1 | 21 | 4314.4 | 6 | 3.74 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=5.38 K=3.16 | 95.3 146.4 | 95.3 146.4 | 95.3 146.4 | 95.3 146.4 | 95.3 146.4 | 95.3 146.4 | 146.4 146.4 | 146.4 146.4 | 146.4 146.4 | 146.4 146.4 | 146.4 146.4 | 146.4 146.4 |
| 西北外墙 | F=16.73 K=0.46 D=4.29 | 97.7 80.2 | 102.1 79.6 | 104.1 79.1 | 104.0 78.7 | 98.7 80.1 | 86.8 81.9 | 85.3 83.9 | 84.2 85.8 | 83.2 87.4 | 82.3 88.8 | 81.7 89.9 | 80.8 92.5 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 278.4 701.6 | 239.5 790.8 | 216.6 1003.8 | 192.9 1292.0 | 173.0 1486.3 | 156.7 1550.3 | 228.4 1331.2 | 317.4 495.3 | 411.3 432.3 | 504.3 381.8 | 581.5 341.1 | 650.6 305.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 175.6 442.2 | 158.1 512.4 | 142.3 715.9 | 128.0 1006.5 | 115.2 1219.8 | 103.7 1293.3 | 161.2 1100.2 | 219.4 297.6 | 275.3 267.8 | 332.7 241.0 | 379.1 216.9 | 417.3 195.2 |
| 内墙1 | F=44.45 K=0.95 | 236.2 362.8 | 236.2 362.8 | 236.2 362.8 | 236.2 362.8 | 236.2 362.8 | 236.2 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 |
| 内窗1 | F=13.50 K=2.50 | 189.0 290.3 | 189.0 290.3 | 189.0 290.3 | 189.0 290.3 | 189.0 290.3 | 189.0 290.3 | 290.3 290.3 | 290.3 290.3 | 290.3 290.3 | 290.3 290.3 | 290.3 290.3 | 290.3 290.3 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 底板1 | F=4.81 K=3.16 | 85.2 130.9 | 85.2 130.9 | 85.2 130.9 | 85.2 130.9 | 85.2 130.9 | 85.2 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.4 213.5 | 64.7 253.7 | 58.0 267.0 | 47.8 282.3 | 43.0 296.0 | 35.5 240.6 | 42.3 213.5 | 82.1 167.4 | 174.8 135.9 | 202.1 114.7 | 229.4 96.7 | 225.4 83.6 |
| 照明 | 显热(W) | 91.5 458.7 | 73.0 508.9 | 64.5 537.5 | 44.0 556.6 | 44.0 571.7 | 35.5 428.7 | 59.4 341.6 | 163.5 242.0 | 330.0 177.8 | 421.5 140.3 | 465.9 123.2 | 452.9 94.2 |
| 人体 | 显热(W) | 336.8 2448.9 | 266.0 2756.3 | 222.8 2849.6 | 190.0 2954.9 | 179.6 2970.4 | 146.8 1986.1 | 309.1 1575.0 | 1017.2 991.3 | 2012.0 677.0 | 2390.2 590.6 | 2538.7 473.2 | 2438.5 379.9 |
|  | 全热(W) | 336.8 4945.9 | 266.0 5253.3 | 222.8 5346.6 | 190.0 5451.9 | 179.6 5467.4 | 146.8 4483.1 | 2806.1 4072.0 | 3514.2 991.3 | 4509.0 677.0 | 4887.2 590.6 | 5035.7 473.2 | 4935.5 379.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.74 | 0.00 3.74 | 0.00 3.74 | 0.00 3.74 | 0.00 3.74 | 0.00 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 0.00 | 3.74 0.00 | 3.74 0.00 | 3.74 0.00 | 3.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -189429.2 | 0.0 -203289.9 | 0.0 -210220.2 | 0.0 -208487.6 | 0.0 -194626.9 | 0.0 -187696.6 | 0.0 -168638.2 | -71613.5 -144382.0 | -99334.8 -120125.8 | -125323.6 0.0 | -147847.2 0.0 | -170370.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -614355.6 | 0.0 -628734.6 | 0.0 -635924.1 | 0.0 -634126.7 | 0.0 -619747.7 | 0.0 -612558.2 | 0.0 -592787.1 | -492134.1 -567623.9 | -520892.1 -542460.6 | -547852.7 0.0 | -571218.6 0.0 | -594584.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -590.16 | 0.00 -590.16 | 0.00 -590.16 | 0.00 -590.16 | 0.00 -590.16 | 0.00 -590.16 | 0.00 -590.16 | -590.16 -590.16 | -590.16 -590.16 | -590.16 0.00 | -590.16 0.00 | -590.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1589 -606863 | 1457 -620755 | 1378 -627597 | 1290 -625372 | 1250 -610753 | 1173 -604681 | 4314 -585652 | -486880 -564549 | -514291 -539857 | -540662 2409 | -563732 2217 | -587146 2048 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1589 -184433 | 1457 -197808 | 1378 -204390 | 1290 -202230 | 1250 -188130 | 1173 -182316 | 1817 -164000 | -68856 -141307 | -95231 -117523 | -120630 2409 | -142857 2217 | -165430 2048 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1589 7493 | 1457 7979 | 1378 8327 | 1290 8754 | 1250 8994 | 1173 7877 | 4314 7135 | 5254 3075 | 6601 2603 | 7190 2409 | 7487 2217 | 7438 2048 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1589 4996 | 1457 5482 | 1378 5830 | 1290 6257 | 1250 6497 | 1173 5380 | 1817 4638 | 2757 3075 | 4104 2603 | 4693 2409 | 4990 2217 | 4941 2048 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4009[制图教室] |  | 3.60 | 100.59 | 26 | 60 | 2873.7 | 6 | 4706.2 | 6 | 2.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=104.74 K=0.36 D=4.19 | 739.6 526.5 | 730.9 522.5 | 710.4 518.4 | 675.6 515.0 | 638.9 512.1 | 598.9 532.6 | 569.3 570.3 | 559.1 612.9 | 550.7 656.4 | 543.8 691.4 | 537.6 718.8 | 532.9 734.7 |
| 东北外墙 | F=12.45 K=0.46 D=4.29 | 71.3 61.5 | 70.8 61.1 | 69.8 60.8 | 68.8 60.5 | 67.3 70.4 | 65.5 75.3 | 64.6 77.0 | 63.9 77.0 | 63.3 75.2 | 62.8 72.6 | 62.4 71.1 | 61.8 71.4 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=17.76 | 254.0 806.4 | 217.3 830.8 | 196.6 829.5 | 174.8 801.8 | 156.7 736.4 | 142.1 670.1 | 903.4 570.6 | 1287.2 454.6 | 1435.2 395.3 | 1415.4 348.3 | 1237.4 310.9 | 1054.8 277.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 105.7 266.6 | 83.7 286.1 | 76.4 295.9 | 66.7 293.4 | 59.3 273.9 | 54.5 264.2 | 69.1 237.4 | 100.8 203.2 | 139.8 169.1 | 176.4 144.7 | 208.1 127.6 | 239.8 113.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 148.4 539.8 | 133.5 544.7 | 120.2 533.6 | 108.2 508.4 | 97.3 462.5 | 87.6 405.9 | 834.3 333.3 | 1186.4 251.4 | 1295.4 226.2 | 1239.0 203.6 | 1029.3 183.3 | 815.0 164.9 |
| 内墙1 | F=47.81 K=0.95 | 254.1 390.2 | 254.1 390.2 | 254.1 390.2 | 254.1 390.2 | 254.1 390.2 | 254.1 390.2 | 390.2 390.2 | 390.2 390.2 | 390.2 390.2 | 390.2 390.2 | 390.2 390.2 | 390.2 390.2 |
| 内窗1 | F=24.57 K=2.50 | 344.0 528.3 | 344.0 528.3 | 344.0 528.3 | 344.0 528.3 | 344.0 528.3 | 344.0 528.3 | 528.3 528.3 | 528.3 528.3 | 528.3 528.3 | 528.3 528.3 | 528.3 528.3 | 528.3 528.3 |
| 内门1 | F=4.20 K=3.00 | 70.6 108.4 | 70.6 108.4 | 70.6 108.4 | 70.6 108.4 | 70.6 108.4 | 70.6 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 97.3 283.2 | 85.8 336.5 | 77.0 354.1 | 63.4 374.4 | 57.1 392.6 | 47.0 319.1 | 56.1 283.2 | 108.9 222.1 | 231.9 180.3 | 268.1 152.1 | 304.3 128.3 | 299.0 110.9 |
| 照明 | 显热(W) | 182.0 912.6 | 145.3 1012.4 | 128.3 1069.4 | 87.6 1107.4 | 87.6 1137.3 | 70.6 852.8 | 118.1 679.7 | 325.2 481.4 | 656.6 353.7 | 838.5 279.1 | 926.8 245.1 | 901.0 187.4 |
| 人体 | 显热(W) | 147.5 1072.4 | 116.5 1207.0 | 97.6 1247.8 | 83.2 1293.9 | 78.7 1300.8 | 64.3 869.7 | 135.4 689.7 | 445.4 434.1 | 881.0 296.5 | 1046.7 258.6 | 1111.7 207.2 | 1067.8 166.4 |
|  | 全热(W) | 147.5 2904.9 | 116.5 3039.5 | 97.6 3080.3 | 83.2 3126.4 | 78.7 3133.3 | 64.3 2702.2 | 1967.9 2522.2 | 2277.9 434.1 | 2713.5 296.5 | 2879.2 258.6 | 2944.2 207.2 | 2900.3 166.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -71753.5 | 0.0 -77003.7 | 0.0 -79628.9 | 0.0 -78972.6 | 0.0 -73722.3 | 0.0 -71097.2 | 0.0 -63878.1 | -27126.3 -54690.2 | -37626.8 -45502.2 | -47471.1 0.0 | -56002.7 0.0 | -64534.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -232710.4 | 0.0 -238157.0 | 0.0 -240880.3 | 0.0 -240199.5 | 0.0 -234752.9 | 0.0 -232029.6 | 0.0 -224540.6 | -186414.4 -215009.0 | -197307.6 -205477.5 | -207520.0 0.0 | -216370.7 0.0 | -225221.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | -223.55 -223.55 | -223.55 -223.55 | -223.55 0.00 | -223.55 0.00 | -223.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2160 -226189 | 2035 -231328 | 1948 -233941 | 1822 -233187 | 1755 -227744 | 1657 -225851 | 4706 -218811 | -180765 -211700 | -190630 -202493 | -200485 2829 | -209331 2708 | -218445 2575 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2160 -67064 | 2035 -72007 | 1948 -74522 | 1822 -73793 | 1755 -68546 | 1657 -66751 | 2874 -59981 | -23310 -51381 | -32781 -42518 | -42269 2829 | -50796 2708 | -59590 2575 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2160 6522 | 2035 6830 | 1948 6939 | 1822 7012 | 1755 7009 | 1657 6179 | 4706 5730 | 5649 3309 | 6678 2984 | 7035 2829 | 7039 2708 | 6777 2575 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2160 4689 | 2035 4997 | 1948 5107 | 1822 5180 | 1755 5176 | 1657 4346 | 2874 3897 | 3817 3309 | 4845 2984 | 5202 2829 | 5207 2708 | 4944 2575 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4016[教学模型室（院）] |  | 3.60 | 147.76 | 26 | 60 | 7871.0 | 6 | 11412.2 | 6 | 5.30 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.9(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=101.05 K=0.36 D=4.19 | 713.6 508.0 | 705.2 504.1 | 685.4 500.2 | 651.9 496.8 | 616.4 494.1 | 577.9 513.8 | 549.3 550.3 | 539.5 591.3 | 531.3 633.3 | 524.6 667.0 | 518.7 693.6 | 514.1 708.9 |
| 东北外墙 | F=-0.00 K=0.46 D=4.29 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 |
| 东南外墙 | F=-0.00 K=0.46 D=4.29 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 |
| 东北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=35.54 | 811.0 2693.9 | 705.1 2755.8 | 636.9 2733.6 | 568.6 2629.4 | 510.3 2407.3 | 461.6 2164.5 | 3429.3 1821.7 | 4898.0 1426.7 | 5431.8 1254.0 | 5309.9 1112.3 | 4567.9 995.4 | 3813.5 891.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.85 | 230.1 580.6 | 182.3 623.1 | 166.4 644.3 | 145.2 639.0 | 129.2 596.5 | 118.6 575.3 | 150.5 516.9 | 219.5 442.5 | 304.5 368.2 | 384.1 315.1 | 453.2 277.9 | 522.2 246.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 580.9 2113.3 | 522.8 2132.7 | 470.5 2089.3 | 423.5 1990.4 | 381.1 1810.8 | 343.0 1589.2 | 3278.8 1304.8 | 4678.5 984.2 | 5127.4 885.8 | 4925.8 797.2 | 4114.7 717.5 | 3291.3 645.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | 115.9 367.8 | 99.1 378.9 | 89.7 378.3 | 79.7 365.7 | 71.5 335.9 | 64.8 305.6 | 410.4 260.3 | 582.0 207.3 | 645.6 180.3 | 633.1 158.9 | 549.9 141.8 | 464.2 126.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 48.2 121.6 | 38.2 130.5 | 34.8 134.9 | 30.4 133.8 | 27.1 124.9 | 24.8 120.5 | 31.5 108.3 | 46.0 92.7 | 63.8 77.1 | 80.4 66.0 | 94.9 58.2 | 109.4 51.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 67.7 246.2 | 60.9 248.4 | 54.8 243.4 | 49.3 231.9 | 44.4 210.9 | 40.0 185.1 | 378.9 152.0 | 536.0 114.7 | 581.8 103.2 | 552.7 92.9 | 455.0 83.6 | 354.8 75.2 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=37.24 | 839.3 3902.7 | 729.4 2854.1 | 658.9 2834.2 | 588.2 2728.1 | 527.9 2498.0 | 477.5 2246.1 | 2018.3 1889.0 | 3394.1 1477.2 | 4411.7 1297.9 | 5031.1 1151.1 | 5029.8 1030.0 | 4566.5 922.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.85 | 241.1 608.4 | 191.0 652.9 | 174.3 675.1 | 152.1 669.6 | 135.4 625.1 | 124.3 602.8 | 157.7 541.6 | 230.0 463.7 | 319.0 385.8 | 402.5 330.1 | 474.8 291.2 | 547.2 257.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 598.2 3294.3 | 538.4 2201.2 | 484.5 2159.1 | 436.1 2058.5 | 392.5 1873.0 | 353.2 1643.3 | 1860.7 1347.5 | 3164.1 1013.5 | 4092.7 912.2 | 4628.6 820.9 | 4555.0 738.8 | 4019.3 665.0 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | 114.7 439.1 | 98.0 375.2 | 88.7 375.0 | 78.9 362.7 | 70.7 333.2 | 64.1 303.2 | 235.2 258.1 | 390.6 205.4 | 506.6 178.5 | 576.7 157.3 | 576.3 140.3 | 522.0 125.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 48.2 121.6 | 38.2 130.5 | 34.8 134.9 | 30.4 133.8 | 27.1 124.9 | 24.8 120.5 | 31.5 108.3 | 46.0 92.7 | 63.8 77.1 | 80.4 66.0 | 94.9 58.2 | 109.4 51.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 66.5 317.5 | 59.9 244.7 | 53.9 240.0 | 48.5 228.9 | 43.6 208.2 | 39.3 182.7 | 203.7 149.8 | 344.7 112.7 | 442.9 101.4 | 496.3 91.3 | 481.3 82.1 | 412.6 73.9 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=5.52 | 138.6 405.3 | 120.9 535.5 | 109.2 679.7 | 97.5 780.1 | 87.6 790.7 | 79.2 729.2 | 120.5 570.6 | 167.9 243.1 | 216.4 214.1 | 265.0 190.1 | 305.0 170.2 | 339.8 152.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.85 | 35.7 90.2 | 28.3 96.8 | 25.8 100.1 | 22.5 99.3 | 20.1 92.7 | 18.4 89.4 | 23.4 80.3 | 34.1 68.7 | 47.3 57.2 | 59.7 48.9 | 70.4 43.2 | 81.1 38.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 102.9 315.1 | 92.6 438.7 | 83.3 579.6 | 75.0 680.8 | 67.5 698.1 | 60.8 639.8 | 97.1 490.3 | 133.8 174.3 | 169.1 156.9 | 205.3 141.2 | 234.6 127.1 | 258.7 114.4 |
| 内墙1 | F=28.49 K=0.95 | 151.4 232.5 | 151.4 232.5 | 151.4 232.5 | 151.4 232.5 | 151.4 232.5 | 151.4 232.5 | 232.5 232.5 | 232.5 232.5 | 232.5 232.5 | 232.5 232.5 | 232.5 232.5 | 232.5 232.5 |
| 内窗1 | F=5.67 K=2.50 | 79.4 121.9 | 79.4 121.9 | 79.4 121.9 | 79.4 121.9 | 79.4 121.9 | 79.4 121.9 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 143.0 415.9 | 126.0 494.3 | 113.0 520.1 | 93.1 550.0 | 83.9 576.6 | 69.1 468.8 | 82.4 415.9 | 159.9 326.2 | 340.6 264.9 | 393.8 223.5 | 447.0 188.4 | 439.2 162.9 |
| 照明 | 显热(W) | 158.4 794.3 | 126.5 881.2 | 111.7 930.9 | 76.2 964.0 | 76.2 990.0 | 61.5 742.3 | 102.8 591.6 | 283.1 419.0 | 571.5 307.9 | 729.9 242.9 | 806.8 213.4 | 784.3 163.1 |
| 人体 | 显热(W) | 477.6 3473.0 | 377.2 3908.9 | 315.9 4041.2 | 269.4 4190.6 | 254.7 4212.6 | 208.2 2816.6 | 438.4 2233.7 | 1442.6 1405.8 | 2853.3 960.1 | 3389.7 837.6 | 3600.3 671.1 | 3458.3 538.8 |
|  | 全热(W) | 477.6 7014.2 | 377.2 7450.1 | 315.9 7582.4 | 269.4 7731.8 | 254.7 7753.8 | 208.2 6357.8 | 3979.6 5774.9 | 4983.8 1405.8 | 6394.5 960.1 | 6930.9 837.6 | 7141.5 671.1 | 6999.5 538.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.30 | 0.00 5.30 | 0.00 5.30 | 0.00 5.30 | 0.00 5.30 | 0.00 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 0.00 | 5.30 0.00 | 5.30 0.00 | 5.30 0.00 | 5.30 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -223870.8 | 0.0 -240251.6 | 0.0 -248442.0 | 0.0 -246394.4 | 0.0 -230013.6 | 0.0 -221823.3 | 0.0 -199299.7 | -84634.1 -170633.3 | -117395.7 -141966.9 | -148109.7 0.0 | -174728.5 0.0 | -201347.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -726056.6 | 0.0 -743050.0 | 0.0 -751546.6 | 0.0 -749422.5 | 0.0 -732429.1 | 0.0 -723932.4 | 0.0 -700566.6 | -581613.1 -670828.2 | -615599.8 -641089.8 | -647462.3 0.0 | -675076.5 0.0 | -702690.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -697.47 | 0.00 -697.47 | 0.00 -697.47 | 0.00 -697.47 | 0.00 -697.47 | 0.00 -697.47 | 0.00 -697.47 | -697.47 -697.47 | -697.47 -697.47 | -697.47 0.00 | -697.47 0.00 | -697.47 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3827 -709031 | 3403 -726336 | 3125 -734528 | 2819 -732329 | 2615 -715765 | 2379 -709617 | 11412 -687950 | -565730 -664042 | -596065 -635314 | -626583 5225 | -654649 4729 | -683763 4277 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3827 -210386 | 3403 -227079 | 3125 -234964 | 2819 -232843 | 2615 -216891 | 2379 -211049 | 7871 -190224 | -72292 -163847 | -101402 -136191 | -130771 5225 | -157842 4729 | -185961 4277 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3827 17026 | 3403 16714 | 3125 17019 | 2819 17093 | 2615 16664 | 2379 14316 | 11412 12617 | 15883 6786 | 19535 5775 | 20879 5225 | 20427 4729 | 18927 4277 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3827 13484 | 3403 13172 | 3125 13478 | 2819 13552 | 2615 13123 | 2379 10775 | 7871 9076 | 12342 6786 | 15993 5775 | 17338 5225 | 16886 4729 | 15386 4277 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4027[土木合班教室] |  | 3.60 | 138.12 | 26 | 60 | 2836.8 | 21 | 4869.9 | 6 | 3.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=12.90 K=0.46 D=4.29 | 77.3 61.2 | 78.9 60.7 | 78.2 60.3 | 76.1 60.0 | 71.8 61.1 | 66.1 62.6 | 65.0 64.1 | 64.1 65.6 | 63.4 66.8 | 62.8 67.9 | 62.3 70.3 | 61.6 74.4 |
| 西北外墙 | F=21.08 K=0.46 D=4.29 | 123.2 101.1 | 128.7 100.3 | 131.2 99.7 | 131.1 99.2 | 124.4 101.0 | 109.4 103.3 | 107.6 105.7 | 106.1 108.1 | 104.9 110.1 | 103.8 111.9 | 103.0 113.3 | 101.8 116.6 |
| 东北外墙 | F=32.37 K=0.46 D=4.29 | 185.3 159.8 | 184.1 158.8 | 181.4 158.0 | 178.8 157.4 | 174.9 183.1 | 170.4 195.8 | 168.1 200.4 | 166.2 200.3 | 164.7 195.5 | 163.3 188.8 | 162.3 184.9 | 160.7 185.6 |
| 东南外墙 | F=2.20 K=0.46 D=4.29 | 12.4 10.6 | 12.3 10.5 | 12.1 10.5 | 11.9 10.4 | 11.6 11.4 | 11.3 12.2 | 11.2 12.8 | 11.0 13.2 | 10.9 13.3 | 10.8 13.1 | 10.8 12.7 | 10.7 12.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=26.46 | 426.4 1074.3 | 366.8 1214.2 | 331.7 1542.3 | 295.4 1985.8 | 264.8 2283.9 | 239.9 2380.9 | 349.7 2042.8 | 486.1 758.4 | 629.8 662.0 | 772.2 584.6 | 890.5 522.3 | 996.2 467.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 157.4 397.2 | 124.7 426.3 | 113.8 440.8 | 99.3 437.2 | 88.4 408.1 | 81.1 393.6 | 102.9 353.6 | 150.2 302.8 | 208.3 251.9 | 262.8 215.6 | 310.0 190.1 | 357.3 168.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 268.9 677.1 | 242.0 787.9 | 217.8 1101.4 | 196.0 1548.7 | 176.4 1875.8 | 158.8 1987.3 | 246.8 1689.2 | 335.9 455.6 | 421.5 410.1 | 509.4 369.1 | 580.5 332.2 | 638.9 298.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 77.2 245.2 | 66.1 252.6 | 59.8 252.2 | 53.2 243.8 | 47.6 223.9 | 43.2 203.7 | 273.8 173.5 | 388.4 138.2 | 430.9 120.2 | 422.6 105.9 | 367.2 94.5 | 310.0 84.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 32.1 81.1 | 25.5 87.0 | 23.2 90.0 | 20.3 89.2 | 18.0 83.3 | 16.6 80.3 | 21.0 72.2 | 30.6 61.8 | 42.5 51.4 | 53.6 44.0 | 63.3 38.8 | 72.9 34.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 45.1 164.1 | 40.6 165.6 | 36.5 162.3 | 32.9 154.6 | 29.6 140.6 | 26.6 123.4 | 252.8 101.3 | 357.7 76.4 | 388.4 68.8 | 369.0 61.9 | 303.9 55.7 | 237.1 50.2 |
| 内墙1 | F=30.11 K=0.95 | 160.0 245.7 | 160.0 245.7 | 160.0 245.7 | 160.0 245.7 | 160.0 245.7 | 160.0 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 | 245.7 245.7 |
| 内墙1 | F=19.49 K=0.95 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 |
| 内窗1 | F=12.60 K=2.50 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 |
| 内窗1 | F=5.40 K=2.50 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 挑空楼板 | F=0.06 K=0.68 D=2.75 | 0.4 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.5 | 0.3 0.5 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 |
| 底板1 | F=0.43 K=3.16 | 7.7 11.8 | 7.7 11.8 | 7.7 11.8 | 7.7 11.8 | 7.7 11.8 | 7.7 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.6 388.8 | 117.7 462.0 | 105.7 486.2 | 87.0 514.1 | 78.4 539.0 | 64.6 438.2 | 77.0 388.8 | 149.5 304.9 | 318.4 247.6 | 368.1 208.9 | 417.8 176.1 | 410.6 152.3 |
| 照明 | 显热(W) | 148.1 742.5 | 118.2 823.7 | 104.4 870.1 | 71.3 901.1 | 71.3 925.4 | 57.5 693.9 | 96.1 553.0 | 264.6 391.7 | 534.2 287.8 | 682.3 227.1 | 754.1 199.4 | 733.1 152.5 |
| 人体 | 显热(W) | 206.5 1501.3 | 163.0 1689.8 | 136.6 1746.9 | 116.5 1811.5 | 110.1 1821.1 | 90.0 1217.6 | 189.5 965.6 | 623.6 607.7 | 1233.4 415.0 | 1465.3 362.1 | 1556.4 290.1 | 1495.0 232.9 |
|  | 全热(W) | 206.5 4066.8 | 163.0 4255.3 | 136.6 4312.4 | 116.5 4377.0 | 110.1 4386.6 | 90.0 3783.1 | 2755.0 3531.1 | 3189.1 607.7 | 3798.9 415.0 | 4030.8 362.1 | 4121.9 290.1 | 4060.5 232.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.82 | 0.00 3.82 | 0.00 3.82 | 0.00 3.82 | 0.00 3.82 | 0.00 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 0.00 | 3.82 0.00 | 3.82 0.00 | 3.82 0.00 | 3.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -100454.9 | 0.0 -107805.2 | 0.0 -111480.4 | 0.0 -110561.6 | 0.0 -103211.3 | 0.0 -99536.1 | 0.0 -89429.3 | -37976.8 -76566.2 | -52677.6 -63703.1 | -66459.5 0.0 | -78403.8 0.0 | -90348.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -325794.6 | 0.0 -333419.9 | 0.0 -337232.5 | 0.0 -336279.3 | 0.0 -328654.1 | 0.0 -324841.5 | 0.0 -314356.8 | -260980.2 -301012.7 | -276230.7 -287668.5 | -290528.0 0.0 | -302919.0 0.0 | -315309.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | -312.97 -312.97 | -312.97 -312.97 | -312.97 0.00 | -312.97 0.00 | -312.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2115 -317978 | 1961 -325115 | 1866 -328474 | 1746 -326964 | 1680 -318972 | 1578 -316001 | 4870 -306318 | -255189 -297458 | -269208 -284584 | -282945 2837 | -295063 2630 | -307499 2445 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2115 -95204 | 1961 -102066 | 1866 -105288 | 1746 -103812 | 1680 -96095 | 1578 -93261 | 2304 -83956 | -34751 -73012 | -48221 -60618 | -61442 2837 | -73113 2630 | -85102 2445 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2115 7817 | 1961 8305 | 1866 8758 | 1746 9315 | 1680 9682 | 1578 8840 | 4870 8039 | 5791 3555 | 7022 3085 | 7583 2837 | 7856 2630 | 7811 2445 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2115 5251 | 1961 5739 | 1866 6193 | 1746 6750 | 1680 7116 | 1578 6275 | 2304 5473 | 3226 3555 | 4457 3085 | 5018 2837 | 5291 2630 | 5246 2445 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4035[制图教室] |  | 3.60 | 100.74 | 26 | 60 | 2501.5 | 6 | 4334.0 | 6 | 2.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=25.23 K=0.36 D=4.19 | 178.1 126.8 | 176.0 125.8 | 171.1 124.9 | 162.7 124.0 | 153.9 123.3 | 144.2 128.3 | 137.1 137.4 | 134.7 147.6 | 132.6 158.1 | 131.0 166.5 | 129.5 173.1 | 128.3 176.9 |
| 东北外墙 | F=8.01 K=0.46 D=4.29 | 45.9 39.6 | 45.6 39.3 | 44.9 39.1 | 44.3 39.0 | 43.3 45.3 | 42.2 48.5 | 41.6 49.6 | 41.1 49.6 | 40.8 48.4 | 40.4 46.7 | 40.2 45.8 | 39.8 45.9 |
| 东北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=11.08 | 252.8 839.7 | 219.8 858.9 | 198.5 852.0 | 177.2 819.6 | 159.1 750.3 | 143.9 674.7 | 1068.9 567.8 | 1526.6 444.7 | 1693.0 390.9 | 1655.1 346.7 | 1423.8 310.3 | 1188.6 278.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.85 | 71.7 181.0 | 56.8 194.2 | 51.9 200.8 | 45.2 199.2 | 40.3 185.9 | 37.0 179.3 | 46.9 161.1 | 68.4 137.9 | 94.9 114.8 | 119.7 98.2 | 141.2 86.6 | 162.8 76.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 181.1 658.7 | 163.0 664.7 | 146.7 651.2 | 132.0 620.4 | 118.8 564.4 | 106.9 495.3 | 1022.0 406.7 | 1458.2 306.8 | 1598.1 276.1 | 1535.3 248.5 | 1282.5 223.6 | 1025.9 201.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=11.16 | 159.6 506.7 | 136.5 522.1 | 123.5 521.3 | 109.9 503.8 | 98.5 462.8 | 89.3 421.1 | 566.2 358.6 | 805.1 285.7 | 895.9 248.4 | 881.7 218.9 | 769.0 195.3 | 652.9 174.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 66.4 167.5 | 52.6 179.8 | 48.0 185.9 | 41.9 184.4 | 37.3 172.1 | 34.2 166.0 | 43.4 149.1 | 63.3 127.7 | 87.9 106.2 | 110.8 90.9 | 130.8 80.2 | 150.7 71.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 93.2 339.2 | 83.9 342.3 | 75.5 335.3 | 68.0 319.5 | 61.2 290.6 | 55.1 255.1 | 522.8 209.4 | 741.8 158.0 | 808.0 142.2 | 770.9 128.0 | 638.3 115.2 | 502.2 103.6 |
| 内墙1 | F=25.20 K=0.95 | 133.9 205.7 | 133.9 205.7 | 133.9 205.7 | 133.9 205.7 | 133.9 205.7 | 133.9 205.7 | 205.7 205.7 | 205.7 205.7 | 205.7 205.7 | 205.7 205.7 | 205.7 205.7 | 205.7 205.7 |
| 内窗1 | F=2.97 K=2.50 | 41.6 63.9 | 41.6 63.9 | 41.6 63.9 | 41.6 63.9 | 41.6 63.9 | 41.6 63.9 | 63.9 63.9 | 63.9 63.9 | 63.9 63.9 | 63.9 63.9 | 63.9 63.9 | 63.9 63.9 |
| 内门1 | F=4.20 K=3.00 | 70.6 108.4 | 70.6 108.4 | 70.6 108.4 | 70.6 108.4 | 70.6 108.4 | 70.6 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 97.5 283.6 | 85.9 337.0 | 77.1 354.6 | 63.5 375.0 | 57.2 393.1 | 47.1 319.6 | 56.2 283.6 | 109.1 222.4 | 232.2 180.6 | 268.5 152.4 | 304.7 128.4 | 299.5 111.1 |
| 照明 | 显热(W) | 182.2 913.9 | 145.5 1013.9 | 128.5 1071.0 | 87.7 1109.1 | 87.7 1139.0 | 70.7 854.1 | 118.3 680.7 | 325.7 482.1 | 657.6 354.3 | 839.8 279.5 | 928.2 245.5 | 902.4 187.7 |
| 人体 | 显热(W) | 147.5 1072.4 | 116.5 1207.0 | 97.6 1247.8 | 83.2 1293.9 | 78.7 1300.8 | 64.3 869.7 | 135.4 689.7 | 445.4 434.1 | 881.0 296.5 | 1046.7 258.6 | 1111.7 207.2 | 1067.8 166.4 |
|  | 全热(W) | 147.5 2904.9 | 116.5 3039.5 | 97.6 3080.3 | 83.2 3126.4 | 78.7 3133.3 | 64.3 2702.2 | 1967.9 2522.2 | 2277.9 434.1 | 2713.5 296.5 | 2879.2 258.6 | 2944.2 207.2 | 2900.3 166.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 | 2.73 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -71753.5 | 0.0 -77003.7 | 0.0 -79628.9 | 0.0 -78972.6 | 0.0 -73722.3 | 0.0 -71097.2 | 0.0 -63878.1 | -27126.3 -54690.2 | -37626.8 -45502.2 | -47471.1 0.0 | -56002.7 0.0 | -64534.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -232710.4 | 0.0 -238157.0 | 0.0 -240880.3 | 0.0 -240199.5 | 0.0 -234752.9 | 0.0 -232029.6 | 0.0 -224540.6 | -186414.4 -215009.0 | -197307.6 -205477.5 | -207520.0 0.0 | -216370.7 0.0 | -225221.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | 0.00 -223.55 | -223.55 -223.55 | -223.55 -223.55 | -223.55 0.00 | -223.55 0.00 | -223.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1310 -226717 | 1172 -231843 | 1087 -234459 | 975 -233725 | 924 -228328 | 848 -226503 | 4334 -219563 | -180816 -212565 | -190564 -203423 | -200447 1847 | -209453 1684 | -218732 1519 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1310 -67593 | 1172 -72522 | 1087 -75040 | 975 -74330 | 924 -69130 | 848 -67403 | 2502 -60733 | -23361 -52246 | -32716 -43447 | -42230 1847 | -50918 1684 | -59877 1519 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1310 5993 | 1172 6314 | 1087 6421 | 975 6475 | 924 6425 | 848 5526 | 4334 4978 | 5598 2444 | 6744 2055 | 7073 1847 | 6917 1684 | 6490 1519 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1310 4161 | 1172 4482 | 1087 4589 | 975 4642 | 924 4593 | 848 3694 | 2502 3145 | 3766 2444 | 4911 2055 | 5241 1847 | 5085 1684 | 4657 1519 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4040[教研室] |  | 3.60 | 77.21 | 26 | 60 | 4766.6 | 21 | 5304.6 | 6 | 0.88 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=58.26 K=3.16 | 1031.6 1584.3 | 1031.6 1584.3 | 1031.6 1584.3 | 1031.6 1584.3 | 1031.6 1584.3 | 1031.6 1584.3 | 1584.3 1584.3 | 1584.3 1584.3 | 1584.3 1584.3 | 1584.3 1584.3 | 1584.3 1584.3 | 1584.3 1584.3 |
| 西北外墙 | F=2.13 K=0.46 D=4.29 | 12.5 10.2 | 13.0 10.1 | 13.3 10.1 | 13.3 10.0 | 12.6 10.2 | 11.1 10.4 | 10.9 10.7 | 10.7 10.9 | 10.6 11.1 | 10.5 11.3 | 10.4 11.5 | 10.3 11.8 |
| 西南外墙 | F=23.73 K=0.46 D=4.29 | 142.2 112.5 | 145.0 111.6 | 143.7 111.0 | 140.0 110.4 | 131.9 112.4 | 121.5 115.0 | 119.5 117.8 | 117.9 120.5 | 116.6 122.8 | 115.4 124.8 | 114.6 129.3 | 113.2 136.8 |
| 东南外墙 | F=25.41 K=0.46 D=4.29 | 142.7 122.6 | 141.7 121.8 | 139.6 121.1 | 137.5 120.6 | 134.5 131.7 | 130.9 141.4 | 129.1 148.4 | 127.6 152.8 | 126.4 153.4 | 125.3 151.3 | 124.5 146.6 | 123.3 142.9 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=19.92 | 282.1 1152.2 | 241.1 922.7 | 218.2 922.2 | 194.0 891.9 | 173.9 819.3 | 157.7 745.6 | 576.1 634.6 | 961.5 505.0 | 1254.2 439.0 | 1437.4 386.7 | 1449.5 345.1 | 1333.8 308.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 118.5 299.0 | 93.9 320.9 | 85.7 331.9 | 74.8 329.1 | 66.6 307.3 | 61.1 296.3 | 77.5 266.2 | 113.1 227.9 | 156.8 189.6 | 197.8 162.3 | 233.4 143.1 | 269.0 126.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 163.5 853.1 | 147.2 601.8 | 132.5 590.3 | 119.2 562.8 | 107.3 512.1 | 96.6 449.3 | 498.6 368.4 | 848.4 277.1 | 1097.4 249.4 | 1239.5 224.4 | 1216.1 202.0 | 1064.8 181.8 |
| 内墙1 | F=39.38 K=0.95 | 209.3 321.4 | 209.3 321.4 | 209.3 321.4 | 209.3 321.4 | 209.3 321.4 | 209.3 321.4 | 321.4 321.4 | 321.4 321.4 | 321.4 321.4 | 321.4 321.4 | 321.4 321.4 | 321.4 321.4 |
| 内窗1 | F=4.05 K=2.50 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 底板1 | F=58.33 K=3.16 | 1032.9 1586.2 | 1032.9 1586.2 | 1032.9 1586.2 | 1032.9 1586.2 | 1032.9 1586.2 | 1032.9 1586.2 | 1586.2 1586.2 | 1586.2 1586.2 | 1586.2 1586.2 | 1586.2 1586.2 | 1586.2 1586.2 | 1586.2 1586.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.7 217.3 | 65.8 258.3 | 59.1 271.8 | 48.6 287.4 | 43.8 301.3 | 36.1 244.9 | 43.0 217.3 | 83.6 170.4 | 178.0 138.4 | 205.8 116.8 | 233.6 98.4 | 229.5 85.1 |
| 照明 | 显热(W) | 82.8 415.1 | 66.1 460.5 | 58.4 486.4 | 39.8 503.7 | 39.8 517.3 | 32.1 387.9 | 53.7 309.1 | 147.9 219.0 | 298.6 160.9 | 381.4 126.9 | 421.6 111.5 | 409.8 85.2 |
| 人体 | 显热(W) | 79.6 578.8 | 62.9 651.5 | 52.7 673.5 | 44.9 698.4 | 42.5 702.1 | 34.7 469.4 | 73.1 372.3 | 240.4 234.3 | 475.6 160.0 | 564.9 139.6 | 600.1 111.8 | 576.4 89.8 |
|  | 全热(W) | 79.6 1169.0 | 62.9 1241.7 | 52.7 1263.7 | 44.9 1288.6 | 42.5 1292.3 | 34.7 1059.6 | 663.3 962.5 | 830.6 234.3 | 1065.8 160.0 | 1155.1 139.6 | 1190.3 111.8 | 1166.6 89.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -55967.7 | 0.0 -60062.9 | 0.0 -62110.5 | 0.0 -61598.6 | 0.0 -57503.4 | 0.0 -55455.8 | 0.0 -49824.9 | -21158.5 -42658.3 | -29348.9 -35491.7 | -37027.4 0.0 | -43682.1 0.0 | -50336.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -181514.2 | 0.0 -185762.5 | 0.0 -187886.7 | 0.0 -187355.6 | 0.0 -183107.3 | 0.0 -180983.1 | 0.0 -175141.6 | -145403.3 -167707.0 | -153899.9 -160272.5 | -161865.6 0.0 | -168769.1 0.0 | -175672.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -174.37 | 0.00 -174.37 | 0.00 -174.37 | 0.00 -174.37 | 0.00 -174.37 | 0.00 -174.37 | 0.00 -174.37 | -174.37 -174.37 | -174.37 -174.37 | -174.37 0.00 | -174.37 0.00 | -174.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3232 -174606 | 3151 -178927 | 3100 -180991 | 3033 -180434 | 2994 -176214 | 2939 -174569 | 5305 -169032 | -139414 -162585 | -147141 -155378 | -154726 4767 | -161516 4663 | -168577 4569 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3232 -49650 | 3151 -53817 | 3100 -55805 | 3033 -55267 | 2994 -51200 | 2939 -49632 | 4714 -44306 | -15760 -37536 | -23180 -30597 | -30478 4767 | -37019 4663 | -43831 4569 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3232 6908 | 3151 6836 | 3100 6895 | 3033 6922 | 2994 6894 | 2939 6414 | 5305 6110 | 5989 5122 | 6759 4895 | 7140 4767 | 7253 4663 | 7096 4569 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3232 6318 | 3151 6246 | 3100 6305 | 3033 6332 | 2994 6303 | 2939 5824 | 4714 5519 | 5399 5122 | 6169 4895 | 6550 4767 | 6663 4663 | 6505 4569 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4048[建筑学机房] |  | 3.60 | 70.33 | 26 | 60 | 1710.1 | 21 | 3775.2 | 6 | 3.47 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=15.13 K=0.46 D=4.29 | 84.9 72.9 | 84.3 72.5 | 83.1 72.1 | 81.9 71.8 | 80.0 78.4 | 77.9 84.2 | 76.8 88.3 | 75.9 91.0 | 75.2 91.3 | 74.6 90.1 | 74.1 87.3 | 73.4 85.0 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 内墙1 | F=22.44 K=0.95 | 119.2 183.1 | 119.2 183.1 | 119.2 183.1 | 119.2 183.1 | 119.2 183.1 | 119.2 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 |
| 内窗1 | F=7.20 K=2.50 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 68.0 198.0 | 60.0 235.2 | 53.8 247.6 | 44.3 261.8 | 39.9 274.5 | 32.9 223.1 | 39.2 198.0 | 76.1 155.3 | 162.1 126.1 | 187.4 106.4 | 212.7 89.7 | 209.1 77.5 |
| 照明 | 显热(W) | 84.8 425.3 | 67.7 471.9 | 59.8 498.5 | 40.8 516.2 | 40.8 530.1 | 32.9 397.5 | 55.1 316.8 | 151.6 224.4 | 306.0 164.9 | 390.9 130.1 | 432.0 114.2 | 420.0 87.3 |
| 人体 | 显热(W) | 312.3 2270.8 | 246.6 2555.8 | 206.6 2642.3 | 176.2 2740.0 | 166.5 2754.4 | 136.1 1841.6 | 286.7 1460.5 | 943.2 919.2 | 1865.6 627.7 | 2216.3 547.7 | 2354.1 438.8 | 2261.2 352.3 |
|  | 全热(W) | 312.3 4586.2 | 246.6 4871.2 | 206.6 4957.7 | 176.2 5055.4 | 166.5 5069.8 | 136.1 4157.0 | 2602.1 3775.9 | 3258.6 919.2 | 4181.0 627.7 | 4531.7 547.7 | 4669.5 438.8 | 4576.6 352.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -175652.5 | 0.0 -188505.1 | 0.0 -194931.4 | 0.0 -193324.9 | 0.0 -180472.2 | 0.0 -174045.9 | 0.0 -156373.6 | -66405.2 -133881.5 | -92110.5 -111389.4 | -116209.1 0.0 | -137094.6 0.0 | -157980.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -569675.2 | 0.0 -583008.4 | 0.0 -589675.1 | 0.0 -588008.4 | 0.0 -574675.1 | 0.0 -568008.5 | 0.0 -549675.3 | -456342.6 -526342.1 | -483009.1 -503008.9 | -508008.9 0.0 | -529675.4 0.0 | -551342.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | 0.00 -547.24 | -547.24 -547.24 | -547.24 -547.24 | -547.24 0.00 | -547.24 0.00 | -547.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1121 -562892 | 994 -576057 | 918 -582599 | 837 -580829 | 804 -567511 | 742 -562000 | 3775 -544245 | -451443 -524014 | -476694 -501118 | -501075 1710 | -522528 1530 | -544405 1370 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1121 -171185 | 994 -183869 | 918 -190171 | 837 -188461 | 804 -175624 | 742 -170352 | 1460 -153259 | -63821 -131553 | -88110 -109498 | -111590 1710 | -132262 1530 | -153359 1370 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1121 6783 | 994 6952 | 918 7076 | 837 7179 | 804 7164 | 742 6009 | 3775 5430 | 4899 2328 | 6315 1891 | 6934 1710 | 7148 1530 | 6937 1370 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1121 4468 | 994 4636 | 918 4761 | 837 4864 | 804 4849 | 742 3694 | 1460 3115 | 2584 2328 | 4000 1891 | 4619 1710 | 4832 1530 | 4622 1370 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4055[建环机房] |  | 3.60 | 70.12 | 26 | 60 | 1970.2 | 21 | 3993.9 | 6 | 3.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=15.07 K=0.46 D=4.29 | 84.6 72.7 | 84.0 72.2 | 82.7 71.8 | 81.5 71.5 | 79.7 78.1 | 77.6 83.8 | 76.5 88.0 | 75.6 90.6 | 74.9 91.0 | 74.3 89.7 | 73.8 86.9 | 73.1 84.7 |
| 西南外墙 | F=6.52 K=0.46 D=4.29 | 39.1 30.9 | 39.8 30.7 | 39.5 30.5 | 38.5 30.3 | 36.3 30.9 | 33.4 31.6 | 32.8 32.4 | 32.4 33.1 | 32.0 33.7 | 31.7 34.3 | 31.5 35.5 | 31.1 37.6 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 内墙1 | F=39.93 K=0.95 | 212.2 325.9 | 212.2 325.9 | 212.2 325.9 | 212.2 325.9 | 212.2 325.9 | 212.2 325.9 | 325.9 325.9 | 325.9 325.9 | 325.9 325.9 | 325.9 325.9 | 325.9 325.9 | 325.9 325.9 |
| 内窗1 | F=11.61 K=2.50 | 162.5 249.6 | 162.5 249.6 | 162.5 249.6 | 162.5 249.6 | 162.5 249.6 | 162.5 249.6 | 249.6 249.6 | 249.6 249.6 | 249.6 249.6 | 249.6 249.6 | 249.6 249.6 | 249.6 249.6 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.8 197.4 | 59.8 234.6 | 53.6 246.8 | 44.2 261.0 | 39.8 273.7 | 32.8 222.5 | 39.1 197.4 | 75.9 154.8 | 161.6 125.7 | 186.9 106.1 | 212.1 89.4 | 208.4 77.3 |
| 照明 | 显热(W) | 84.6 424.1 | 67.5 470.5 | 59.6 497.0 | 40.7 514.7 | 40.7 528.6 | 32.8 396.3 | 54.9 315.9 | 151.2 223.7 | 305.1 164.4 | 389.7 129.7 | 430.7 113.9 | 418.7 87.1 |
| 人体 | 显热(W) | 306.2 2226.3 | 241.8 2505.7 | 202.5 2590.5 | 172.7 2686.3 | 163.3 2700.4 | 133.5 1805.5 | 281.0 1431.8 | 924.7 901.2 | 1829.1 615.4 | 2172.9 536.9 | 2307.9 430.2 | 2216.8 345.4 |
|  | 全热(W) | 306.2 4496.3 | 241.8 4775.7 | 202.5 4860.5 | 172.7 4956.3 | 163.3 4970.4 | 133.5 4075.5 | 2551.0 3701.8 | 3194.7 901.2 | 4099.1 615.4 | 4442.9 536.9 | 4577.9 430.2 | 4486.8 345.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.40 | 0.00 3.40 | 0.00 3.40 | 0.00 3.40 | 0.00 3.40 | 0.00 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 0.00 | 3.40 0.00 | 3.40 0.00 | 3.40 0.00 | 3.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -172208.3 | 0.0 -184809.0 | 0.0 -191109.3 | 0.0 -189534.2 | 0.0 -176933.6 | 0.0 -170633.3 | 0.0 -153307.4 | -65103.2 -131256.4 | -90304.4 -109205.3 | -113930.5 0.0 | -134406.5 0.0 | -154882.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -558505.1 | 0.0 -571576.9 | 0.0 -578112.8 | 0.0 -576478.8 | 0.0 -563407.0 | 0.0 -556871.1 | 0.0 -538897.4 | -447394.7 -516021.7 | -473538.3 -493146.0 | -498047.9 0.0 | -519289.6 0.0 | -540531.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -536.51 | 0.00 -536.51 | 0.00 -536.51 | 0.00 -536.51 | 0.00 -536.51 | 0.00 -536.51 | 0.00 -536.51 | -536.51 -536.51 | -536.51 -536.51 | -536.51 0.00 | -536.51 0.00 | -536.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1307 -551546 | 1183 -564455 | 1108 -570868 | 1026 -569133 | 991 -556077 | 927 -550677 | 3994 -533273 | -442290 -513442 | -467037 -490997 | -490935 1970 | -511967 1793 | -533418 1638 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1307 -167519 | 1183 -179957 | 1108 -186135 | 1026 -184459 | 991 -171873 | 927 -166709 | 1724 -149954 | -62269 -128677 | -86073 -107056 | -109088 1970 | -129354 1793 | -150039 1638 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1307 6959 | 1183 7122 | 1108 7245 | 1026 7346 | 991 7330 | 927 6194 | 3994 5624 | 5104 2579 | 6501 2149 | 7113 1970 | 7323 1793 | 7114 1638 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1307 4689 | 1183 4852 | 1108 4975 | 1026 5076 | 991 5060 | 927 3924 | 1724 3354 | 2834 2579 | 4231 2149 | 4843 1970 | 5053 1793 | 4844 1638 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4061[工管机房] |  | 3.60 | 70.07 | 26 | 60 | 3972.4 | 21 | 5688.3 | 6 | 3.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=15.07 K=0.46 D=4.29 | 88.1 72.2 | 92.0 71.7 | 93.8 71.3 | 93.7 70.9 | 88.9 72.2 | 78.2 73.8 | 76.9 75.6 | 75.8 77.3 | 75.0 78.7 | 74.2 80.0 | 73.6 81.0 | 72.8 83.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 278.4 701.6 | 239.5 790.8 | 216.6 1003.8 | 192.9 1292.0 | 173.0 1486.3 | 156.7 1550.3 | 228.4 1331.2 | 317.4 495.3 | 411.3 432.3 | 504.3 381.8 | 581.5 341.1 | 650.6 305.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 175.6 442.2 | 158.1 512.4 | 142.3 715.9 | 128.0 1006.5 | 115.2 1219.8 | 103.7 1293.3 | 161.2 1100.2 | 219.4 297.6 | 275.3 267.8 | 332.7 241.0 | 379.1 216.9 | 417.3 195.2 |
| 内墙1 | F=28.39 K=0.95 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 |
| 内墙1 | F=22.21 K=0.95 | 118.0 181.2 | 118.0 181.2 | 118.0 181.2 | 118.0 181.2 | 118.0 181.2 | 118.0 181.2 | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 | 181.2 181.2 |
| 内窗1 | F=7.56 K=2.50 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 底板1 | F=73.55 K=3.16 | 1302.4 2000.1 | 1302.4 2000.1 | 1302.4 2000.1 | 1302.4 2000.1 | 1302.4 2000.1 | 1302.4 2000.1 | 2000.1 2000.1 | 2000.1 2000.1 | 2000.1 2000.1 | 2000.1 2000.1 | 2000.1 2000.1 | 2000.1 2000.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.8 197.2 | 59.7 234.4 | 53.6 246.6 | 44.1 260.8 | 39.8 273.4 | 32.8 222.3 | 39.1 197.2 | 75.8 154.7 | 161.5 125.6 | 186.7 106.0 | 212.0 89.3 | 208.3 77.2 |
| 照明 | 显热(W) | 84.5 423.8 | 67.5 470.1 | 59.6 496.6 | 40.7 514.3 | 40.7 528.1 | 32.8 396.0 | 54.9 315.6 | 151.0 223.5 | 304.9 164.3 | 389.4 129.6 | 430.4 113.8 | 418.4 87.0 |
| 人体 | 显热(W) | 306.2 2226.3 | 241.8 2505.7 | 202.5 2590.5 | 172.7 2686.3 | 163.3 2700.4 | 133.5 1805.5 | 281.0 1431.8 | 924.7 901.2 | 1829.1 615.4 | 2172.9 536.9 | 2307.9 430.2 | 2216.8 345.4 |
|  | 全热(W) | 306.2 4496.3 | 241.8 4775.7 | 202.5 4860.5 | 172.7 4956.3 | 163.3 4970.4 | 133.5 4075.5 | 2551.0 3701.8 | 3194.7 901.2 | 4099.1 615.4 | 4442.9 536.9 | 4577.9 430.2 | 4486.8 345.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.40 | 0.00 3.40 | 0.00 3.40 | 0.00 3.40 | 0.00 3.40 | 0.00 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 0.00 | 3.40 0.00 | 3.40 0.00 | 3.40 0.00 | 3.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -172208.3 | 0.0 -184809.0 | 0.0 -191109.3 | 0.0 -189534.2 | 0.0 -176933.6 | 0.0 -170633.3 | 0.0 -153307.4 | -65103.2 -131256.4 | -90304.4 -109205.3 | -113930.5 0.0 | -134406.5 0.0 | -154882.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -558505.1 | 0.0 -571576.9 | 0.0 -578112.8 | 0.0 -576478.8 | 0.0 -563407.0 | 0.0 -556871.1 | 0.0 -538897.4 | -447394.7 -516021.7 | -473538.3 -493146.0 | -498047.9 0.0 | -519289.6 0.0 | -540531.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -536.51 | 0.00 -536.51 | 0.00 -536.51 | 0.00 -536.51 | 0.00 -536.51 | 0.00 -536.51 | 0.00 -536.51 | -536.51 -536.51 | -536.51 -536.51 | -536.51 0.00 | -536.51 0.00 | -536.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2689 -549876 | 2564 -562496 | 2490 -568696 | 2408 -566646 | 2369 -553338 | 2298 -547815 | 5688 -530538 | -440842 -511432 | -465748 -488992 | -489712 3972 | -510676 3794 | -531956 3636 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2689 -165849 | 2564 -177998 | 2490 -183962 | 2408 -181972 | 2369 -169135 | 2298 -163847 | 3418 -147218 | -60820 -126666 | -84785 -105051 | -107865 3972 | -128063 3794 | -148578 3636 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2689 8629 | 2564 9081 | 2490 9417 | 2408 9832 | 2369 10069 | 2298 9056 | 5688 8360 | 6553 4590 | 7790 4154 | 8336 3972 | 8613 3794 | 8575 3636 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2689 6359 | 2564 6811 | 2490 7147 | 2408 7562 | 2369 7799 | 2298 6786 | 3418 6090 | 4283 4590 | 5520 4154 | 6066 3972 | 6343 3794 | 6305 3636 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4062[博、教工作室] |  | 3.60 | 61.13 | 26 | 60 | 2986.6 | 21 | 3721.6 | 6 | 1.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=24.44 K=3.16 | 432.8 664.6 | 432.8 664.6 | 432.8 664.6 | 432.8 664.6 | 432.8 664.6 | 432.8 664.6 | 664.6 664.6 | 664.6 664.6 | 664.6 664.6 | 664.6 664.6 | 664.6 664.6 | 664.6 664.6 |
| 西北外墙 | F=17.92 K=0.46 D=4.29 | 104.7 85.9 | 109.4 85.3 | 111.6 84.8 | 111.4 84.3 | 105.8 85.9 | 93.0 87.8 | 91.4 89.9 | 90.2 91.9 | 89.2 93.6 | 88.2 95.2 | 87.6 96.3 | 86.5 99.1 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=19.20 | 309.4 779.5 | 266.1 877.7 | 240.7 1113.8 | 214.3 1433.2 | 192.2 1648.8 | 174.1 1720.2 | 253.8 1477.5 | 352.7 550.3 | 457.0 480.3 | 560.3 424.2 | 646.2 379.0 | 722.9 339.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 114.2 288.2 | 90.5 309.3 | 82.6 319.9 | 72.1 317.2 | 64.2 296.1 | 58.9 285.6 | 74.7 256.6 | 109.0 219.7 | 151.1 182.8 | 190.7 156.4 | 225.0 138.0 | 259.2 122.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 195.1 491.3 | 175.6 568.4 | 158.1 793.9 | 142.3 1116.0 | 128.0 1352.7 | 115.2 1434.6 | 179.1 1220.9 | 243.7 330.6 | 305.9 297.6 | 369.6 267.8 | 421.2 241.0 | 463.6 216.9 |
| 内墙1 | F=36.20 K=0.95 | 192.4 295.5 | 192.4 295.5 | 192.4 295.5 | 192.4 295.5 | 192.4 295.5 | 192.4 295.5 | 295.5 295.5 | 295.5 295.5 | 295.5 295.5 | 295.5 295.5 | 295.5 295.5 | 295.5 295.5 |
| 内墙1 | F=7.98 K=0.95 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 |
| 内墙1 | F=9.68 K=0.95 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 |
| 内墙1 | F=7.19 K=0.95 | 38.2 58.6 | 38.2 58.6 | 38.2 58.6 | 38.2 58.6 | 38.2 58.6 | 38.2 58.6 | 58.6 58.6 | 58.6 58.6 | 58.6 58.6 | 58.6 58.6 | 58.6 58.6 | 58.6 58.6 |
| 内窗1 | F=6.48 K=2.50 | 90.7 139.3 | 90.7 139.3 | 90.7 139.3 | 90.7 139.3 | 90.7 139.3 | 90.7 139.3 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 | 139.3 139.3 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 底板1 | F=25.26 K=3.16 | 447.2 686.8 | 447.2 686.8 | 447.2 686.8 | 447.2 686.8 | 447.2 686.8 | 447.2 686.8 | 686.8 686.8 | 686.8 686.8 | 686.8 686.8 | 686.8 686.8 | 686.8 686.8 | 686.8 686.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 59.1 172.1 | 52.1 204.5 | 46.8 215.2 | 38.5 227.6 | 34.7 238.6 | 28.6 193.9 | 34.1 172.1 | 66.2 135.0 | 140.9 109.6 | 162.9 92.5 | 184.9 77.9 | 181.7 67.4 |
| 照明 | 显热(W) | 65.5 328.7 | 52.3 364.6 | 46.2 385.1 | 31.5 398.8 | 31.5 409.6 | 25.4 307.1 | 42.5 244.8 | 117.1 173.4 | 236.5 127.4 | 302.0 100.5 | 333.8 88.3 | 324.5 67.5 |
| 人体 | 显热(W) | 88.5 643.4 | 69.9 724.2 | 58.5 748.7 | 49.9 776.4 | 47.2 780.5 | 38.6 521.8 | 81.2 413.8 | 267.3 260.5 | 528.6 177.9 | 628.0 155.2 | 667.0 124.3 | 640.7 99.8 |
|  | 全热(W) | 88.5 1742.9 | 69.9 1823.7 | 58.5 1848.2 | 49.9 1875.9 | 47.2 1880.0 | 38.6 1621.3 | 1180.7 1513.3 | 1366.8 260.5 | 1628.1 177.9 | 1727.5 155.2 | 1766.5 124.3 | 1740.2 99.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -43052.1 | 0.0 -46202.2 | 0.0 -47777.3 | 0.0 -47383.5 | 0.0 -44233.4 | 0.0 -42658.3 | 0.0 -38326.9 | -16275.8 -32814.1 | -22576.1 -27301.3 | -28482.6 0.0 | -33601.6 0.0 | -38720.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -139626.3 | 0.0 -142894.2 | 0.0 -144528.2 | 0.0 -144119.7 | 0.0 -140851.8 | 0.0 -139217.8 | 0.0 -134724.3 | -111848.7 -129005.4 | -118384.6 -123286.5 | -124512.0 0.0 | -129822.4 0.0 | -135132.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | 0.00 -134.13 | -134.13 -134.13 | -134.13 -134.13 | -134.13 0.00 | -134.13 0.00 | -134.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2057 -134398 | 1980 -137419 | 1934 -138762 | 1876 -137981 | 1842 -134470 | 1790 -133168 | 3722 -129108 | -107737 -125675 | -113714 -120179 | -119552 2987 | -124684 2885 | -129958 2792 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2057 -38923 | 1980 -41827 | 1934 -43111 | 1876 -42344 | 1842 -38951 | 1790 -37708 | 2622 -33810 | -13263 -29484 | -19005 -24193 | -24622 2987 | -29563 2885 | -34645 2792 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2057 5228 | 1980 5475 | 1934 5766 | 1876 6139 | 1842 6382 | 1790 6049 | 3722 5617 | 4112 3330 | 4671 3108 | 4960 2987 | 5138 2885 | 5175 2792 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2057 4129 | 1980 4375 | 1934 4667 | 1876 5039 | 1842 5282 | 1790 4950 | 2622 4517 | 3013 3330 | 3571 3108 | 3861 2987 | 4039 2885 | 4075 2792 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4072[博、教工作室] |  | 3.60 | 21.37 | 26 | 60 | 742.5 | 21 | 784.7 | 6 | 0.27 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.07 K=3.16 | 1.3 2.0 | 1.3 2.0 | 1.3 2.0 | 1.3 2.0 | 1.3 2.0 | 1.3 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 |
| 西北外墙 | F=7.53 K=0.46 D=4.29 | 44.0 36.1 | 46.0 35.8 | 46.9 35.6 | 46.8 35.4 | 44.4 36.1 | 39.1 36.9 | 38.4 37.8 | 37.9 38.6 | 37.4 39.3 | 37.1 40.0 | 36.8 40.5 | 36.3 41.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=8.64 | 139.2 350.8 | 119.8 395.4 | 108.3 501.9 | 96.4 646.0 | 86.5 743.1 | 78.3 775.2 | 114.2 665.6 | 158.7 247.6 | 205.6 216.2 | 252.2 190.9 | 290.8 170.5 | 325.3 152.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 51.4 129.7 | 40.7 139.2 | 37.2 143.9 | 32.4 142.8 | 28.9 133.3 | 26.5 128.5 | 33.6 115.5 | 49.0 98.9 | 68.0 82.3 | 85.8 70.4 | 101.2 62.1 | 116.7 55.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 87.8 221.1 | 79.0 256.2 | 71.1 358.0 | 64.0 503.2 | 57.6 609.9 | 51.9 646.6 | 80.6 550.1 | 109.7 148.8 | 137.6 133.9 | 166.3 120.5 | 189.5 108.5 | 208.6 97.6 |
| 内墙1 | F=30.99 K=0.95 | 164.7 252.9 | 164.7 252.9 | 164.7 252.9 | 164.7 252.9 | 164.7 252.9 | 164.7 252.9 | 252.9 252.9 | 252.9 252.9 | 252.9 252.9 | 252.9 252.9 | 252.9 252.9 | 252.9 252.9 |
| 内窗1 | F=3.78 K=2.50 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.7 60.2 | 18.2 71.5 | 16.4 75.2 | 13.5 79.6 | 12.1 83.4 | 10.0 67.8 | 11.9 60.2 | 23.1 47.2 | 49.3 38.3 | 57.0 32.3 | 64.7 27.3 | 63.5 23.6 |
| 照明 | 显热(W) | 22.9 114.9 | 18.3 127.5 | 16.2 134.6 | 11.0 139.4 | 11.0 143.2 | 8.9 107.4 | 14.9 85.6 | 41.0 60.6 | 82.7 44.5 | 105.6 35.1 | 116.7 30.9 | 113.4 23.6 |
| 人体 | 显热(W) | 24.5 178.1 | 19.3 200.5 | 16.2 207.2 | 13.8 214.9 | 13.1 216.0 | 10.7 144.4 | 22.5 114.5 | 74.0 72.1 | 146.3 49.2 | 173.8 43.0 | 184.6 34.4 | 177.3 27.6 |
|  | 全热(W) | 24.5 359.7 | 19.3 382.1 | 16.2 388.8 | 13.8 396.5 | 13.1 397.6 | 10.7 326.0 | 204.1 296.1 | 255.6 72.1 | 327.9 49.2 | 355.4 43.0 | 366.2 34.4 | 358.9 27.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -17220.8 | 0.0 -18480.9 | 0.0 -19110.9 | 0.0 -18953.4 | 0.0 -17693.4 | 0.0 -17063.3 | 0.0 -15330.7 | -6510.3 -13125.6 | -9030.4 -10920.5 | -11393.1 0.0 | -13440.7 0.0 | -15488.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -55850.5 | 0.0 -57157.7 | 0.0 -57811.3 | 0.0 -57647.9 | 0.0 -56340.7 | 0.0 -55687.1 | 0.0 -53889.7 | -44739.5 -51602.2 | -47353.8 -49314.6 | -49804.8 0.0 | -51929.0 0.0 | -54053.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | 0.00 -53.65 | -53.65 -53.65 | -53.65 -53.65 | -53.65 0.00 | -53.65 0.00 | -53.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 513 -54528 | 483 -55744 | 465 -56274 | 443 -55950 | 428 -54536 | 408 -53973 | 785 -52343 | -43822 -50735 | -46250 -48526 | -48596 743 | -50653 705 | -52754 670 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 513 -16080 | 483 -17249 | 465 -17755 | 443 -17437 | 428 -16070 | 408 -15530 | 603 -13966 | -5774 -12258 | -8108 -10132 | -10366 743 | -12346 705 | -14371 670 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 513 1323 | 483 1413 | 465 1537 | 443 1698 | 428 1805 | 408 1714 | 785 1546 | 917 867 | 1104 789 | 1208 743 | 1276 705 | 1299 670 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 513 1141 | 483 1232 | 465 1356 | 443 1517 | 428 1623 | 408 1533 | 603 1365 | 736 867 | 923 789 | 1027 743 | 1095 705 | 1117 670 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4077[教研室] |  | 3.60 | 54.42 | 26 | 60 | 1303.4 | 21 | 2309.8 | 6 | 1.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=15.13 K=0.46 D=4.29 | 85.0 73.0 | 84.4 72.5 | 83.1 72.1 | 81.9 71.8 | 80.1 78.4 | 78.0 84.2 | 76.9 88.3 | 76.0 91.0 | 75.3 91.3 | 74.6 90.1 | 74.2 87.3 | 73.4 85.1 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 内墙1 | F=52.82 K=0.95 | 280.7 431.1 | 280.7 431.1 | 280.7 431.1 | 280.7 431.1 | 280.7 431.1 | 280.7 431.1 | 431.1 431.1 | 431.1 431.1 | 431.1 431.1 | 431.1 431.1 | 431.1 431.1 | 431.1 431.1 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.7 153.2 | 46.4 182.0 | 41.6 191.6 | 34.3 202.6 | 30.9 212.4 | 25.4 172.7 | 30.3 153.2 | 58.9 120.1 | 125.4 97.6 | 145.0 82.3 | 164.6 69.4 | 161.8 60.0 |
| 照明 | 显热(W) | 58.3 292.6 | 46.6 324.6 | 41.1 342.9 | 28.1 355.1 | 28.1 364.6 | 22.6 273.4 | 37.9 217.9 | 104.3 154.3 | 210.5 113.4 | 268.8 89.5 | 297.1 78.6 | 288.9 60.1 |
| 人体 | 显热(W) | 82.6 600.5 | 65.2 675.9 | 54.6 698.8 | 46.6 724.6 | 44.0 728.4 | 36.0 487.0 | 75.8 386.2 | 249.4 243.1 | 493.4 166.0 | 586.1 144.8 | 622.5 116.0 | 598.0 93.2 |
|  | 全热(W) | 82.6 1626.7 | 65.2 1702.1 | 54.6 1725.0 | 46.6 1750.8 | 44.0 1754.6 | 36.0 1513.2 | 1102.0 1412.4 | 1275.6 243.1 | 1519.6 166.0 | 1612.3 144.8 | 1648.7 116.0 | 1624.2 93.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -40181.9 | 0.0 -43122.1 | 0.0 -44592.2 | 0.0 -44224.6 | 0.0 -41284.5 | 0.0 -39814.4 | 0.0 -35771.7 | -15190.7 -30626.5 | -21071.0 -25481.2 | -26583.8 0.0 | -31361.5 0.0 | -36139.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -130317.9 | 0.0 -133367.9 | 0.0 -134893.0 | 0.0 -134511.7 | 0.0 -131461.6 | 0.0 -129936.6 | 0.0 -125742.7 | -104392.1 -120405.1 | -110492.3 -115067.4 | -116211.2 0.0 | -121167.6 0.0 | -126124.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 889 -126611 | 817 -129725 | 775 -131200 | 725 -130797 | 699 -127780 | 664 -126685 | 2310 -122759 | -101479 -118797 | -106910 -113657 | -112300 1303 | -117163 1212 | -122257 1127 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 889 -37501 | 817 -40505 | 775 -41926 | 725 -41536 | 699 -38629 | 664 -37589 | 1284 -33814 | -13304 -29019 | -18515 -24071 | -23699 1303 | -28383 1212 | -33298 1127 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 889 3707 | 817 3643 | 775 3693 | 725 3715 | 699 3682 | 664 3251 | 2310 2984 | 2913 1608 | 3583 1410 | 3911 1303 | 4005 1212 | 3867 1127 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 889 2681 | 817 2617 | 775 2666 | 725 2689 | 699 2656 | 664 2225 | 1284 1957 | 1886 1608 | 2556 1410 | 2885 1303 | 2979 1212 | 2841 1127 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4078[教研室] |  | 3.60 | 54.40 | 26 | 60 | 1156.9 | 21 | 2163.4 | 6 | 1.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=15.12 K=0.46 D=4.29 | 84.9 72.9 | 84.3 72.5 | 83.0 72.1 | 81.8 71.8 | 80.0 78.4 | 77.9 84.1 | 76.8 88.3 | 75.9 90.9 | 75.2 91.3 | 74.6 90.1 | 74.1 87.3 | 73.4 85.0 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 内墙1 | F=29.96 K=0.95 | 159.2 244.5 | 159.2 244.5 | 159.2 244.5 | 159.2 244.5 | 159.2 244.5 | 159.2 244.5 | 244.5 244.5 | 244.5 244.5 | 244.5 244.5 | 244.5 244.5 | 244.5 244.5 | 244.5 244.5 |
| 内窗1 | F=0.90 K=2.50 | 12.6 19.4 | 12.6 19.4 | 12.6 19.4 | 12.6 19.4 | 12.6 19.4 | 12.6 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 底板1 | F=0.77 K=3.16 | 13.6 20.9 | 13.6 20.9 | 13.6 20.9 | 13.6 20.9 | 13.6 20.9 | 13.6 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.6 153.1 | 46.4 182.0 | 41.6 191.5 | 34.3 202.5 | 30.9 212.3 | 25.4 172.6 | 30.3 153.1 | 58.9 120.1 | 125.4 97.5 | 145.0 82.3 | 164.6 69.4 | 161.7 60.0 |
| 照明 | 显热(W) | 58.3 292.5 | 46.6 324.5 | 41.1 342.8 | 28.1 354.9 | 28.1 364.5 | 22.6 273.3 | 37.9 217.8 | 104.2 154.3 | 210.4 113.4 | 268.8 89.4 | 297.1 78.6 | 288.8 60.1 |
| 人体 | 显热(W) | 82.6 600.5 | 65.2 675.9 | 54.6 698.8 | 46.6 724.6 | 44.0 728.4 | 36.0 487.0 | 75.8 386.2 | 249.4 243.1 | 493.4 166.0 | 586.1 144.8 | 622.5 116.0 | 598.0 93.2 |
|  | 全热(W) | 82.6 1626.7 | 65.2 1702.1 | 54.6 1725.0 | 46.6 1750.8 | 44.0 1754.6 | 36.0 1513.2 | 1102.0 1412.4 | 1275.6 243.1 | 1519.6 166.0 | 1612.3 144.8 | 1648.7 116.0 | 1624.2 93.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -40181.9 | 0.0 -43122.1 | 0.0 -44592.2 | 0.0 -44224.6 | 0.0 -41284.5 | 0.0 -39814.4 | 0.0 -35771.7 | -15190.7 -30626.5 | -21071.0 -25481.2 | -26583.8 0.0 | -31361.5 0.0 | -36139.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -130317.9 | 0.0 -133367.9 | 0.0 -134893.0 | 0.0 -134511.7 | 0.0 -131461.6 | 0.0 -129936.6 | 0.0 -125742.7 | -104392.1 -120405.1 | -110492.3 -115067.4 | -116211.2 0.0 | -121167.6 0.0 | -126124.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 793 -126758 | 722 -129872 | 680 -131347 | 629 -130943 | 604 -127926 | 569 -126832 | 2163 -122906 | -101626 -118944 | -107056 -113804 | -112447 1157 | -117309 1065 | -122404 981 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 793 -37648 | 722 -40652 | 680 -42072 | 629 -41682 | 604 -38775 | 569 -37736 | 1137 -33961 | -13451 -29165 | -18661 -24217 | -23845 1157 | -28530 1065 | -33445 981 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 793 3560 | 722 3496 | 680 3546 | 629 3569 | 604 3535 | 569 3105 | 2163 2837 | 2766 1461 | 3436 1264 | 3765 1157 | 3858 1065 | 3720 981 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 793 2534 | 722 2470 | 680 2520 | 629 2542 | 604 2509 | 569 2079 | 1137 1811 | 1740 1461 | 2410 1264 | 2738 1157 | 2832 1065 | 2694 981 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4123[女卫] |  | 3.60 | 22.35 | 28 | 60 | 558.6 | 9 | 558.6 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=13.01 K=0.46 D=4.29 | 62.5 52.2 | 62.0 51.9 | 60.9 51.5 | 59.9 51.3 | 58.3 61.6 | 56.5 66.7 | 55.6 68.5 | 54.8 68.5 | 54.2 66.6 | 53.6 63.9 | 53.3 62.3 | 52.6 62.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 23.6 90.7 | 19.1 93.7 | 16.6 93.5 | 13.9 90.2 | 11.7 82.2 | 9.9 74.2 | 101.5 62.1 | 147.1 47.9 | 164.4 40.7 | 161.5 35.0 | 139.9 30.5 | 117.2 26.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 5.5 25.1 | 2.8 27.5 | 1.9 28.6 | 0.8 28.3 | -0.1 26.0 | -0.7 24.8 | 1.1 21.5 | 4.9 17.4 | 9.7 13.2 | 14.1 10.3 | 18.0 8.2 | 21.8 6.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 18.0 65.6 | 16.2 66.3 | 14.6 64.9 | 13.2 61.8 | 11.8 56.3 | 10.7 49.4 | 100.4 40.5 | 142.2 30.6 | 154.7 27.5 | 147.4 24.8 | 121.9 22.3 | 95.4 20.1 |
| 内墙1 | F=27.66 K=0.95 | 94.5 173.2 | 94.5 173.2 | 94.5 173.2 | 94.5 173.2 | 94.5 173.2 | 94.5 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.6 62.9 | 19.1 74.8 | 17.1 78.7 | 14.1 83.2 | 12.7 87.2 | 10.5 70.9 | 12.5 62.9 | 24.2 49.3 | 51.5 40.1 | 59.6 33.8 | 67.6 28.5 | 66.4 24.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.0 75.1 | 12.0 83.3 | 10.6 88.0 | 7.2 91.1 | 7.2 93.6 | 5.8 70.2 | 9.7 55.9 | 26.8 39.6 | 54.0 29.1 | 69.0 23.0 | 76.3 20.2 | 74.2 15.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 240 496 | 229 518 | 222 527 | 212 531 | 207 540 | 200 497 | 394 464 | 468 420 | 539 391 | 559 371 | 552 356 | 525 344 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 240 496 | 229 518 | 222 527 | 212 531 | 207 540 | 200 497 | 394 464 | 468 420 | 539 391 | 559 371 | 552 356 | 525 344 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 240 496 | 229 518 | 222 527 | 212 531 | 207 540 | 200 497 | 394 464 | 468 420 | 539 391 | 559 371 | 552 356 | 525 344 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 240 496 | 229 518 | 222 527 | 212 531 | 207 540 | 200 497 | 394 464 | 468 420 | 539 391 | 559 371 | 552 356 | 525 344 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4127[男卫] |  | 3.60 | 22.21 | 28 | 60 | 569.7 | 9 | 569.7 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=12.92 K=0.46 D=4.29 | 62.1 51.9 | 61.6 51.5 | 60.5 51.2 | 59.5 50.9 | 57.9 61.2 | 56.1 66.3 | 55.2 68.1 | 54.4 68.0 | 53.8 66.1 | 53.3 63.4 | 52.9 61.9 | 52.2 62.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 23.6 90.7 | 19.1 93.7 | 16.6 93.5 | 13.9 90.2 | 11.7 82.2 | 9.9 74.2 | 101.5 62.1 | 147.1 47.9 | 164.4 40.7 | 161.5 35.0 | 139.9 30.5 | 117.2 26.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 5.5 25.1 | 2.8 27.5 | 1.9 28.6 | 0.8 28.3 | -0.1 26.0 | -0.7 24.8 | 1.1 21.5 | 4.9 17.4 | 9.7 13.2 | 14.1 10.3 | 18.0 8.2 | 21.8 6.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 18.0 65.6 | 16.2 66.3 | 14.6 64.9 | 13.2 61.8 | 11.8 56.3 | 10.7 49.4 | 100.4 40.5 | 142.2 30.6 | 154.7 27.5 | 147.4 24.8 | 121.9 22.3 | 95.4 20.1 |
| 内墙1 | F=26.88 K=0.95 | 91.8 168.4 | 91.8 168.4 | 91.8 168.4 | 91.8 168.4 | 91.8 168.4 | 91.8 168.4 | 168.4 168.4 | 168.4 168.4 | 168.4 168.4 | 168.4 168.4 | 168.4 168.4 | 168.4 168.4 |
| 内墙1 | F=5.02 K=0.95 | 17.2 17.2 | 17.2 17.2 | 17.2 17.2 | 17.2 17.2 | 17.2 17.2 | 17.2 17.2 | 17.2 17.2 | 17.2 17.2 | 17.2 17.2 | 17.2 17.2 | 17.2 17.2 | 17.2 17.2 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.5 62.5 | 18.9 74.3 | 17.0 78.2 | 14.0 82.7 | 12.6 86.7 | 10.4 70.5 | 12.4 62.5 | 24.0 49.0 | 51.2 39.8 | 59.2 33.6 | 67.2 28.3 | 66.0 24.5 |
| 照明 | 显热(W) | 14.9 74.6 | 11.9 82.8 | 10.5 87.5 | 7.2 90.6 | 7.2 93.0 | 5.8 69.8 | 9.7 55.6 | 26.6 39.4 | 53.7 28.9 | 68.6 22.8 | 75.8 20.0 | 73.7 15.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 254 507 | 243 529 | 236 537 | 226 541 | 221 550 | 214 508 | 406 475 | 479 432 | 550 403 | 570 382 | 563 368 | 536 356 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 254 507 | 243 529 | 236 537 | 226 541 | 221 550 | 214 508 | 406 475 | 479 432 | 550 403 | 570 382 | 563 368 | 536 356 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 254 507 | 243 529 | 236 537 | 226 541 | 221 550 | 214 508 | 406 475 | 479 432 | 550 403 | 570 382 | 563 368 | 536 356 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 254 507 | 243 529 | 236 537 | 226 541 | 221 550 | 214 508 | 406 475 | 479 432 | 550 403 | 570 382 | 563 368 | 536 356 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4143[女厕] |  | 3.60 | 10.44 | 28 | 60 | 1017.3 | 17 | 1017.3 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=4.92 K=0.46 D=4.29 | 24.2 19.0 | 25.5 18.9 | 26.1 18.7 | 26.0 18.6 | 24.5 19.0 | 21.0 19.6 | 20.6 20.1 | 20.2 20.7 | 19.9 21.2 | 19.7 21.6 | 19.5 21.9 | 19.2 22.7 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=9.11 | 115.8 339.0 | 95.3 386.1 | 83.2 498.4 | 70.7 650.4 | 60.2 752.9 | 51.6 786.7 | 89.5 671.1 | 136.4 230.2 | 185.9 197.0 | 234.9 170.3 | 275.7 148.9 | 312.1 129.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 23.2 105.8 | 12.0 115.8 | 8.2 120.8 | 3.2 119.6 | -0.5 109.6 | -3.0 104.6 | 4.5 90.8 | 20.7 73.3 | 40.8 55.8 | 59.5 43.3 | 75.8 34.5 | 92.0 27.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 92.6 233.2 | 83.3 270.3 | 75.0 377.6 | 67.5 530.9 | 60.8 643.4 | 54.7 682.1 | 85.0 580.3 | 115.7 156.9 | 145.1 141.2 | 175.4 127.1 | 199.9 114.4 | 220.0 102.9 |
| 内墙1 | F=5.97 K=0.95 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 |
| 内墙1 | F=10.57 K=0.95 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.1 29.4 | 8.9 34.9 | 8.0 36.7 | 6.6 38.8 | 5.9 40.7 | 4.9 33.1 | 5.8 29.4 | 11.3 23.0 | 24.1 18.7 | 27.8 15.8 | 31.6 13.3 | 31.0 11.5 |
| 照明 | 显热(W) | 7.0 35.1 | 5.6 38.9 | 4.9 41.1 | 3.4 42.6 | 3.4 43.7 | 2.7 32.8 | 4.5 26.1 | 12.5 18.5 | 25.2 13.6 | 32.2 10.7 | 35.6 9.4 | 34.6 7.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 266 568 | 245 624 | 232 740 | 216 896 | 203 1002 | 190 1017 | 266 892 | 326 438 | 400 396 | 460 364 | 508 339 | 542 316 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 266 568 | 245 624 | 232 740 | 216 896 | 203 1002 | 190 1017 | 266 892 | 326 438 | 400 396 | 460 364 | 508 339 | 542 316 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 266 568 | 245 624 | 232 740 | 216 896 | 203 1002 | 190 1017 | 266 892 | 326 438 | 400 396 | 460 364 | 508 339 | 542 316 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 266 568 | 245 624 | 232 740 | 216 896 | 203 1002 | 190 1017 | 266 892 | 326 438 | 400 396 | 460 364 | 508 339 | 542 316 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4150[男厕] |  | 3.60 | 8.21 | 28 | 60 | 573.4 | 17 | 573.4 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=7.07 K=0.46 D=4.29 | 34.8 27.4 | 36.6 27.1 | 37.5 26.9 | 37.4 26.7 | 35.2 27.3 | 30.2 28.1 | 29.5 28.9 | 29.0 29.7 | 28.6 30.4 | 28.3 31.0 | 28.0 31.5 | 27.6 32.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.09 | 52.0 152.1 | 42.8 171.3 | 37.3 220.6 | 31.7 287.2 | 27.0 332.6 | 23.2 348.2 | 40.1 297.8 | 61.2 103.3 | 83.4 88.4 | 105.4 76.4 | 123.7 66.8 | 140.0 58.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 10.4 47.5 | 5.4 52.0 | 3.7 54.2 | 1.4 53.6 | -0.2 49.2 | -1.4 46.9 | 2.0 40.7 | 9.3 32.9 | 18.3 25.0 | 26.7 19.4 | 34.0 15.5 | 41.3 12.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 41.6 104.6 | 37.4 119.3 | 33.7 166.4 | 30.3 233.6 | 27.3 283.5 | 24.5 301.3 | 38.1 257.1 | 51.9 70.4 | 65.1 63.4 | 78.7 57.0 | 89.7 51.3 | 98.7 46.2 |
| 内墙1 | F=16.56 K=0.95 | 56.6 103.7 | 56.6 103.7 | 56.6 103.7 | 56.6 103.7 | 56.6 103.7 | 56.6 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.9 23.1 | 7.0 27.5 | 6.3 28.9 | 5.2 30.6 | 4.7 32.1 | 3.8 26.1 | 4.6 23.1 | 8.9 18.1 | 18.9 14.7 | 21.9 12.4 | 24.8 10.5 | 24.4 9.1 |
| 照明 | 显热(W) | 5.5 27.6 | 4.4 30.6 | 3.9 32.3 | 2.6 33.5 | 2.6 34.4 | 2.1 25.8 | 3.6 20.6 | 9.8 14.6 | 19.9 10.7 | 25.4 8.4 | 28.0 7.4 | 27.2 5.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 179 375 | 170 402 | 164 454 | 156 523 | 149 572 | 139 573 | 223 516 | 254 311 | 296 289 | 326 274 | 350 261 | 365 251 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 179 375 | 170 402 | 164 454 | 156 523 | 149 572 | 139 573 | 223 516 | 254 311 | 296 289 | 326 274 | 350 261 | 365 251 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 179 375 | 170 402 | 164 454 | 156 523 | 149 572 | 139 573 | 223 516 | 254 311 | 296 289 | 326 274 | 350 261 | 365 251 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 179 375 | 170 402 | 164 454 | 156 523 | 149 572 | 139 573 | 223 516 | 254 311 | 296 289 | 326 274 | 350 261 | 365 251 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4168[残卫] |  | 3.60 | 5.53 | 28 | 60 | 231.3 | 16 | 231.3 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=25.23 K=0.95 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.4 15.6 | 4.7 18.5 | 4.2 19.5 | 3.5 20.6 | 3.1 21.6 | 2.6 17.6 | 3.1 15.6 | 6.0 12.2 | 12.8 9.9 | 14.7 8.4 | 16.7 7.1 | 16.5 6.1 |
| 照明 | 显热(W) | 3.7 18.6 | 3.0 20.6 | 2.6 21.8 | 1.8 22.6 | 1.8 23.2 | 1.4 17.4 | 2.4 13.9 | 6.6 9.8 | 13.4 7.2 | 17.1 5.7 | 18.9 5.0 | 18.4 3.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 111 221 | 109 226 | 109 228 | 107 230 | 107 231 | 106 221 | 192 216 | 199 209 | 213 204 | 218 201 | 222 199 | 221 196 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 111 221 | 109 226 | 109 228 | 107 230 | 107 231 | 106 221 | 192 216 | 199 209 | 213 204 | 218 201 | 222 199 | 221 196 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 111 221 | 109 226 | 109 228 | 107 230 | 107 231 | 106 221 | 192 216 | 199 209 | 213 204 | 218 201 | 222 199 | 221 196 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 111 221 | 109 226 | 109 228 | 107 230 | 107 231 | 106 221 | 192 216 | 199 209 | 213 204 | 218 201 | 222 199 | 221 196 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5002[教研室] |  | 3.60 | 20.89 | 26 | 60 | 694.6 | 6 | 830.8 | 6 | 0.20 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=5.73 K=0.46 D=4.29 | 32.2 27.6 | 32.0 27.5 | 31.5 27.3 | 31.0 27.2 | 30.3 29.7 | 29.5 31.9 | 29.1 33.5 | 28.8 34.5 | 28.5 34.6 | 28.3 34.1 | 28.1 33.1 | 27.8 32.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 102.0 416.5 | 87.1 333.5 | 78.9 333.3 | 70.1 322.4 | 62.8 296.1 | 57.0 269.5 | 208.5 229.4 | 347.9 182.5 | 453.7 158.7 | 519.9 139.8 | 524.1 124.7 | 482.2 111.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 42.8 108.1 | 33.9 116.0 | 31.0 120.0 | 27.0 119.0 | 24.1 111.1 | 22.1 107.1 | 28.0 96.2 | 40.9 82.4 | 56.7 68.5 | 71.5 58.7 | 84.4 51.7 | 97.2 45.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 59.1 308.4 | 53.2 217.5 | 47.9 213.4 | 43.1 203.4 | 38.8 185.1 | 34.9 162.4 | 180.5 133.2 | 307.0 100.2 | 397.0 90.1 | 448.3 81.1 | 439.8 73.0 | 385.0 65.7 |
| 内墙1 | F=31.93 K=0.95 | 169.7 260.6 | 169.7 260.6 | 169.7 260.6 | 169.7 260.6 | 169.7 260.6 | 169.7 260.6 | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 | 260.6 260.6 |
| 内窗1 | F=4.05 K=2.50 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 |
| 底板1 | F=0.05 K=3.16 | 0.9 1.3 | 0.9 1.3 | 0.9 1.3 | 0.9 1.3 | 0.9 1.3 | 0.9 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.2 58.8 | 17.8 69.9 | 16.0 73.5 | 13.2 77.8 | 11.9 81.5 | 9.8 66.3 | 11.6 58.8 | 22.6 46.1 | 48.2 37.4 | 55.7 31.6 | 63.2 26.6 | 62.1 23.0 |
| 照明 | 显热(W) | 22.4 112.3 | 17.9 124.6 | 15.8 131.6 | 10.8 136.3 | 10.8 140.0 | 8.7 105.0 | 14.5 83.7 | 40.0 59.3 | 80.8 43.5 | 103.2 34.3 | 114.1 30.2 | 110.9 23.1 |
| 人体 | 显热(W) | 18.4 133.6 | 14.5 150.3 | 12.2 155.4 | 10.4 161.2 | 9.8 162.0 | 8.0 108.3 | 16.9 85.9 | 55.5 54.1 | 109.7 36.9 | 130.4 32.2 | 138.5 25.8 | 133.0 20.7 |
|  | 全热(W) | 18.4 269.8 | 14.5 286.5 | 12.2 291.6 | 10.4 297.4 | 9.8 298.2 | 8.0 244.5 | 153.1 222.1 | 191.7 54.1 | 245.9 36.9 | 266.6 32.2 | 274.7 25.8 | 269.2 20.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -12915.6 | 0.0 -13860.7 | 0.0 -14333.2 | 0.0 -14215.1 | 0.0 -13270.0 | 0.0 -12797.5 | 0.0 -11498.1 | -4882.7 -9844.2 | -6772.8 -8190.4 | -8544.8 0.0 | -10080.5 0.0 | -11616.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -41887.9 | 0.0 -42868.3 | 0.0 -43358.5 | 0.0 -43235.9 | 0.0 -42255.5 | 0.0 -41765.3 | 0.0 -40417.3 | -33554.6 -38701.6 | -35515.4 -36986.0 | -37353.6 0.0 | -38946.7 0.0 | -40539.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | 0.00 -40.24 | -40.24 -40.24 | -40.24 -40.24 | -40.24 0.00 | -40.24 0.00 | -40.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 465 -40589 | 439 -41612 | 424 -42087 | 405 -41961 | 395 -40996 | 383 -40634 | 831 -39376 | -32510 -37911 | -34244 -36261 | -35966 686 | -37529 654 | -39174 625 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 465 -11753 | 439 -12741 | 424 -13198 | 405 -13076 | 395 -12147 | 383 -11803 | 695 -10593 | -3974 -9054 | -5638 -7465 | -7293 686 | -8799 654 | -10386 625 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 465 1299 | 439 1256 | 424 1271 | 405 1275 | 395 1260 | 383 1131 | 831 1041 | 1045 790 | 1271 725 | 1388 686 | 1418 654 | 1366 625 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 465 1163 | 439 1120 | 424 1135 | 405 1139 | 395 1123 | 383 995 | 695 905 | 909 790 | 1135 725 | 1251 686 | 1282 654 | 1230 625 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5003[教研室] |  | 3.60 | 70.26 | 26 | 60 | 2171.4 | 21 | 3372.2 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=73.67 K=0.36 D=4.19 | 520.2 370.3 | 514.1 367.5 | 499.6 364.6 | 475.2 362.2 | 449.3 360.2 | 421.2 374.6 | 400.4 401.1 | 393.2 431.1 | 387.3 461.7 | 382.5 486.3 | 378.1 505.6 | 374.8 516.7 |
| 东南外墙 | F=12.01 K=0.46 D=4.29 | 67.5 57.9 | 67.0 57.6 | 66.0 57.3 | 65.0 57.0 | 63.6 62.2 | 61.9 66.8 | 61.0 70.1 | 60.3 72.2 | 59.7 72.5 | 59.2 71.5 | 58.9 69.3 | 58.3 67.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=20.40 | 288.9 1182.0 | 246.9 945.0 | 223.4 944.4 | 198.7 913.4 | 178.0 839.1 | 161.5 763.6 | 596.4 649.9 | 993.6 517.2 | 1293.6 449.6 | 1479.9 396.1 | 1489.8 353.5 | 1368.0 316.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 121.4 306.3 | 96.2 328.7 | 87.8 339.9 | 76.6 337.1 | 68.2 314.7 | 62.6 303.5 | 79.4 272.6 | 115.8 233.4 | 160.6 194.2 | 202.6 166.2 | 239.0 146.6 | 275.4 129.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 167.5 875.8 | 150.7 616.3 | 135.7 604.5 | 122.1 576.4 | 109.9 524.4 | 98.9 460.1 | 517.0 377.3 | 877.8 283.8 | 1133.0 255.4 | 1277.3 229.9 | 1250.7 206.9 | 1092.6 186.2 |
| 内墙1 | F=45.22 K=0.95 | 240.3 369.1 | 240.3 369.1 | 240.3 369.1 | 240.3 369.1 | 240.3 369.1 | 240.3 369.1 | 369.1 369.1 | 369.1 369.1 | 369.1 369.1 | 369.1 369.1 | 369.1 369.1 | 369.1 369.1 |
| 内窗1 | F=12.87 K=2.50 | 180.2 276.7 | 180.2 276.7 | 180.2 276.7 | 180.2 276.7 | 180.2 276.7 | 180.2 276.7 | 276.7 276.7 | 276.7 276.7 | 276.7 276.7 | 276.7 276.7 | 276.7 276.7 | 276.7 276.7 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 底板1 | F=0.04 K=3.16 | 0.8 1.2 | 0.8 1.2 | 0.8 1.2 | 0.8 1.2 | 0.8 1.2 | 0.8 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 68.0 197.8 | 59.9 235.0 | 53.8 247.3 | 44.3 261.6 | 39.9 274.2 | 32.8 222.9 | 39.2 197.8 | 76.1 155.1 | 162.0 125.9 | 187.2 106.3 | 212.5 89.6 | 208.9 77.5 |
| 照明 | 显热(W) | 75.3 377.7 | 60.1 419.0 | 53.1 442.7 | 36.3 458.4 | 36.3 470.8 | 29.2 353.0 | 48.9 281.3 | 134.6 199.3 | 271.8 146.4 | 347.1 115.5 | 383.6 101.5 | 373.0 77.6 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1653 -162465 | 1559 -166451 | 1493 -168350 | 1406 -167831 | 1351 -163950 | 1280 -162525 | 3372 -157443 | -130111 -152310 | -137124 -145665 | -144076 2171 | -150335 2078 | -156879 1985 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1653 -47895 | 1559 -51740 | 1493 -53569 | 1406 -53067 | 1351 -49328 | 1280 -47973 | 2053 -43086 | -16743 -36880 | -23473 -30482 | -30160 2171 | -36189 2078 | -42504 1985 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1653 5087 | 1559 5022 | 1493 5084 | 1406 5113 | 1351 5072 | 1280 4536 | 3372 4226 | 4107 2497 | 4938 2279 | 5338 2171 | 5452 2078 | 5281 1985 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1653 3767 | 1559 3703 | 1493 3764 | 1406 3794 | 1351 3752 | 1280 3217 | 2053 2906 | 2788 2497 | 3618 2279 | 4019 2171 | 4133 2078 | 3961 1985 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5023[普通办公室] |  | 3.60 | 70.48 | 26 | 60 | 2414.1 | 21 | 3243.1 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=73.84 K=0.36 D=4.19 | 521.4 371.2 | 515.3 368.3 | 500.8 365.5 | 476.3 363.0 | 450.4 361.0 | 422.2 375.4 | 401.3 402.1 | 394.2 432.1 | 388.2 462.8 | 383.3 487.4 | 379.0 506.8 | 375.7 517.9 |
| 西北外墙 | F=11.94 K=0.46 D=4.29 | 69.8 57.3 | 72.9 56.8 | 74.3 56.5 | 74.3 56.2 | 70.5 57.2 | 62.0 58.5 | 60.9 59.9 | 60.1 61.3 | 59.4 62.4 | 58.8 63.4 | 58.3 64.2 | 57.7 66.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 324.8 818.5 | 279.4 924.3 | 252.7 1173.7 | 225.0 1511.3 | 201.8 1738.5 | 182.8 1812.8 | 266.5 1555.8 | 370.3 577.8 | 479.8 504.4 | 588.4 445.4 | 678.5 397.9 | 759.0 356.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 120.0 302.6 | 95.0 324.8 | 86.7 335.9 | 75.7 333.1 | 67.4 311.0 | 61.8 299.9 | 78.4 269.4 | 114.4 230.7 | 158.7 191.9 | 200.2 164.2 | 236.2 144.9 | 272.2 128.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 204.9 515.9 | 184.4 599.5 | 166.0 837.8 | 149.4 1178.2 | 134.4 1427.5 | 121.0 1512.9 | 188.0 1286.4 | 255.9 347.2 | 321.1 312.4 | 388.1 281.2 | 442.2 253.1 | 486.8 227.8 |
| 内墙1 | F=80.50 K=0.95 | 427.8 657.0 | 427.8 657.0 | 427.8 657.0 | 427.8 657.0 | 427.8 657.0 | 427.8 657.0 | 657.0 657.0 | 657.0 657.0 | 657.0 657.0 | 657.0 657.0 | 657.0 657.0 | 657.0 657.0 |
| 内窗1 | F=12.60 K=2.50 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 52.9 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 | 81.3 81.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 68.2 198.4 | 60.1 235.8 | 53.9 248.1 | 44.4 262.4 | 40.0 275.1 | 33.0 223.6 | 39.3 198.4 | 76.3 155.6 | 162.5 126.3 | 187.8 106.6 | 213.2 89.9 | 209.5 77.7 |
| 照明 | 显热(W) | 75.6 378.9 | 60.3 420.4 | 53.3 444.0 | 36.4 459.8 | 36.4 472.2 | 29.3 354.1 | 49.1 282.2 | 135.0 199.9 | 272.6 146.9 | 348.2 115.9 | 384.8 101.8 | 374.1 77.8 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1823 -162627 | 1729 -166270 | 1662 -167919 | 1573 -167031 | 1513 -162853 | 1433 -161282 | 3243 -156346 | -130533 -152058 | -137736 -145418 | -144766 2414 | -150944 2319 | -157286 2224 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1823 -48057 | 1729 -51559 | 1662 -53137 | 1573 -52267 | 1513 -48230 | 1433 -46730 | 1924 -41988 | -17165 -36629 | -24085 -30236 | -30850 2414 | -36799 2319 | -42911 2224 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1823 4925 | 1729 5203 | 1662 5515 | 1573 5913 | 1513 6169 | 1433 5779 | 3243 5324 | 3685 2748 | 4325 2525 | 4649 2414 | 4843 2319 | 4873 2224 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1823 3606 | 1729 3884 | 1662 4195 | 1573 4593 | 1513 4850 | 1433 4460 | 1924 4004 | 2366 2748 | 3006 2525 | 3329 2414 | 3523 2319 | 3554 2224 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5028[建筑学合班教室] |  | 3.60 | 138.12 | 26 | 60 | 2656.6 | 21 | 4689.8 | 6 | 3.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=12.90 K=0.46 D=4.29 | 77.3 61.2 | 78.9 60.7 | 78.2 60.3 | 76.1 60.0 | 71.8 61.1 | 66.1 62.6 | 65.0 64.1 | 64.1 65.6 | 63.4 66.8 | 62.8 67.9 | 62.3 70.3 | 61.6 74.4 |
| 西北外墙 | F=21.08 K=0.46 D=4.29 | 123.2 101.1 | 128.7 100.3 | 131.2 99.7 | 131.1 99.2 | 124.4 101.0 | 109.4 103.3 | 107.6 105.7 | 106.1 108.1 | 104.9 110.1 | 103.8 111.9 | 103.0 113.3 | 101.8 116.6 |
| 东北外墙 | F=32.37 K=0.46 D=4.29 | 185.3 159.8 | 184.1 158.8 | 181.4 158.0 | 178.8 157.4 | 174.9 183.1 | 170.4 195.8 | 168.1 200.4 | 166.2 200.3 | 164.7 195.5 | 163.3 188.8 | 162.3 184.9 | 160.7 185.6 |
| 东南外墙 | F=2.20 K=0.46 D=4.29 | 12.4 10.6 | 12.3 10.5 | 12.1 10.5 | 11.9 10.4 | 11.6 11.4 | 11.3 12.2 | 11.2 12.8 | 11.0 13.2 | 10.9 13.3 | 10.8 13.1 | 10.8 12.7 | 10.7 12.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=26.46 | 426.4 1074.3 | 366.8 1214.2 | 331.7 1542.3 | 295.4 1985.8 | 264.8 2283.9 | 239.9 2380.9 | 349.7 2042.8 | 486.1 758.4 | 629.8 662.0 | 772.2 584.6 | 890.5 522.3 | 996.2 467.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 157.4 397.2 | 124.7 426.3 | 113.8 440.8 | 99.3 437.2 | 88.4 408.1 | 81.1 393.6 | 102.9 353.6 | 150.2 302.8 | 208.3 251.9 | 262.8 215.6 | 310.0 190.1 | 357.3 168.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 268.9 677.1 | 242.0 787.9 | 217.8 1101.4 | 196.0 1548.7 | 176.4 1875.8 | 158.8 1987.3 | 246.8 1689.2 | 335.9 455.6 | 421.5 410.1 | 509.4 369.1 | 580.5 332.2 | 638.9 298.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 77.2 245.2 | 66.1 252.6 | 59.8 252.2 | 53.2 243.8 | 47.6 223.9 | 43.2 203.7 | 273.8 173.5 | 388.4 138.2 | 430.9 120.2 | 422.6 105.9 | 367.2 94.5 | 310.0 84.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 32.1 81.1 | 25.5 87.0 | 23.2 90.0 | 20.3 89.2 | 18.0 83.3 | 16.6 80.3 | 21.0 72.2 | 30.6 61.8 | 42.5 51.4 | 53.6 44.0 | 63.3 38.8 | 72.9 34.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 45.1 164.1 | 40.6 165.6 | 36.5 162.3 | 32.9 154.6 | 29.6 140.6 | 26.6 123.4 | 252.8 101.3 | 357.7 76.4 | 388.4 68.8 | 369.0 61.9 | 303.9 55.7 | 237.1 50.2 |
| 内墙1 | F=42.71 K=0.95 | 227.0 348.6 | 227.0 348.6 | 227.0 348.6 | 227.0 348.6 | 227.0 348.6 | 227.0 348.6 | 348.6 348.6 | 348.6 348.6 | 348.6 348.6 | 348.6 348.6 | 348.6 348.6 | 348.6 348.6 |
| 内墙1 | F=19.49 K=0.95 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 |
| 内窗1 | F=5.40 K=2.50 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 | 116.1 116.1 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.6 388.8 | 117.7 462.0 | 105.7 486.2 | 87.0 514.1 | 78.4 539.0 | 64.6 438.2 | 77.0 388.8 | 149.5 304.9 | 318.4 247.6 | 368.1 208.9 | 417.8 176.1 | 410.6 152.3 |
| 照明 | 显热(W) | 148.1 742.5 | 118.2 823.7 | 104.4 870.1 | 71.3 901.1 | 71.3 925.4 | 57.5 693.9 | 96.1 553.0 | 264.6 391.7 | 534.2 287.8 | 682.3 227.1 | 754.1 199.4 | 733.1 152.5 |
| 人体 | 显热(W) | 206.5 1501.3 | 163.0 1689.8 | 136.6 1746.9 | 116.5 1811.5 | 110.1 1821.1 | 90.0 1217.6 | 189.5 965.6 | 623.6 607.7 | 1233.4 415.0 | 1465.3 362.1 | 1556.4 290.1 | 1495.0 232.9 |
|  | 全热(W) | 206.5 4066.8 | 163.0 4255.3 | 136.6 4312.4 | 116.5 4377.0 | 110.1 4386.6 | 90.0 3783.1 | 2755.0 3531.1 | 3189.1 607.7 | 3798.9 415.0 | 4030.8 362.1 | 4121.9 290.1 | 4060.5 232.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.82 | 0.00 3.82 | 0.00 3.82 | 0.00 3.82 | 0.00 3.82 | 0.00 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 0.00 | 3.82 0.00 | 3.82 0.00 | 3.82 0.00 | 3.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -100454.9 | 0.0 -107805.2 | 0.0 -111480.4 | 0.0 -110561.6 | 0.0 -103211.3 | 0.0 -99536.1 | 0.0 -89429.3 | -37976.8 -76566.2 | -52677.6 -63703.1 | -66459.5 0.0 | -78403.8 0.0 | -90348.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -325794.6 | 0.0 -333419.9 | 0.0 -337232.5 | 0.0 -336279.3 | 0.0 -328654.1 | 0.0 -324841.5 | 0.0 -314356.8 | -260980.2 -301012.7 | -276230.7 -287668.5 | -290528.0 0.0 | -302919.0 0.0 | -315309.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | 0.00 -312.97 | -312.97 -312.97 | -312.97 -312.97 | -312.97 0.00 | -312.97 0.00 | -312.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1998 -318158 | 1844 -325295 | 1749 -328654 | 1629 -327144 | 1563 -319152 | 1460 -316182 | 4690 -306498 | -255369 -297638 | -269388 -284764 | -283125 2657 | -295243 2450 | -307679 2265 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1998 -95384 | 1844 -102246 | 1749 -105468 | 1629 -103992 | 1563 -96275 | 1460 -93442 | 2124 -84136 | -34931 -73192 | -48401 -60799 | -61622 2657 | -73293 2450 | -85282 2265 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1998 7636 | 1844 8124 | 1749 8578 | 1629 9135 | 1563 9502 | 1460 8660 | 4690 7858 | 5611 3374 | 6842 2905 | 7403 2657 | 7676 2450 | 7631 2265 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1998 5071 | 1844 5559 | 1749 6013 | 1629 6570 | 1563 6936 | 1460 6094 | 2124 5293 | 3046 3374 | 4277 2905 | 4837 2657 | 5111 2450 | 5066 2265 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5032[阅览室] |  | 3.60 | 127.55 | 26 | 60 | 8569.6 | 6 | 11611.4 | 6 | 4.56 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.9(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=28.63 K=3.16 | 507.0 778.6 | 507.0 778.6 | 507.0 778.6 | 507.0 778.6 | 507.0 778.6 | 507.0 778.6 | 778.6 778.6 | 778.6 778.6 | 778.6 778.6 | 778.6 778.6 | 778.6 778.6 | 778.6 778.6 |
| 东南外墙 | F=-0.00 K=0.46 D=4.29 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 |
| 东北外墙 | F=-0.00 K=0.46 D=4.29 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 |
| 西北外墙 | F=0.00 K=0.46 D=4.29 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=27.45 | 618.8 2877.1 | 537.7 2104.1 | 485.7 2089.5 | 433.6 2011.2 | 389.2 1841.6 | 352.0 1655.9 | 1487.7 1392.7 | 2501.8 1089.0 | 3252.1 956.9 | 3708.7 848.6 | 3707.8 759.4 | 3366.3 680.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.85 | 177.8 448.5 | 140.8 481.3 | 128.5 497.7 | 112.1 493.6 | 99.8 460.8 | 91.6 444.4 | 116.2 399.3 | 169.6 341.9 | 235.2 284.4 | 296.7 243.4 | 350.1 214.7 | 403.4 190.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 441.0 2428.6 | 396.9 1622.8 | 357.2 1591.7 | 321.5 1517.6 | 289.3 1380.8 | 260.4 1211.5 | 1371.5 993.4 | 2332.3 747.2 | 3016.9 672.5 | 3411.9 605.2 | 3357.8 544.7 | 2963.0 490.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=7.02 | 99.4 380.5 | 85.0 325.2 | 76.9 325.0 | 68.4 314.3 | 61.3 288.7 | 55.6 262.8 | 203.5 223.6 | 338.1 178.0 | 438.6 154.7 | 499.4 136.3 | 499.1 121.6 | 452.2 108.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 41.8 105.4 | 33.1 113.1 | 30.2 117.0 | 26.3 116.0 | 23.5 108.3 | 21.5 104.4 | 27.3 93.8 | 39.8 80.3 | 55.3 66.8 | 69.7 57.2 | 82.3 50.4 | 94.8 44.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 57.6 275.1 | 51.9 212.1 | 46.7 208.0 | 42.0 198.3 | 37.8 180.5 | 34.0 158.3 | 176.2 129.8 | 298.2 97.7 | 383.3 87.9 | 429.7 79.1 | 416.9 71.2 | 357.5 64.1 |
| 东北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=39.11 | 892.8 2965.6 | 776.2 3033.6 | 701.2 3009.2 | 626.0 2894.4 | 561.8 2649.9 | 508.2 2382.7 | 3776.8 2005.3 | 5395.0 1570.6 | 5984.1 1380.4 | 5851.1 1224.5 | 5033.8 1095.8 | 4201.2 981.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.85 | 253.3 639.0 | 200.7 685.8 | 183.1 709.1 | 159.8 703.3 | 142.2 656.5 | 130.5 633.2 | 165.6 568.9 | 241.6 487.0 | 335.1 405.2 | 422.8 346.8 | 498.7 305.9 | 574.7 270.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 639.5 2326.6 | 575.6 2347.9 | 518.0 2300.0 | 466.2 2191.1 | 419.6 1993.4 | 377.6 1749.5 | 3611.2 1436.4 | 5153.5 1083.6 | 5649.1 975.2 | 5428.3 877.7 | 4535.0 789.9 | 3626.4 710.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=10.53 | 150.7 478.2 | 128.8 492.7 | 116.6 491.9 | 103.7 475.5 | 92.9 436.7 | 84.3 397.4 | 533.7 338.4 | 756.7 269.6 | 839.5 234.4 | 823.4 206.6 | 715.2 184.4 | 603.3 164.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 62.7 158.1 | 49.6 169.6 | 45.3 175.4 | 39.5 174.0 | 35.2 162.4 | 32.3 156.6 | 41.0 140.7 | 59.8 120.5 | 82.9 100.2 | 104.6 85.8 | 123.4 75.7 | 142.2 67.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 88.0 320.1 | 79.2 323.1 | 71.3 316.5 | 64.2 301.5 | 57.7 274.3 | 52.0 240.7 | 492.7 197.7 | 697.0 149.1 | 756.6 134.2 | 718.8 120.8 | 591.8 108.7 | 461.1 97.8 |
| 西北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=27.52 | 725.5 1827.5 | 633.7 2101.8 | 572.1 2768.2 | 511.4 3682.2 | 459.1 4312.7 | 415.0 4514.1 | 618.8 3849.1 | 853.6 1269.9 | 1093.6 1119.6 | 1334.2 995.1 | 1532.2 891.2 | 1704.6 798.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.85 | 178.2 449.6 | 141.2 482.5 | 128.9 499.0 | 112.4 494.9 | 100.1 462.0 | 91.8 445.5 | 116.5 400.3 | 170.0 342.7 | 235.8 285.1 | 297.5 244.0 | 350.9 215.2 | 404.4 190.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 547.3 1377.8 | 492.5 1619.3 | 443.3 2269.2 | 399.0 3187.4 | 359.1 3850.8 | 323.2 4068.6 | 502.3 3448.9 | 683.6 927.2 | 857.8 834.5 | 1036.7 751.1 | 1181.2 676.0 | 1300.2 608.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=7.02 | 113.1 285.0 | 97.3 318.3 | 88.0 402.3 | 78.4 518.1 | 70.3 597.8 | 63.7 625.8 | 92.8 539.4 | 129.0 201.2 | 167.1 175.6 | 204.9 155.1 | 236.3 138.6 | 264.3 124.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 41.8 105.4 | 33.1 113.1 | 30.2 117.0 | 26.3 116.0 | 23.5 108.3 | 21.5 104.4 | 27.3 93.8 | 39.8 80.3 | 55.3 66.8 | 69.7 57.2 | 82.3 50.4 | 94.8 44.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 71.3 179.6 | 64.2 205.2 | 57.8 285.4 | 52.0 402.1 | 46.8 489.5 | 42.1 521.4 | 65.5 445.5 | 89.1 120.9 | 111.8 108.8 | 135.2 97.9 | 154.0 88.1 | 169.5 79.3 |
| 内墙1 | F=43.34 K=0.95 | 230.3 353.7 | 230.3 353.7 | 230.3 353.7 | 230.3 353.7 | 230.3 353.7 | 230.3 353.7 | 353.7 353.7 | 353.7 353.7 | 353.7 353.7 | 353.7 353.7 | 353.7 353.7 | 353.7 353.7 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 底板1 | F=0.92 K=3.16 | 16.3 25.0 | 16.3 25.0 | 16.3 25.0 | 16.3 25.0 | 16.3 25.0 | 16.3 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 123.4 359.0 | 108.7 426.6 | 97.6 449.0 | 80.4 474.8 | 72.4 497.8 | 59.6 404.6 | 71.1 359.0 | 138.1 281.6 | 294.0 228.6 | 339.9 192.9 | 385.8 162.6 | 379.1 140.6 |
| 照明 | 显热(W) | 136.7 685.7 | 109.2 760.7 | 96.4 803.5 | 65.8 832.1 | 65.8 854.6 | 53.1 640.8 | 88.8 510.7 | 244.4 361.7 | 493.4 265.8 | 630.1 209.7 | 696.4 184.2 | 677.0 140.8 |
| 人体 | 显热(W) | 410.2 2983.2 | 324.0 3357.7 | 271.4 3471.3 | 231.4 3599.6 | 218.8 3618.5 | 178.8 2419.4 | 376.6 1918.7 | 1239.1 1207.6 | 2450.9 824.7 | 2911.7 719.5 | 3092.6 576.4 | 2970.6 462.8 |
|  | 全热(W) | 410.2 6025.0 | 324.0 6399.5 | 271.4 6513.1 | 231.4 6641.4 | 218.8 6660.3 | 178.8 5461.2 | 3418.4 4960.5 | 4280.9 1207.6 | 5492.7 824.7 | 5953.5 719.5 | 6134.4 576.4 | 6012.4 462.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.56 | 0.00 4.56 | 0.00 4.56 | 0.00 4.56 | 0.00 4.56 | 0.00 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 0.00 | 4.56 0.00 | 4.56 0.00 | 4.56 0.00 | 4.56 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -192299.3 | 0.0 -206370.0 | 0.0 -213405.3 | 0.0 -211646.5 | 0.0 -197575.8 | 0.0 -190540.5 | 0.0 -171193.3 | -72698.5 -146569.6 | -100839.9 -121945.9 | -127222.4 0.0 | -150087.3 0.0 | -172952.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -623664.0 | 0.0 -638260.9 | 0.0 -645559.3 | 0.0 -643734.7 | 0.0 -629137.8 | 0.0 -621839.4 | 0.0 -601768.7 | -499590.7 -576224.2 | -528784.4 -550679.7 | -556153.5 0.0 | -579873.4 0.0 | -603593.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -599.11 | 0.00 -599.11 | 0.00 -599.11 | 0.00 -599.11 | 0.00 -599.11 | 0.00 -599.11 | 0.00 -599.11 | -599.11 -599.11 | -599.11 -599.11 | -599.11 0.00 | -599.11 0.00 | -599.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4130 -606461 | 3660 -620978 | 3365 -627388 | 3058 -624571 | 2851 -609678 | 2630 -604174 | 11611 -586270 | -483633 -568475 | -509410 -544019 | -535489 6008 | -559613 5434 | -584613 4923 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4130 -178138 | 3660 -192129 | 3365 -198276 | 3058 -195524 | 2851 -181158 | 2630 -175917 | 8570 -158737 | -59783 -138821 | -84507 -115285 | -109599 6008 | -132868 5434 | -157014 4923 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4130 17203 | 3660 17282 | 3365 18171 | 3058 19164 | 2851 19460 | 2630 17665 | 11611 15499 | 15957 7749 | 19375 6661 | 20665 6008 | 20261 5434 | 18980 4923 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4130 14162 | 3660 14241 | 3365 15130 | 3058 16122 | 2851 16418 | 2630 14623 | 8570 12457 | 12916 7749 | 16333 6661 | 17623 6008 | 17219 5434 | 15939 4923 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 | 4.56 4.56 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5049[普通办公室] |  | 3.60 | 70.33 | 26 | 60 | 1824.0 | 21 | 2993.4 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=73.71 K=0.36 D=4.19 | 520.5 370.5 | 514.4 367.7 | 499.9 364.8 | 475.5 362.4 | 449.6 360.4 | 421.5 374.8 | 400.6 401.4 | 393.5 431.3 | 387.6 461.9 | 382.7 486.5 | 378.3 505.9 | 375.0 517.0 |
| 东南外墙 | F=14.89 K=0.46 D=4.29 | 83.6 71.8 | 83.0 71.3 | 81.7 71.0 | 80.6 70.7 | 78.8 77.1 | 76.7 82.8 | 75.6 86.9 | 74.7 89.5 | 74.0 89.9 | 73.4 88.6 | 73.0 85.9 | 72.2 83.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.52 | 248.1 1015.0 | 212.0 811.6 | 191.9 811.1 | 170.6 784.5 | 152.9 720.6 | 138.7 655.8 | 511.7 558.2 | 852.7 444.2 | 1110.3 386.1 | 1270.5 340.1 | 1279.1 303.6 | 1174.7 271.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 104.2 263.0 | 82.6 282.3 | 75.4 291.9 | 65.8 289.5 | 58.5 270.2 | 53.7 260.6 | 68.2 234.1 | 99.4 200.5 | 137.9 166.8 | 174.0 142.7 | 205.3 125.9 | 236.6 111.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 143.8 752.0 | 129.5 529.3 | 116.5 519.2 | 104.9 495.0 | 94.4 450.4 | 84.9 395.2 | 443.6 324.0 | 753.3 243.7 | 972.4 219.3 | 1096.4 197.4 | 1073.8 177.7 | 938.2 159.9 |
| 内墙1 | F=22.44 K=0.95 | 119.2 183.1 | 119.2 183.1 | 119.2 183.1 | 119.2 183.1 | 119.2 183.1 | 119.2 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 |
| 内窗1 | F=7.20 K=2.50 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 68.0 198.0 | 60.0 235.2 | 53.8 247.6 | 44.3 261.8 | 39.9 274.5 | 32.9 223.1 | 39.2 198.0 | 76.1 155.3 | 162.1 126.1 | 187.4 106.4 | 212.7 89.7 | 209.1 77.5 |
| 照明 | 显热(W) | 75.4 378.1 | 60.2 419.4 | 53.2 443.1 | 36.3 458.8 | 36.3 471.2 | 29.3 353.3 | 48.9 281.6 | 134.7 199.5 | 272.0 146.6 | 347.4 115.6 | 384.0 101.6 | 373.3 77.6 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1428 -162926 | 1339 -166879 | 1277 -168778 | 1193 -168254 | 1140 -164362 | 1071 -162925 | 2993 -157827 | -130546 -152674 | -137601 -146019 | -144580 1824 | -150840 1736 | -157366 1648 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1428 -48357 | 1339 -52168 | 1277 -53996 | 1193 -53490 | 1140 -49739 | 1071 -48374 | 1674 -43469 | -17178 -37244 | -23950 -30837 | -30664 1824 | -36694 1736 | -42991 1648 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1428 4625 | 1339 4594 | 1277 4656 | 1193 4690 | 1140 4660 | 1071 4136 | 2993 3842 | 3672 2133 | 4460 1924 | 4835 1824 | 4947 1736 | 4793 1648 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1428 3306 | 1339 3275 | 1277 3336 | 1193 3370 | 1140 3341 | 1071 2816 | 1674 2523 | 2353 2133 | 3141 1924 | 3515 1824 | 3628 1736 | 3474 1648 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5056[普通办公室] |  | 3.60 | 70.12 | 26 | 60 | 2031.2 | 21 | 3197.3 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=73.47 K=0.36 D=4.19 | 518.8 369.4 | 512.7 366.5 | 498.3 363.7 | 474.0 361.2 | 448.2 359.2 | 420.1 373.6 | 399.4 400.1 | 392.2 429.9 | 386.3 460.5 | 381.4 485.0 | 377.1 504.3 | 373.8 515.4 |
| 西南外墙 | F=6.52 K=0.46 D=4.29 | 39.1 30.9 | 39.8 30.7 | 39.5 30.5 | 38.5 30.3 | 36.3 30.9 | 33.4 31.6 | 32.8 32.4 | 32.4 33.1 | 32.0 33.7 | 31.7 34.3 | 31.5 35.5 | 31.1 37.6 |
| 东南外墙 | F=15.07 K=0.46 D=4.29 | 84.6 72.7 | 84.0 72.2 | 82.7 71.8 | 81.5 71.5 | 79.7 78.1 | 77.6 83.8 | 76.5 88.0 | 75.6 90.6 | 74.9 91.0 | 74.3 89.7 | 73.8 86.9 | 73.1 84.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1001.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 504.7 550.5 | 840.9 438.1 | 1095.1 380.8 | 1253.0 335.5 | 1261.5 299.4 | 1158.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 741.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 437.4 319.6 | 742.9 240.4 | 959.0 216.3 | 1081.4 194.7 | 1059.1 175.2 | 925.3 157.7 |
| 内墙1 | F=44.33 K=0.95 | 235.6 361.8 | 235.6 361.8 | 235.6 361.8 | 235.6 361.8 | 235.6 361.8 | 235.6 361.8 | 361.8 361.8 | 361.8 361.8 | 361.8 361.8 | 361.8 361.8 | 361.8 361.8 | 361.8 361.8 |
| 内窗1 | F=7.20 K=2.50 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.8 197.4 | 59.8 234.6 | 53.6 246.8 | 44.2 261.0 | 39.8 273.7 | 32.8 222.5 | 39.1 197.4 | 75.9 154.8 | 161.6 125.7 | 186.9 106.1 | 212.1 89.4 | 208.4 77.3 |
| 照明 | 显热(W) | 75.2 377.0 | 60.0 418.2 | 53.0 441.8 | 36.2 457.5 | 36.2 469.8 | 29.2 352.3 | 48.8 280.8 | 134.4 198.9 | 271.2 146.1 | 346.4 115.3 | 382.9 101.3 | 372.2 77.4 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1579 -162732 | 1492 -166683 | 1429 -168582 | 1345 -168058 | 1290 -164165 | 1218 -162726 | 3197 -157625 | -130348 -152469 | -137407 -145813 | -144388 2031 | -150649 1945 | -157175 1859 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1579 -48163 | 1492 -51972 | 1429 -53801 | 1345 -53294 | 1290 -49542 | 1218 -48174 | 1878 -43267 | -16980 -37040 | -23757 -30631 | -30473 2031 | -36503 1945 | -42799 1859 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1579 4819 | 1492 4790 | 1429 4852 | 1345 4886 | 1290 4858 | 1218 4335 | 3197 4044 | 3871 2337 | 4654 2130 | 5026 2031 | 5138 1945 | 4985 1859 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1579 3500 | 1492 3471 | 1429 3532 | 1345 3566 | 1290 3538 | 1218 3016 | 1878 2725 | 2551 2337 | 3335 2130 | 3707 2031 | 3819 1945 | 3665 1859 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5060[普通办公室] |  | 3.60 | 70.13 | 26 | 60 | 2395.3 | 21 | 3248.4 | 6 | 1.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=73.39 K=0.36 D=4.19 | 518.3 369.0 | 512.2 366.1 | 497.8 363.3 | 473.5 360.9 | 447.7 358.8 | 419.7 373.2 | 398.9 399.7 | 391.8 429.5 | 385.9 460.0 | 381.0 484.5 | 376.7 503.7 | 373.4 514.8 |
| 西北外墙 | F=14.83 K=0.46 D=4.29 | 86.6 71.1 | 90.5 70.6 | 92.3 70.1 | 92.2 69.8 | 87.5 71.0 | 76.9 72.6 | 75.7 74.4 | 74.6 76.1 | 73.8 77.5 | 73.0 78.7 | 72.4 79.7 | 71.6 82.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=17.52 | 282.3 711.3 | 242.8 803.1 | 219.6 1019.7 | 195.6 1313.0 | 175.4 1510.4 | 158.9 1575.0 | 231.6 1351.8 | 321.8 502.2 | 417.0 438.3 | 511.3 387.1 | 589.6 345.8 | 659.6 309.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 104.2 263.0 | 82.6 282.3 | 75.4 291.9 | 65.8 289.5 | 58.5 270.2 | 53.7 260.6 | 68.2 234.1 | 99.4 200.5 | 137.9 166.8 | 174.0 142.7 | 205.3 125.9 | 236.6 111.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 178.1 448.3 | 160.3 520.8 | 144.2 727.9 | 129.8 1023.5 | 116.8 1240.1 | 105.1 1314.4 | 163.4 1117.7 | 222.4 301.7 | 279.1 271.5 | 337.3 244.4 | 384.3 219.9 | 423.0 197.9 |
| 内墙1 | F=45.61 K=0.95 | 242.4 372.3 | 242.4 372.3 | 242.4 372.3 | 242.4 372.3 | 242.4 372.3 | 242.4 372.3 | 372.3 372.3 | 372.3 372.3 | 372.3 372.3 | 372.3 372.3 | 372.3 372.3 | 372.3 372.3 |
| 内墙1 | F=28.39 K=0.95 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 | 231.7 231.7 |
| 内窗1 | F=12.60 K=2.50 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.8 197.4 | 59.8 234.6 | 53.6 246.8 | 44.2 261.0 | 39.8 273.7 | 32.8 222.5 | 39.1 197.4 | 75.9 154.8 | 161.6 125.7 | 186.9 106.1 | 212.1 89.4 | 208.5 77.3 |
| 照明 | 显热(W) | 75.2 377.0 | 60.0 418.2 | 53.0 441.8 | 36.2 457.5 | 36.2 469.9 | 29.2 352.3 | 48.8 280.8 | 134.4 198.9 | 271.3 146.1 | 346.4 115.3 | 382.9 101.3 | 372.2 77.4 |
| 人体 | 显热(W) | 106.2 772.1 | 83.9 869.0 | 70.2 898.4 | 59.9 931.6 | 56.6 936.5 | 46.3 626.2 | 97.5 496.6 | 320.7 312.5 | 634.3 213.4 | 753.6 186.2 | 800.4 149.2 | 768.8 119.8 |
|  | 全热(W) | 106.2 2091.5 | 83.9 2188.4 | 70.2 2217.8 | 59.9 2251.0 | 56.6 2255.9 | 46.3 1945.6 | 1416.9 1816.0 | 1640.1 312.5 | 1953.7 213.4 | 2073.0 186.2 | 2119.8 149.2 | 2088.2 119.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51662.5 | 0.0 -55442.7 | 0.0 -57332.8 | 0.0 -56860.3 | 0.0 -53080.1 | 0.0 -51190.0 | 0.0 -45992.2 | -19530.9 -39376.9 | -27091.3 -32761.6 | -34179.2 0.0 | -40322.0 0.0 | -46464.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -167551.5 | 0.0 -171473.1 | 0.0 -173433.8 | 0.0 -172943.6 | 0.0 -169022.1 | 0.0 -167061.3 | 0.0 -161669.2 | -134218.4 -154806.5 | -142061.5 -147943.8 | -149414.4 0.0 | -155786.9 0.0 | -162159.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | 0.00 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 -160.95 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 | -160.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1893 -162697 | 1806 -166355 | 1743 -168037 | 1658 -167193 | 1600 -163045 | 1520 -161483 | 3248 -156512 | -130542 -152095 | -137761 -145445 | -144805 2395 | -150996 2307 | -157348 2218 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1893 -48127 | 1806 -51644 | 1743 -53255 | 1658 -52429 | 1600 -48422 | 1520 -46931 | 1929 -42154 | -17174 -36666 | -24110 -30263 | -30889 2395 | -36850 2307 | -42973 2218 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1893 4855 | 1806 5118 | 1743 5397 | 1658 5751 | 1600 5977 | 1520 5579 | 3248 5157 | 3676 2711 | 4301 2498 | 4609 2395 | 4791 2307 | 4811 2218 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1893 3535 | 1806 3799 | 1743 4078 | 1658 4431 | 1600 4658 | 1520 4259 | 1929 3838 | 2357 2711 | 2981 2498 | 3290 2395 | 3472 2307 | 3492 2218 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5063[博、教工作室] |  | 3.60 | 37.63 | 26 | 60 | 1190.2 | 21 | 1262.5 | 6 | 0.41 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.78 K=3.16 | 13.8 21.2 | 13.8 21.2 | 13.8 21.2 | 13.8 21.2 | 13.8 21.2 | 13.8 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 |
| 西北外墙 | F=9.39 K=0.46 D=4.29 | 54.9 45.0 | 57.3 44.7 | 58.4 44.4 | 58.4 44.2 | 55.4 45.0 | 48.7 46.0 | 47.9 47.1 | 47.2 48.2 | 46.7 49.0 | 46.2 49.8 | 45.9 50.5 | 45.3 51.9 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 174.0 438.5 | 149.7 494.8 | 135.4 628.4 | 120.6 808.8 | 108.1 930.1 | 97.9 969.7 | 142.8 832.3 | 198.4 309.6 | 257.1 270.2 | 315.2 238.6 | 363.5 213.2 | 406.6 190.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 64.3 162.1 | 50.9 174.0 | 46.5 179.9 | 40.5 178.4 | 36.1 166.6 | 33.1 160.7 | 42.0 144.3 | 61.3 123.6 | 85.0 102.8 | 107.3 88.0 | 126.5 77.6 | 145.8 68.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 109.8 276.3 | 98.8 320.8 | 88.9 448.5 | 80.0 630.3 | 72.0 763.5 | 64.8 809.1 | 100.7 687.9 | 137.1 186.0 | 172.0 167.4 | 207.9 150.6 | 236.9 135.6 | 260.8 122.0 |
| 内墙1 | F=41.95 K=0.95 | 222.9 342.3 | 222.9 342.3 | 222.9 342.3 | 222.9 342.3 | 222.9 342.3 | 222.9 342.3 | 342.3 342.3 | 342.3 342.3 | 342.3 342.3 | 342.3 342.3 | 342.3 342.3 | 342.3 342.3 |
| 内墙1 | F=7.98 K=0.95 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 |
| 内墙1 | F=9.68 K=0.95 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 |
| 内墙1 | F=7.20 K=0.95 | 38.3 58.8 | 38.3 58.8 | 38.3 58.8 | 38.3 58.8 | 38.3 58.8 | 38.3 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 |
| 内窗1 | F=4.05 K=2.50 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 56.7 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 | 87.1 87.1 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 36.4 105.9 | 32.1 125.9 | 28.8 132.5 | 23.7 140.1 | 21.4 146.9 | 17.6 119.4 | 21.0 105.9 | 40.7 83.1 | 86.7 67.5 | 100.3 56.9 | 113.8 48.0 | 111.9 41.5 |
| 照明 | 显热(W) | 40.3 202.3 | 32.2 224.4 | 28.5 237.1 | 19.4 245.5 | 19.4 252.1 | 15.7 189.1 | 26.2 150.7 | 72.1 106.7 | 145.6 78.4 | 185.9 61.9 | 205.5 54.3 | 199.8 41.5 |
| 人体 | 显热(W) | 36.7 267.2 | 29.0 300.7 | 24.3 310.9 | 20.7 322.4 | 19.6 324.0 | 16.0 216.7 | 33.7 171.8 | 111.0 108.1 | 219.5 73.9 | 260.7 64.4 | 276.9 51.6 | 266.0 41.4 |
|  | 全热(W) | 36.7 539.6 | 29.0 573.1 | 24.3 583.3 | 20.7 594.8 | 19.6 596.4 | 16.0 489.1 | 306.1 444.2 | 383.4 108.1 | 491.9 73.9 | 533.1 64.4 | 549.3 51.6 | 538.4 41.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -25831.3 | 0.0 -27721.3 | 0.0 -28666.4 | 0.0 -28430.1 | 0.0 -26540.0 | 0.0 -25595.0 | 0.0 -22996.1 | -9765.5 -19688.5 | -13545.7 -16380.8 | -17089.6 0.0 | -20161.0 0.0 | -23232.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -83775.8 | 0.0 -85736.5 | 0.0 -86716.9 | 0.0 -86471.8 | 0.0 -84511.1 | 0.0 -83530.7 | 0.0 -80834.6 | -67109.2 -77403.3 | -71030.7 -73971.9 | -74707.2 0.0 | -77893.4 0.0 | -81079.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | -80.48 -80.48 | -80.48 -80.48 | -80.48 0.00 | -80.48 0.00 | -80.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 861 -81726 | 819 -83555 | 794 -84373 | 761 -83920 | 742 -81822 | 714 -80999 | 1262 -78536 | -65649 -76029 | -69284 -72714 | -72808 1190 | -75897 1136 | -79059 1086 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 861 -24054 | 819 -25812 | 794 -26595 | 761 -26151 | 742 -24123 | 714 -23336 | 990 -20970 | -8577 -18314 | -12072 -15123 | -15463 1190 | -18437 1136 | -21484 1086 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 861 2050 | 819 2181 | 794 2344 | 761 2552 | 742 2689 | 714 2532 | 1262 2299 | 1460 1374 | 1746 1258 | 1899 1190 | 1997 1136 | 2021 1086 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 861 1777 | 819 1909 | 794 2072 | 761 2279 | 742 2417 | 714 2259 | 990 2026 | 1188 1374 | 1474 1258 | 1627 1190 | 1724 1136 | 1748 1086 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5067[学术研讨室] |  | 3.60 | 54.57 | 26 | 60 | 3650.4 | 6 | 4676.6 | 6 | 1.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=21.73 K=3.16 | 384.8 591.0 | 384.8 591.0 | 384.8 591.0 | 384.8 591.0 | 384.8 591.0 | 384.8 591.0 | 591.0 591.0 | 591.0 591.0 | 591.0 591.0 | 591.0 591.0 | 591.0 591.0 | 591.0 591.0 |
| 东南外墙 | F=15.13 K=0.46 D=4.29 | 84.9 72.9 | 84.3 72.5 | 83.1 72.1 | 81.9 71.8 | 80.0 78.4 | 77.9 84.2 | 76.8 88.3 | 75.9 91.0 | 75.2 91.3 | 74.6 90.1 | 74.1 87.3 | 73.4 85.0 |
| 东北外墙 | F=11.53 K=0.46 D=4.29 | 66.0 56.9 | 65.6 56.6 | 64.6 56.3 | 63.7 56.0 | 62.3 65.2 | 60.7 69.7 | 59.8 71.3 | 59.2 71.3 | 58.6 69.6 | 58.1 67.2 | 57.8 65.8 | 57.2 66.1 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 46.3 147.1 | 39.6 151.6 | 35.9 151.3 | 31.9 146.3 | 28.6 134.4 | 25.9 122.2 | 164.1 104.1 | 232.6 82.9 | 258.0 72.1 | 252.9 63.5 | 219.7 56.7 | 185.4 50.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 19.3 48.6 | 15.3 52.2 | 13.9 54.0 | 12.2 53.5 | 10.8 50.0 | 9.9 48.2 | 12.6 43.3 | 18.4 37.1 | 25.5 30.8 | 32.2 26.4 | 38.0 23.3 | 43.7 20.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 27.1 98.5 | 24.4 99.4 | 21.9 97.4 | 19.7 92.7 | 17.8 84.4 | 16.0 74.1 | 151.4 60.8 | 214.2 45.9 | 232.5 41.3 | 220.8 37.1 | 181.7 33.4 | 141.6 30.1 |
| 内墙1 | F=30.32 K=0.95 | 161.2 247.5 | 161.2 247.5 | 161.2 247.5 | 161.2 247.5 | 161.2 247.5 | 161.2 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 |
| 内窗1 | F=7.80 K=2.50 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 底板1 | F=57.65 K=3.16 | 1020.8 1567.7 | 1020.8 1567.7 | 1020.8 1567.7 | 1020.8 1567.7 | 1020.8 1567.7 | 1020.8 1567.7 | 1567.7 1567.7 | 1567.7 1567.7 | 1567.7 1567.7 | 1567.7 1567.7 | 1567.7 1567.7 | 1567.7 1567.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.8 153.6 | 46.5 182.5 | 41.7 192.1 | 34.4 203.1 | 31.0 213.0 | 25.5 173.1 | 30.4 153.6 | 59.1 120.5 | 125.8 97.8 | 145.4 82.5 | 165.1 69.6 | 162.2 60.2 |
| 照明 | 显热(W) | 58.5 293.4 | 46.7 325.5 | 41.3 343.8 | 28.2 356.0 | 28.2 365.6 | 22.7 274.2 | 38.0 218.5 | 104.6 154.8 | 211.1 113.7 | 269.6 89.7 | 298.0 78.8 | 289.7 60.2 |
| 人体 | 显热(W) | 82.6 600.5 | 65.2 675.9 | 54.6 698.8 | 46.6 724.6 | 44.0 728.4 | 36.0 487.0 | 75.8 386.2 | 249.4 243.1 | 493.4 166.0 | 586.1 144.8 | 622.5 116.0 | 598.0 93.2 |
|  | 全热(W) | 82.6 1626.7 | 65.2 1702.1 | 54.6 1725.0 | 46.6 1750.8 | 44.0 1754.6 | 36.0 1513.2 | 1102.0 1412.4 | 1275.6 243.1 | 1519.6 166.0 | 1612.3 144.8 | 1648.7 116.0 | 1624.2 93.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -40181.9 | 0.0 -43122.1 | 0.0 -44592.2 | 0.0 -44224.6 | 0.0 -41284.5 | 0.0 -39814.4 | 0.0 -35771.7 | -15190.7 -30626.5 | -21071.0 -25481.2 | -26583.8 0.0 | -31361.5 0.0 | -36139.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -130317.9 | 0.0 -133367.9 | 0.0 -134893.0 | 0.0 -134511.7 | 0.0 -131461.6 | 0.0 -129936.6 | 0.0 -125742.7 | -104392.1 -120405.1 | -110492.3 -115067.4 | -116211.2 0.0 | -121167.6 0.0 | -126124.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2397 -124263 | 2318 -127373 | 2271 -128849 | 2216 -128450 | 2186 -125436 | 2146 -124349 | 4677 -120440 | -99045 -116500 | -104449 -111372 | -109845 3577 | -114741 3478 | -119870 3387 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2397 -35153 | 2318 -38153 | 2271 -39574 | 2216 -39189 | 2186 -36285 | 2146 -35253 | 3650 -31495 | -10869 -26721 | -16054 -21786 | -21244 3577 | -25961 3478 | -30912 3387 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2397 6055 | 2318 5995 | 2271 6044 | 2216 6062 | 2186 6026 | 2146 5587 | 4677 5303 | 5348 3906 | 6043 3695 | 6366 3577 | 6426 3478 | 6254 3387 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2397 5028 | 2318 4969 | 2271 5018 | 2216 5036 | 2186 5000 | 2146 4561 | 3650 4277 | 4321 3906 | 5017 3695 | 5340 3577 | 5400 3478 | 5227 3387 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5068[教研室] |  | 3.60 | 54.56 | 26 | 60 | 1232.3 | 21 | 2238.5 | 6 | 1.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=15.13 K=0.46 D=4.29 | 84.9 73.0 | 84.4 72.5 | 83.1 72.1 | 81.9 71.8 | 80.1 78.4 | 77.9 84.2 | 76.8 88.3 | 75.9 91.0 | 75.2 91.3 | 74.6 90.1 | 74.1 87.3 | 73.4 85.1 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 内墙1 | F=23.05 K=0.95 | 122.5 188.1 | 122.5 188.1 | 122.5 188.1 | 122.5 188.1 | 122.5 188.1 | 122.5 188.1 | 188.1 188.1 | 188.1 188.1 | 188.1 188.1 | 188.1 188.1 | 188.1 188.1 | 188.1 188.1 |
| 内窗1 | F=7.80 K=2.50 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 底板1 | F=0.14 K=3.16 | 2.5 3.9 | 2.5 3.9 | 2.5 3.9 | 2.5 3.9 | 2.5 3.9 | 2.5 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.8 153.6 | 46.5 182.5 | 41.7 192.0 | 34.4 203.1 | 31.0 212.9 | 25.5 173.1 | 30.4 153.6 | 59.1 120.4 | 125.8 97.8 | 145.4 82.5 | 165.0 69.6 | 162.2 60.2 |
| 照明 | 显热(W) | 58.5 293.3 | 46.7 325.4 | 41.2 343.7 | 28.2 355.9 | 28.2 365.5 | 22.7 274.1 | 38.0 218.5 | 104.5 154.7 | 211.0 113.7 | 269.5 89.7 | 297.9 78.8 | 289.6 60.2 |
| 人体 | 显热(W) | 82.6 600.5 | 65.2 675.9 | 54.6 698.8 | 46.6 724.6 | 44.0 728.4 | 36.0 487.0 | 75.8 386.2 | 249.4 243.1 | 493.4 166.0 | 586.1 144.8 | 622.5 116.0 | 598.0 93.2 |
|  | 全热(W) | 82.6 1626.7 | 65.2 1702.1 | 54.6 1725.0 | 46.6 1750.8 | 44.0 1754.6 | 36.0 1513.2 | 1102.0 1412.4 | 1275.6 243.1 | 1519.6 166.0 | 1612.3 144.8 | 1648.7 116.0 | 1624.2 93.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -40181.9 | 0.0 -43122.1 | 0.0 -44592.2 | 0.0 -44224.6 | 0.0 -41284.5 | 0.0 -39814.4 | 0.0 -35771.7 | -15190.7 -30626.5 | -21071.0 -25481.2 | -26583.8 0.0 | -31361.5 0.0 | -36139.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -130317.9 | 0.0 -133367.9 | 0.0 -134893.0 | 0.0 -134511.7 | 0.0 -131461.6 | 0.0 -129936.6 | 0.0 -125742.7 | -104392.1 -120405.1 | -110492.3 -115067.4 | -116211.2 0.0 | -121167.6 0.0 | -126124.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 842 -126681 | 771 -129795 | 729 -131270 | 678 -130867 | 653 -127850 | 618 -126756 | 2239 -122830 | -101551 -118868 | -106980 -113728 | -112370 1232 | -117233 1141 | -122327 1056 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 842 -37572 | 771 -40576 | 729 -41996 | 678 -41606 | 653 -38699 | 618 -37660 | 1212 -33885 | -13375 -29089 | -18585 -24142 | -23769 1232 | -28453 1141 | -33369 1056 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 842 3636 | 771 3573 | 729 3623 | 678 3645 | 653 3612 | 618 3181 | 2239 2913 | 2842 1537 | 3512 1339 | 3841 1232 | 3934 1141 | 3797 1056 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 842 2610 | 771 2546 | 729 2596 | 678 2619 | 653 2586 | 618 2155 | 1212 1887 | 1815 1537 | 2486 1339 | 2815 1232 | 2908 1141 | 2770 1056 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5070[教研室] |  | 3.60 | 54.53 | 26 | 60 | 1231.9 | 21 | 2238.1 | 6 | 1.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=15.12 K=0.46 D=4.29 | 84.9 72.9 | 84.3 72.5 | 83.0 72.1 | 81.8 71.8 | 80.0 78.4 | 77.9 84.1 | 76.8 88.3 | 75.9 90.9 | 75.2 91.3 | 74.6 90.1 | 74.1 87.3 | 73.4 85.0 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1000.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 501.6 550.5 | 836.7 438.1 | 1090.6 380.8 | 1249.2 335.5 | 1258.9 299.4 | 1157.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 740.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 434.3 319.6 | 738.6 240.4 | 954.6 216.3 | 1077.6 194.7 | 1056.5 175.2 | 924.3 157.7 |
| 内墙1 | F=23.06 K=0.95 | 122.5 188.2 | 122.5 188.2 | 122.5 188.2 | 122.5 188.2 | 122.5 188.2 | 122.5 188.2 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 |
| 内窗1 | F=7.80 K=2.50 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 底板1 | F=0.13 K=3.16 | 2.3 3.5 | 2.3 3.5 | 2.3 3.5 | 2.3 3.5 | 2.3 3.5 | 2.3 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.8 153.5 | 46.5 182.4 | 41.7 192.0 | 34.4 203.0 | 30.9 212.8 | 25.5 173.0 | 30.4 153.5 | 59.0 120.4 | 125.7 97.7 | 145.3 82.5 | 165.0 69.5 | 162.1 60.1 |
| 照明 | 显热(W) | 58.5 293.2 | 46.7 325.2 | 41.2 343.6 | 28.1 355.8 | 28.1 365.4 | 22.7 274.0 | 38.0 218.3 | 104.5 154.7 | 210.9 113.6 | 269.4 89.7 | 297.7 78.7 | 289.5 60.2 |
| 人体 | 显热(W) | 82.6 600.5 | 65.2 675.9 | 54.6 698.8 | 46.6 724.6 | 44.0 728.4 | 36.0 487.0 | 75.8 386.2 | 249.4 243.1 | 493.4 166.0 | 586.1 144.8 | 622.5 116.0 | 598.0 93.2 |
|  | 全热(W) | 82.6 1626.7 | 65.2 1702.1 | 54.6 1725.0 | 46.6 1750.8 | 44.0 1754.6 | 36.0 1513.2 | 1102.0 1412.4 | 1275.6 243.1 | 1519.6 166.0 | 1612.3 144.8 | 1648.7 116.0 | 1624.2 93.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -40181.9 | 0.0 -43122.1 | 0.0 -44592.2 | 0.0 -44224.6 | 0.0 -41284.5 | 0.0 -39814.4 | 0.0 -35771.7 | -15190.7 -30626.5 | -21071.0 -25481.2 | -26583.8 0.0 | -31361.5 0.0 | -36139.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -130317.9 | 0.0 -133367.9 | 0.0 -134893.0 | 0.0 -134511.7 | 0.0 -131461.6 | 0.0 -129936.6 | 0.0 -125742.7 | -104392.1 -120405.1 | -110492.3 -115067.4 | -116211.2 0.0 | -121167.6 0.0 | -126124.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 842 -126682 | 771 -129796 | 729 -131271 | 678 -130867 | 653 -127850 | 618 -126756 | 2238 -122830 | -101551 -118869 | -106981 -113728 | -112371 1232 | -117234 1140 | -122328 1056 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 842 -37572 | 771 -40576 | 729 -41996 | 678 -41606 | 653 -38699 | 618 -37660 | 1212 -33885 | -13376 -29090 | -18586 -24142 | -23770 1232 | -28454 1140 | -33369 1056 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 842 3636 | 771 3572 | 729 3622 | 678 3644 | 653 3611 | 618 3181 | 2238 2912 | 2841 1537 | 3511 1339 | 3840 1232 | 3934 1140 | 3796 1056 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 842 2610 | 771 2546 | 729 2596 | 678 2618 | 653 2585 | 618 2154 | 1212 1886 | 1815 1537 | 2485 1339 | 2814 1232 | 2908 1140 | 2770 1056 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5074[博、教工作室] |  | 3.60 | 54.29 | 26 | 60 | 3457.5 | 21 | 3527.5 | 6 | 0.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=34.95 K=3.16 | 618.8 950.3 | 618.8 950.3 | 618.8 950.3 | 618.8 950.3 | 618.8 950.3 | 618.8 950.3 | 950.3 950.3 | 950.3 950.3 | 950.3 950.3 | 950.3 950.3 | 950.3 950.3 | 950.3 950.3 |
| 西北外墙 | F=18.69 K=0.46 D=4.29 | 109.2 89.6 | 114.1 88.9 | 116.4 88.4 | 116.2 87.9 | 110.3 89.5 | 97.0 91.6 | 95.4 93.7 | 94.0 95.9 | 93.0 97.6 | 92.0 99.2 | 91.3 100.5 | 90.2 103.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=20.88 | 336.4 847.7 | 289.4 954.8 | 261.7 1211.8 | 233.1 1559.4 | 209.0 1794.0 | 189.3 1871.5 | 276.0 1607.3 | 383.6 598.5 | 497.0 522.4 | 609.4 461.3 | 702.7 412.2 | 786.1 368.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 124.2 313.5 | 98.4 336.4 | 89.8 347.9 | 78.4 345.0 | 69.8 322.1 | 64.0 310.6 | 81.2 279.1 | 118.5 238.9 | 164.4 198.8 | 207.4 170.1 | 244.6 150.0 | 281.9 132.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 212.2 534.3 | 191.0 618.4 | 171.9 863.9 | 154.7 1214.4 | 139.2 1471.9 | 125.3 1560.9 | 194.8 1328.2 | 265.1 359.6 | 332.6 323.6 | 402.0 291.2 | 458.0 262.1 | 504.2 235.9 |
| 内墙1 | F=54.95 K=0.95 | 292.0 448.4 | 292.0 448.4 | 292.0 448.4 | 292.0 448.4 | 292.0 448.4 | 292.0 448.4 | 448.4 448.4 | 448.4 448.4 | 448.4 448.4 | 448.4 448.4 | 448.4 448.4 | 448.4 448.4 |
| 内窗1 | F=7.80 K=2.50 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 109.2 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 | 167.7 167.7 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 底板1 | F=34.29 K=3.16 | 607.2 932.4 | 607.2 932.4 | 607.2 932.4 | 607.2 932.4 | 607.2 932.4 | 607.2 932.4 | 932.4 932.4 | 932.4 932.4 | 932.4 932.4 | 932.4 932.4 | 932.4 932.4 | 932.4 932.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.5 152.8 | 46.3 181.6 | 41.5 191.1 | 34.2 202.1 | 30.8 211.9 | 25.4 172.2 | 30.3 152.8 | 58.8 119.8 | 125.1 97.3 | 144.7 82.1 | 164.2 69.2 | 161.4 59.9 |
| 照明 | 显热(W) | 58.2 291.9 | 46.5 323.8 | 41.0 342.0 | 28.0 354.2 | 28.0 363.7 | 22.6 272.7 | 37.8 217.4 | 104.0 154.0 | 210.0 113.1 | 268.2 89.3 | 296.4 78.4 | 288.2 59.9 |
| 人体 | 显热(W) | 55.1 400.7 | 43.5 451.0 | 36.5 466.3 | 31.1 483.5 | 29.4 486.1 | 24.0 325.0 | 50.6 257.7 | 166.5 162.2 | 329.2 110.8 | 391.1 96.6 | 415.4 77.4 | 399.0 62.2 |
|  | 全热(W) | 55.1 809.3 | 43.5 859.6 | 36.5 874.9 | 31.1 892.1 | 29.4 894.7 | 24.0 733.6 | 459.2 666.3 | 575.1 162.2 | 737.8 110.8 | 799.7 96.6 | 824.0 77.4 | 807.6 62.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -38746.9 | 0.0 -41582.0 | 0.0 -42999.6 | 0.0 -42645.2 | 0.0 -39810.1 | 0.0 -38392.5 | 0.0 -34494.2 | -14648.2 -29532.7 | -20318.5 -24571.2 | -25634.4 0.0 | -30241.5 0.0 | -34848.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -125663.6 | 0.0 -128604.8 | 0.0 -130075.4 | 0.0 -129707.7 | 0.0 -126766.6 | 0.0 -125296.0 | 0.0 -121251.9 | -100663.8 -116104.9 | -106546.1 -110957.9 | -112060.8 0.0 | -116840.2 0.0 | -121619.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -120.72 | 0.00 -120.72 | 0.00 -120.72 | 0.00 -120.72 | 0.00 -120.72 | 0.00 -120.72 | 0.00 -120.72 | -120.72 -120.72 | -120.72 -120.72 | -120.72 0.00 | -120.72 0.00 | -120.72 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2323 -120843 | 2252 -123567 | 2209 -124738 | 2154 -123983 | 2119 -120784 | 2070 -119526 | 3527 -115885 | -96819 -112346 | -102254 -107388 | -107518 3457 | -112133 3367 | -116857 3283 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2323 -34335 | 2252 -36953 | 2209 -38071 | 2154 -37329 | 2119 -34236 | 2070 -33031 | 3119 -29536 | -11212 -25773 | -16435 -21001 | -21500 3457 | -25943 3367 | -30495 3283 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2323 4820 | 2252 5038 | 2209 5337 | 2154 5725 | 2119 5983 | 2070 5770 | 3527 5366 | 3844 3759 | 4292 3570 | 4543 3457 | 4708 3367 | 4762 3283 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2323 4412 | 2252 4629 | 2209 4928 | 2154 5316 | 2119 5574 | 2070 5362 | 3119 4958 | 3436 3759 | 3883 3570 | 4134 3457 | 4299 3367 | 4354 3283 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5121[女卫] |  | 3.60 | 22.08 | 28 | 60 | 510.7 | 9 | 510.7 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=20.52 K=0.46 D=4.29 | 96.3 80.1 | 95.5 79.4 | 93.8 78.9 | 92.1 78.5 | 89.7 87.4 | 86.8 95.3 | 85.3 100.9 | 84.1 104.5 | 83.1 105.0 | 82.3 103.3 | 81.7 99.5 | 80.6 96.5 |
| 东北外墙 | F=13.01 K=0.46 D=4.29 | 62.5 52.2 | 62.0 51.9 | 60.9 51.5 | 59.9 51.3 | 58.3 61.6 | 56.5 66.7 | 55.6 68.5 | 54.8 68.5 | 54.2 66.6 | 53.6 63.9 | 53.3 62.3 | 52.6 62.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 23.6 90.7 | 19.1 93.7 | 16.6 93.5 | 13.9 90.2 | 11.7 82.2 | 9.9 74.2 | 101.5 62.1 | 147.1 47.9 | 164.4 40.7 | 161.5 35.0 | 139.9 30.5 | 117.2 26.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 5.5 25.1 | 2.8 27.5 | 1.9 28.6 | 0.8 28.3 | -0.1 26.0 | -0.7 24.8 | 1.1 21.5 | 4.9 17.4 | 9.7 13.2 | 14.1 10.3 | 18.0 8.2 | 21.8 6.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 18.0 65.6 | 16.2 66.3 | 14.6 64.9 | 13.2 61.8 | 11.8 56.3 | 10.7 49.4 | 100.4 40.5 | 142.2 30.6 | 154.7 27.5 | 147.4 24.8 | 121.9 22.3 | 95.4 20.1 |
| 内墙1 | F=7.14 K=0.95 | 24.4 44.7 | 24.4 44.7 | 24.4 44.7 | 24.4 44.7 | 24.4 44.7 | 24.4 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.4 62.2 | 18.8 73.9 | 16.9 77.7 | 13.9 82.2 | 12.5 86.2 | 10.3 70.0 | 12.3 62.2 | 23.9 48.7 | 50.9 39.6 | 58.8 33.4 | 66.8 28.2 | 65.6 24.3 |
| 照明 | 显热(W) | 14.8 74.2 | 11.8 82.3 | 10.4 86.9 | 7.1 90.0 | 7.1 92.5 | 5.7 69.3 | 9.6 55.3 | 26.4 39.1 | 53.4 28.8 | 68.2 22.7 | 75.3 19.9 | 73.2 15.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 266 446 | 254 467 | 246 475 | 234 478 | 226 496 | 216 462 | 351 435 | 423 395 | 492 367 | 511 345 | 503 327 | 476 311 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 266 446 | 254 467 | 246 475 | 234 478 | 226 496 | 216 462 | 351 435 | 423 395 | 492 367 | 511 345 | 503 327 | 476 311 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 266 446 | 254 467 | 246 475 | 234 478 | 226 496 | 216 462 | 351 435 | 423 395 | 492 367 | 511 345 | 503 327 | 476 311 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 266 446 | 254 467 | 246 475 | 234 478 | 226 496 | 216 462 | 351 435 | 423 395 | 492 367 | 511 345 | 503 327 | 476 311 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5144[女厕] |  | 3.60 | 10.11 | 28 | 60 | 1015.3 | 17 | 1015.3 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=4.92 K=0.46 D=4.29 | 24.2 19.0 | 25.5 18.9 | 26.1 18.7 | 26.0 18.6 | 24.5 19.0 | 21.0 19.6 | 20.6 20.1 | 20.2 20.7 | 19.9 21.2 | 19.7 21.6 | 19.5 21.9 | 19.2 22.7 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=9.11 | 115.8 339.0 | 95.3 386.1 | 83.2 498.4 | 70.7 650.4 | 60.2 752.9 | 51.6 786.7 | 89.5 671.1 | 136.4 230.2 | 185.9 197.0 | 234.9 170.3 | 275.7 148.9 | 312.1 129.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 23.2 105.8 | 12.0 115.8 | 8.2 120.8 | 3.2 119.6 | -0.5 109.6 | -3.0 104.6 | 4.5 90.8 | 20.7 73.3 | 40.8 55.8 | 59.5 43.3 | 75.8 34.5 | 92.0 27.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 92.6 233.2 | 83.3 270.3 | 75.0 377.6 | 67.5 530.9 | 60.8 643.4 | 54.7 682.1 | 85.0 580.3 | 115.7 156.9 | 145.1 141.2 | 175.4 127.1 | 199.9 114.4 | 220.0 102.9 |
| 内墙1 | F=5.97 K=0.95 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 |
| 内墙1 | F=10.57 K=0.95 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.8 28.5 | 8.6 33.8 | 7.7 35.6 | 6.4 37.6 | 5.7 39.5 | 4.7 32.1 | 5.6 28.5 | 10.9 22.3 | 23.3 18.1 | 26.9 15.3 | 30.6 12.9 | 30.1 11.1 |
| 照明 | 显热(W) | 6.8 34.0 | 5.4 37.7 | 4.8 39.8 | 3.3 41.2 | 3.3 42.3 | 2.6 31.8 | 4.4 25.3 | 12.1 17.9 | 24.4 13.2 | 31.2 10.4 | 34.5 9.1 | 33.5 7.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 266 566 | 244 622 | 231 738 | 216 893 | 203 999 | 189 1015 | 265 890 | 325 436 | 399 395 | 458 363 | 505 338 | 540 316 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 266 566 | 244 622 | 231 738 | 216 893 | 203 999 | 189 1015 | 265 890 | 325 436 | 399 395 | 458 363 | 505 338 | 540 316 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 266 566 | 244 622 | 231 738 | 216 893 | 203 999 | 189 1015 | 265 890 | 325 436 | 399 395 | 458 363 | 505 338 | 540 316 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 266 566 | 244 622 | 231 738 | 216 893 | 203 999 | 189 1015 | 265 890 | 325 436 | 399 395 | 458 363 | 505 338 | 540 316 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5148[男厕] |  | 3.60 | 7.93 | 28 | 60 | 468.1 | 17 | 468.1 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=7.56 K=0.46 D=4.29 | 37.2 29.3 | 39.2 29.0 | 40.1 28.8 | 40.0 28.6 | 37.6 29.2 | 32.2 30.1 | 31.6 30.9 | 31.1 31.8 | 30.6 32.5 | 30.2 33.2 | 29.9 33.7 | 29.5 34.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 45.8 133.9 | 37.7 151.8 | 32.9 195.7 | 27.9 255.2 | 23.8 295.5 | 20.4 308.9 | 35.3 263.9 | 53.9 90.9 | 73.4 77.8 | 92.8 67.3 | 108.9 58.8 | 123.3 51.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 9.2 41.8 | 4.7 45.8 | 3.2 47.7 | 1.3 47.2 | -0.2 43.3 | -1.2 41.3 | 1.8 35.9 | 8.2 29.0 | 16.1 22.0 | 23.5 17.1 | 29.9 13.6 | 36.4 10.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 36.6 92.1 | 32.9 106.0 | 29.6 148.0 | 26.7 208.0 | 24.0 252.2 | 21.6 267.6 | 33.6 228.0 | 45.7 62.0 | 57.3 55.8 | 69.3 50.2 | 79.0 45.2 | 86.9 40.7 |
| 内墙1 | F=5.99 K=0.95 | 20.5 37.5 | 20.5 37.5 | 20.5 37.5 | 20.5 37.5 | 20.5 37.5 | 20.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.7 22.3 | 6.8 26.5 | 6.1 27.9 | 5.0 29.5 | 4.5 30.9 | 3.7 25.2 | 4.4 22.3 | 8.6 17.5 | 18.3 14.2 | 21.1 12.0 | 24.0 10.1 | 23.6 8.7 |
| 照明 | 显热(W) | 5.3 26.6 | 4.2 29.6 | 3.7 31.2 | 2.6 32.3 | 2.6 33.2 | 2.1 24.9 | 3.4 19.8 | 9.5 14.1 | 19.2 10.3 | 24.5 8.1 | 27.1 7.2 | 26.3 5.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 139 291 | 131 316 | 126 363 | 119 425 | 112 468 | 102 468 | 154 416 | 182 233 | 221 214 | 248 200 | 269 189 | 282 179 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 139 291 | 131 316 | 126 363 | 119 425 | 112 468 | 102 468 | 154 416 | 182 233 | 221 214 | 248 200 | 269 189 | 282 179 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 139 291 | 131 316 | 126 363 | 119 425 | 112 468 | 102 468 | 154 416 | 182 233 | 221 214 | 248 200 | 269 189 | 282 179 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 139 291 | 131 316 | 126 363 | 119 425 | 112 468 | 102 468 | 154 416 | 182 233 | 221 214 | 248 200 | 269 189 | 282 179 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5167[残卫] |  | 3.60 | 5.19 | 28 | 60 | 228.5 | 16 | 228.5 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=25.23 K=0.95 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.0 14.6 | 4.4 17.4 | 4.0 18.3 | 3.3 19.3 | 2.9 20.3 | 2.4 16.5 | 2.9 14.6 | 5.6 11.5 | 12.0 9.3 | 13.8 7.8 | 15.7 6.6 | 15.4 5.7 |
| 照明 | 显热(W) | 3.5 17.4 | 2.8 19.3 | 2.5 20.4 | 1.7 21.2 | 1.7 21.7 | 1.3 16.3 | 2.3 13.0 | 6.2 9.2 | 12.5 6.8 | 16.0 5.3 | 17.7 4.7 | 17.2 3.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 110 219 | 109 223 | 108 225 | 107 227 | 106 228 | 106 219 | 192 214 | 198 207 | 211 203 | 216 200 | 220 198 | 219 196 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 110 219 | 109 223 | 108 225 | 107 227 | 106 228 | 106 219 | 192 214 | 198 207 | 211 203 | 216 200 | 220 198 | 219 196 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 110 219 | 109 223 | 108 225 | 107 227 | 106 228 | 106 219 | 192 214 | 198 207 | 211 203 | 216 200 | 220 198 | 219 196 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 110 219 | 109 223 | 108 225 | 107 227 | 106 228 | 106 219 | 192 214 | 198 207 | 211 203 | 216 200 | 220 198 | 219 196 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6001[博、教工作室] |  | 3.60 | 67.29 | 26 | 60 | 3018.0 | 21 | 3018.0 | 21 | 0.75 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=71.02 K=0.36 D=4.19 | 501.5 357.1 | 495.6 354.3 | 481.7 351.5 | 458.2 349.2 | 433.2 347.2 | 406.1 361.1 | 386.0 386.8 | 379.1 415.6 | 373.4 445.1 | 368.7 468.8 | 364.6 487.5 | 361.4 498.2 |
| 西北外墙 | F=19.77 K=0.46 D=4.29 | 115.6 94.8 | 120.8 94.1 | 123.1 93.5 | 123.0 93.0 | 116.7 94.7 | 102.6 96.9 | 100.9 99.2 | 99.5 101.4 | 98.4 103.3 | 97.4 105.0 | 96.6 106.3 | 95.5 109.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=28.80 | 464.1 1169.3 | 399.2 1319.7 | 361.0 1675.6 | 321.5 2157.2 | 288.3 2481.6 | 261.2 2588.0 | 380.7 2221.4 | 529.1 825.5 | 685.5 720.5 | 840.5 636.3 | 969.2 568.5 | 1084.3 508.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 171.4 432.4 | 135.8 464.0 | 123.9 479.8 | 108.1 475.9 | 96.2 444.2 | 88.3 428.4 | 112.0 384.9 | 163.5 329.5 | 226.7 274.2 | 286.0 234.6 | 337.4 207.0 | 388.9 183.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 292.7 736.9 | 263.4 855.7 | 237.1 1195.8 | 213.4 1681.4 | 192.0 2037.4 | 172.8 2159.6 | 268.6 1836.5 | 365.6 495.9 | 458.8 446.3 | 554.5 401.7 | 631.8 361.5 | 695.4 325.4 |
| 内墙1 | F=56.57 K=0.95 | 300.6 461.7 | 300.6 461.7 | 300.6 461.7 | 300.6 461.7 | 300.6 461.7 | 300.6 461.7 | 461.7 461.7 | 461.7 461.7 | 461.7 461.7 | 461.7 461.7 | 461.7 461.7 | 461.7 461.7 |
| 内窗1 | F=8.10 K=2.50 | 113.4 174.2 | 113.4 174.2 | 113.4 174.2 | 113.4 174.2 | 113.4 174.2 | 113.4 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 底板1 | F=26.16 K=3.16 | 463.3 711.5 | 463.3 711.5 | 463.3 711.5 | 463.3 711.5 | 463.3 711.5 | 463.3 711.5 | 711.5 711.5 | 711.5 711.5 | 711.5 711.5 | 711.5 711.5 | 711.5 711.5 | 711.5 711.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 65.1 189.4 | 57.4 225.1 | 51.5 236.8 | 42.4 250.5 | 38.2 262.6 | 31.5 213.5 | 37.5 189.4 | 72.8 148.5 | 155.1 120.6 | 179.3 101.8 | 203.5 85.8 | 200.0 74.2 |
| 照明 | 显热(W) | 72.1 361.7 | 57.6 401.3 | 50.9 423.9 | 34.7 439.0 | 34.7 450.8 | 28.0 338.0 | 46.8 269.4 | 128.9 190.8 | 260.3 140.2 | 332.4 110.6 | 367.4 97.2 | 357.2 74.3 |
| 人体 | 显热(W) | 67.4 489.8 | 53.2 551.3 | 44.6 569.9 | 38.0 591.0 | 35.9 594.1 | 29.4 397.2 | 61.8 315.0 | 203.4 198.3 | 402.4 135.4 | 478.0 118.1 | 507.7 94.6 | 487.7 76.0 |
|  | 全热(W) | 67.4 989.2 | 53.2 1050.7 | 44.6 1069.3 | 38.0 1090.4 | 35.9 1093.5 | 29.4 896.6 | 561.2 814.4 | 702.8 198.3 | 901.8 135.4 | 977.4 118.1 | 1007.1 94.6 | 987.1 76.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -47357.3 | 0.0 -50822.5 | 0.0 -52555.0 | 0.0 -52121.9 | 0.0 -48656.7 | 0.0 -46924.1 | 0.0 -42159.5 | -17903.4 -36095.5 | -24833.7 -30031.5 | -31330.9 0.0 | -36961.8 0.0 | -42592.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -153588.9 | 0.0 -157183.6 | 0.0 -158981.0 | 0.0 -158531.7 | 0.0 -154936.9 | 0.0 -153139.6 | 0.0 -148196.8 | -123033.5 -141906.0 | -130223.0 -135615.2 | -136963.2 0.0 | -142804.7 0.0 | -148646.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -147.54 | 0.00 -147.54 | 0.00 -147.54 | 0.00 -147.54 | 0.00 -147.54 | 0.00 -147.54 | 0.00 -147.54 | -147.54 -147.54 | -147.54 -147.54 | -147.54 0.00 | -147.54 0.00 | -147.54 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2248 -148950 | 2146 -152261 | 2075 -153653 | 1980 -152675 | 1909 -148729 | 1821 -147168 | 2991 -142739 | -119644 -138549 | -126271 -132473 | -132690 3018 | -138319 2917 | -144083 2818 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2248 -43218 | 2146 -46399 | 2075 -47726 | 1980 -46765 | 1909 -42948 | 1821 -41452 | 2491 -37201 | -15013 -32738 | -21381 -26889 | -27557 3018 | -32975 2917 | -38529 2818 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2248 4639 | 2146 4922 | 2075 5328 | 1980 5857 | 1909 6208 | 1821 5971 | 2991 5458 | 3390 3357 | 3952 3143 | 4273 3018 | 4486 2917 | 4563 2818 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2248 4139 | 2146 4423 | 2075 4829 | 1980 5357 | 1909 5708 | 1821 5472 | 2491 4959 | 2890 3357 | 3452 3143 | 3774 3018 | 3986 2917 | 4063 2818 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6003[研究所] |  | 3.60 | 34.44 | 26 | 60 | 1343.2 | 21 | 1922.6 | 6 | 0.98 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=36.90 K=0.36 D=4.19 | 260.6 185.5 | 257.5 184.1 | 250.3 182.7 | 238.0 181.4 | 225.1 180.4 | 211.0 187.6 | 200.6 201.0 | 197.0 215.9 | 194.0 231.3 | 191.6 243.6 | 189.4 253.3 | 187.8 258.9 |
| 东南外墙 | F=11.91 K=0.46 D=4.29 | 66.9 57.4 | 66.4 57.1 | 65.4 56.8 | 64.5 56.5 | 63.0 61.7 | 61.4 66.3 | 60.5 69.5 | 59.8 71.6 | 59.2 71.9 | 58.7 70.9 | 58.4 68.7 | 57.8 67.0 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=8.64 | 122.3 500.0 | 104.6 400.2 | 94.6 400.0 | 84.1 386.9 | 75.4 355.4 | 68.4 323.4 | 250.8 275.3 | 418.3 219.0 | 545.3 190.4 | 624.6 167.7 | 629.5 149.7 | 578.8 133.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 51.4 129.7 | 40.7 139.2 | 37.2 143.9 | 32.4 142.8 | 28.9 133.3 | 26.5 128.5 | 33.6 115.5 | 49.0 98.9 | 68.0 82.3 | 85.8 70.4 | 101.2 62.1 | 116.7 55.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 70.9 370.3 | 63.8 261.0 | 57.5 256.0 | 51.7 244.1 | 46.5 222.1 | 41.9 194.9 | 217.2 159.8 | 369.3 120.2 | 477.3 108.2 | 538.8 97.3 | 528.2 87.6 | 462.2 78.9 |
| 内墙1 | F=27.40 K=0.95 | 145.6 223.6 | 145.6 223.6 | 145.6 223.6 | 145.6 223.6 | 145.6 223.6 | 145.6 223.6 | 223.6 223.6 | 223.6 223.6 | 223.6 223.6 | 223.6 223.6 | 223.6 223.6 | 223.6 223.6 |
| 内窗1 | F=16.20 K=2.50 | 226.8 348.3 | 226.8 348.3 | 226.8 348.3 | 226.8 348.3 | 226.8 348.3 | 226.8 348.3 | 348.3 348.3 | 348.3 348.3 | 348.3 348.3 | 348.3 348.3 | 348.3 348.3 | 348.3 348.3 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 42.3 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 | 65.0 65.0 |
| 底板1 | F=0.82 K=3.16 | 14.5 22.2 | 14.5 22.2 | 14.5 22.2 | 14.5 22.2 | 14.5 22.2 | 14.5 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.3 96.9 | 29.4 115.2 | 26.3 121.2 | 21.7 128.2 | 19.5 134.4 | 16.1 109.3 | 19.2 96.9 | 37.3 76.0 | 79.4 61.7 | 91.8 52.1 | 104.2 43.9 | 102.4 38.0 |
| 照明 | 显热(W) | 36.9 185.1 | 29.5 205.4 | 26.0 217.0 | 17.8 224.7 | 17.8 230.7 | 14.3 173.0 | 24.0 137.9 | 66.0 97.7 | 133.2 71.8 | 170.1 56.6 | 188.0 49.7 | 182.8 38.0 |
| 人体 | 显热(W) | 53.1 386.1 | 41.9 434.5 | 35.1 449.2 | 29.9 465.8 | 28.3 468.3 | 23.1 313.1 | 48.7 248.3 | 160.4 156.3 | 317.2 106.7 | 376.8 93.1 | 400.2 74.6 | 384.4 59.9 |
|  | 全热(W) | 53.1 1045.8 | 41.9 1094.2 | 35.1 1108.9 | 29.9 1125.5 | 28.3 1128.0 | 23.1 972.8 | 708.4 908.0 | 820.1 156.3 | 976.9 106.7 | 1036.5 93.1 | 1059.9 74.6 | 1044.1 59.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -25831.3 | 0.0 -27721.3 | 0.0 -28666.4 | 0.0 -28430.1 | 0.0 -26540.0 | 0.0 -25595.0 | 0.0 -22996.1 | -9765.5 -19688.5 | -13545.7 -16380.8 | -17089.6 0.0 | -20161.0 0.0 | -23232.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -83775.8 | 0.0 -85736.5 | 0.0 -86716.9 | 0.0 -86471.8 | 0.0 -84511.1 | 0.0 -83530.7 | 0.0 -80834.6 | -67109.2 -77403.3 | -71030.7 -73971.9 | -74707.2 0.0 | -77893.4 0.0 | -81079.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | 0.00 -80.48 | -80.48 -80.48 | -80.48 -80.48 | -80.48 0.00 | -80.48 0.00 | -80.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1002 -81046 | 958 -83021 | 927 -83971 | 885 -83709 | 858 -81761 | 824 -81039 | 1923 -78487 | -64852 -75908 | -68384 -72579 | -71875 1343 | -75005 1299 | -78267 1255 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1002 -23761 | 958 -25666 | 927 -26580 | 885 -26327 | 858 -24450 | 824 -23763 | 1263 -21308 | -8168 -18193 | -11558 -14988 | -14917 1343 | -17932 1299 | -21079 1255 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1002 2730 | 958 2715 | 927 2746 | 885 2762 | 858 2750 | 824 2491 | 1923 2348 | 2258 1496 | 2647 1393 | 2832 1343 | 2889 1299 | 2813 1255 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1002 2070 | 958 2056 | 927 2086 | 885 2103 | 858 2090 | 824 1832 | 1263 1688 | 1598 1496 | 1987 1393 | 2173 1343 | 2229 1299 | 2153 1255 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6004[教职工会议室] |  | 3.60 | 91.74 | 26 | 60 | 2664.6 | 21 | 4293.0 | 6 | 3.05 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=95.61 K=0.36 D=4.19 | 675.2 480.7 | 667.2 477.0 | 648.5 473.3 | 616.8 470.1 | 583.2 467.5 | 546.7 486.2 | 519.7 520.7 | 510.4 559.5 | 502.7 599.2 | 496.4 631.1 | 490.8 656.2 | 486.5 670.7 |
| 内墙1 | F=64.62 K=0.95 | 343.4 527.4 | 343.4 527.4 | 343.4 527.4 | 343.4 527.4 | 343.4 527.4 | 343.4 527.4 | 527.4 527.4 | 527.4 527.4 | 527.4 527.4 | 527.4 527.4 | 527.4 527.4 | 527.4 527.4 |
| 内窗1 | F=34.47 K=2.50 | 482.6 741.1 | 482.6 741.1 | 482.6 741.1 | 482.6 741.1 | 482.6 741.1 | 482.6 741.1 | 741.1 741.1 | 741.1 741.1 | 741.1 741.1 | 741.1 741.1 | 741.1 741.1 | 741.1 741.1 |
| 内门1 | F=7.20 K=3.00 | 121.0 185.8 | 121.0 185.8 | 121.0 185.8 | 121.0 185.8 | 121.0 185.8 | 121.0 185.8 | 185.8 185.8 | 185.8 185.8 | 185.8 185.8 | 185.8 185.8 | 185.8 185.8 | 185.8 185.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 88.8 258.2 | 78.2 306.9 | 70.2 322.9 | 57.8 341.5 | 52.1 358.0 | 42.9 291.0 | 51.1 258.2 | 99.3 202.5 | 211.5 164.4 | 244.5 138.8 | 277.5 117.0 | 272.7 101.1 |
| 照明 | 显热(W) | 98.3 493.2 | 78.5 547.1 | 69.4 578.0 | 47.3 598.5 | 47.3 614.7 | 38.2 460.9 | 63.9 367.3 | 175.8 260.2 | 354.9 191.2 | 453.2 150.8 | 500.9 132.5 | 487.0 101.3 |
| 人体 | 显热(W) | 165.2 1201.0 | 130.4 1351.8 | 109.3 1397.6 | 93.2 1449.2 | 88.1 1456.8 | 72.0 974.1 | 151.6 772.5 | 498.9 486.2 | 986.8 332.0 | 1172.2 289.7 | 1245.1 232.1 | 1196.0 186.3 |
|  | 全热(W) | 165.2 3253.4 | 130.4 3404.2 | 109.3 3450.0 | 93.2 3501.6 | 88.1 3509.2 | 72.0 3026.5 | 2204.0 2824.9 | 2551.3 486.2 | 3039.2 332.0 | 3224.6 289.7 | 3297.5 232.1 | 3248.4 186.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -120545.8 | 0.0 -129366.3 | 0.0 -133776.5 | 0.0 -132673.9 | 0.0 -123853.5 | 0.0 -119443.3 | 0.0 -107315.2 | -45572.2 -91879.5 | -63213.1 -76443.7 | -79751.4 0.0 | -94084.6 0.0 | -108417.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -390953.6 | 0.0 -400103.8 | 0.0 -404679.0 | 0.0 -403535.2 | 0.0 -394384.9 | 0.0 -389809.8 | 0.0 -377228.2 | -313176.3 -361215.2 | -331476.8 -345202.2 | -348633.6 0.0 | -363502.7 0.0 | -378371.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -375.56 | 0.00 -375.56 | 0.00 -375.56 | 0.00 -375.56 | 0.00 -375.56 | 0.00 -375.56 | 0.00 -375.56 | -375.56 -375.56 | -375.56 -375.56 | -375.56 0.00 | -375.56 0.00 | -375.56 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1974 -385014 | 1901 -393914 | 1844 -398401 | 1762 -397169 | 1718 -387981 | 1647 -384091 | 4293 -371803 | -308385 -358253 | -325914 -342461 | -342761 2665 | -357482 2592 | -372423 2514 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1974 -116658 | 1901 -125229 | 1844 -129551 | 1762 -128360 | 1718 -119502 | 1647 -115777 | 2241 -103942 | -42834 -88917 | -59703 -73703 | -75931 2665 | -90116 2592 | -104521 2514 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1974 5940 | 1901 6189 | 1844 6278 | 1762 6366 | 1718 6404 | 1647 5719 | 4293 5425 | 4791 2963 | 5562 2741 | 5873 2665 | 6021 2592 | 5949 2514 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1974 3887 | 1901 4137 | 1844 4226 | 1762 4314 | 1718 4351 | 1647 3666 | 2241 3373 | 2739 2963 | 3510 2741 | 3821 2665 | 3969 2592 | 3896 2514 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6013[教职工会议室] |  | 3.60 | 93.55 | 26 | 60 | 3360.2 | 21 | 4960.8 | 6 | 3.05 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=97.37 K=0.36 D=4.19 | 687.6 489.5 | 679.5 485.7 | 660.4 481.9 | 628.1 478.7 | 593.9 476.1 | 556.8 495.1 | 529.2 530.2 | 519.8 569.7 | 512.0 610.2 | 505.5 642.7 | 499.8 668.3 | 495.4 683.0 |
| 东南外墙 | F=11.98 K=0.46 D=4.29 | 67.3 57.8 | 66.8 57.4 | 65.8 57.1 | 64.8 56.9 | 63.4 62.1 | 61.7 66.7 | 60.9 70.0 | 60.1 72.0 | 59.6 72.3 | 59.1 71.3 | 58.7 69.1 | 58.1 67.4 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=22.56 | 319.5 1307.3 | 273.1 1045.0 | 247.1 1044.4 | 219.7 1010.1 | 196.9 927.9 | 178.6 844.4 | 659.8 718.7 | 1099.2 572.0 | 1431.0 497.2 | 1637.0 438.0 | 1647.8 390.9 | 1513.0 349.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 134.2 338.7 | 106.4 363.5 | 97.1 375.8 | 84.7 372.8 | 75.4 348.0 | 69.2 335.6 | 87.8 301.5 | 128.0 258.1 | 177.6 214.8 | 224.1 183.8 | 264.3 162.1 | 304.6 143.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 185.2 968.6 | 166.7 681.6 | 150.0 668.5 | 135.0 637.4 | 121.5 579.9 | 109.4 508.8 | 572.1 417.2 | 971.2 313.8 | 1253.4 282.4 | 1413.0 254.2 | 1383.4 228.8 | 1208.4 205.9 |
| 内墙1 | F=48.03 K=0.95 | 255.2 392.0 | 255.2 392.0 | 255.2 392.0 | 255.2 392.0 | 255.2 392.0 | 255.2 392.0 | 392.0 392.0 | 392.0 392.0 | 392.0 392.0 | 392.0 392.0 | 392.0 392.0 | 392.0 392.0 |
| 内窗1 | F=20.07 K=2.50 | 281.0 431.5 | 281.0 431.5 | 281.0 431.5 | 281.0 431.5 | 281.0 431.5 | 281.0 431.5 | 431.5 431.5 | 431.5 431.5 | 431.5 431.5 | 431.5 431.5 | 431.5 431.5 | 431.5 431.5 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 挑空楼板 | F=89.46 K=0.68 D=2.75 | 555.8 407.5 | 516.3 452.0 | 492.6 504.7 | 473.8 558.2 | 458.8 603.2 | 445.3 642.3 | 436.1 670.0 | 419.3 685.5 | 410.4 685.3 | 400.6 669.6 | 392.3 634.1 | 385.7 600.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 90.5 263.3 | 79.8 312.9 | 71.6 329.3 | 58.9 348.2 | 53.1 365.1 | 43.7 296.8 | 52.2 263.3 | 101.3 206.5 | 215.6 167.7 | 249.3 141.5 | 283.0 119.3 | 278.1 103.1 |
| 照明 | 显热(W) | 100.3 502.9 | 80.1 557.9 | 70.7 589.4 | 48.3 610.3 | 48.3 626.8 | 38.9 470.0 | 65.1 374.6 | 179.2 265.3 | 361.9 195.0 | 462.1 153.8 | 510.8 135.1 | 496.6 103.3 |
| 人体 | 显热(W) | 165.2 1201.0 | 130.4 1351.8 | 109.3 1397.6 | 93.2 1449.2 | 88.1 1456.8 | 72.0 974.1 | 151.6 772.5 | 498.9 486.2 | 986.8 332.0 | 1172.2 289.7 | 1245.1 232.1 | 1196.0 186.3 |
|  | 全热(W) | 165.2 3253.4 | 130.4 3404.2 | 109.3 3450.0 | 93.2 3501.6 | 88.1 3509.2 | 72.0 3026.5 | 2204.0 2824.9 | 2551.3 486.2 | 3039.2 332.0 | 3224.6 289.7 | 3297.5 232.1 | 3248.4 186.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -120545.8 | 0.0 -129366.3 | 0.0 -133776.5 | 0.0 -132673.9 | 0.0 -123853.5 | 0.0 -119443.3 | 0.0 -107315.2 | -45572.2 -91879.5 | -63213.1 -76443.7 | -79751.4 0.0 | -94084.6 0.0 | -108417.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -390953.6 | 0.0 -400103.8 | 0.0 -404679.0 | 0.0 -403535.2 | 0.0 -394384.9 | 0.0 -389809.8 | 0.0 -377228.2 | -313176.3 -361215.2 | -331476.8 -345202.2 | -348633.6 0.0 | -363502.7 0.0 | -378371.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -375.56 | 0.00 -375.56 | 0.00 -375.56 | 0.00 -375.56 | 0.00 -375.56 | 0.00 -375.56 | 0.00 -375.56 | -375.56 -375.56 | -375.56 -375.56 | -375.56 0.00 | -375.56 0.00 | -375.56 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2607 -383718 | 2447 -392835 | 2338 -397269 | 2208 -396018 | 2123 -386861 | 2018 -383015 | 4961 -370823 | -307292 -357404 | -324494 -341689 | -341142 3360 | -355859 3202 | -370943 3046 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2607 -115363 | 2447 -124150 | 2338 -128419 | 2208 -127209 | 2123 -118382 | 2018 -114700 | 2908 -102962 | -41741 -88069 | -58282 -72930 | -74312 3360 | -88494 3202 | -103041 3046 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2607 7235 | 2447 7269 | 2338 7410 | 2208 7518 | 2123 7524 | 2018 6795 | 4961 6405 | 5884 3811 | 6983 3513 | 7492 3360 | 7643 3202 | 7429 3046 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2607 5183 | 2447 5216 | 2338 5358 | 2208 5465 | 2123 5471 | 2018 4743 | 2908 4353 | 3831 3811 | 4931 3513 | 5439 3360 | 5591 3202 | 5376 3046 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6029[绘图室] |  | 3.60 | 138.03 | 26 | 60 | 5661.0 | 18 | 6907.1 | 18 | 1.85 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=142.83 K=0.36 D=4.19 | 1008.6 718.1 | 996.7 712.5 | 968.7 707.0 | 921.4 702.2 | 871.2 698.3 | 816.7 726.3 | 776.3 777.8 | 762.5 835.8 | 751.0 895.1 | 741.5 942.8 | 733.1 980.3 | 726.7 1001.9 |
| 西南外墙 | F=12.90 K=0.46 D=4.29 | 77.3 61.2 | 78.9 60.7 | 78.2 60.3 | 76.1 60.0 | 71.8 61.1 | 66.1 62.6 | 65.0 64.1 | 64.1 65.6 | 63.4 66.8 | 62.8 67.9 | 62.3 70.3 | 61.6 74.4 |
| 西北外墙 | F=23.99 K=0.46 D=4.29 | 140.2 115.0 | 146.5 114.2 | 149.3 113.4 | 149.2 112.9 | 141.6 114.9 | 124.5 117.5 | 122.4 120.3 | 120.7 123.0 | 119.3 125.3 | 118.1 127.4 | 117.2 128.9 | 115.8 132.6 |
| 东北外墙 | F=30.48 K=0.46 D=4.29 | 174.5 150.5 | 173.4 149.6 | 170.8 148.8 | 168.4 148.2 | 164.7 172.4 | 160.5 184.4 | 158.3 188.7 | 156.5 188.6 | 155.0 184.1 | 153.8 177.8 | 152.9 174.1 | 151.3 174.7 |
| 东南外墙 | F=2.18 K=0.46 D=4.29 | 12.2 10.5 | 12.1 10.4 | 11.9 10.4 | 11.8 10.3 | 11.5 11.3 | 11.2 12.1 | 11.0 12.7 | 10.9 13.1 | 10.8 13.1 | 10.7 13.0 | 10.7 12.6 | 10.6 12.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=23.52 | 379.0 954.9 | 326.0 1078.6 | 294.8 1369.6 | 262.5 1763.6 | 235.4 2028.8 | 213.3 2115.4 | 310.9 1815.5 | 432.1 674.1 | 559.8 588.4 | 686.4 519.7 | 791.5 464.3 | 885.5 415.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 139.9 353.1 | 110.9 378.9 | 101.2 391.8 | 88.3 388.6 | 78.6 362.8 | 72.1 349.9 | 91.5 314.3 | 133.5 269.1 | 185.2 223.9 | 233.6 191.6 | 275.6 169.0 | 317.6 149.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 239.0 601.8 | 215.1 699.7 | 193.6 977.8 | 174.3 1375.0 | 156.8 1666.0 | 141.2 1765.6 | 219.4 1501.1 | 298.6 405.0 | 374.7 364.5 | 452.8 328.1 | 516.0 295.3 | 567.9 265.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=7.29 | 104.3 331.0 | 89.2 341.0 | 80.7 340.5 | 71.8 329.1 | 64.3 302.3 | 58.3 275.1 | 369.9 234.2 | 524.7 186.6 | 582.2 162.3 | 571.1 143.0 | 496.2 127.6 | 419.1 114.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 43.4 109.4 | 34.4 117.4 | 31.4 121.5 | 27.4 120.5 | 24.4 112.4 | 22.4 108.4 | 28.4 97.4 | 41.4 83.4 | 57.4 69.4 | 72.4 59.4 | 85.4 52.4 | 98.4 46.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 60.9 221.6 | 54.8 223.6 | 49.3 219.0 | 44.4 208.7 | 40.0 189.8 | 36.0 166.6 | 341.5 136.8 | 483.3 103.2 | 524.8 92.9 | 498.7 83.6 | 410.7 75.2 | 320.6 67.7 |
| 内墙1 | F=42.70 K=0.95 | 226.9 348.5 | 226.9 348.5 | 226.9 348.5 | 226.9 348.5 | 226.9 348.5 | 226.9 348.5 | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 |
| 内墙1 | F=24.89 K=0.95 | 203.1 203.1 | 203.1 203.1 | 203.1 203.1 | 203.1 203.1 | 203.1 203.1 | 203.1 203.1 | 203.1 203.1 | 203.1 203.1 | 203.1 203.1 | 203.1 203.1 | 203.1 203.1 | 203.1 203.1 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 105.8 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 | 162.5 162.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 422.4 1494.8 | 383.0 1583.9 | 314.7 1654.3 | 287.8 1693.6 | 234.0 1470.0 | 207.0 1306.4 | 227.7 1116.0 | 484.5 929.6 | 973.1 764.0 | 1159.4 658.4 | 1318.9 561.1 | 1418.2 480.3 |
| 照明 | 显热(W) | 177.0 464.1 | 165.7 503.0 | 153.7 534.4 | 145.3 590.3 | 139.6 521.3 | 135.9 393.1 | 131.2 299.9 | 225.6 253.9 | 385.0 228.5 | 439.5 208.1 | 455.2 196.1 | 432.1 184.2 |
| 人体 | 显热(W) | 92.6 728.2 | 65.8 848.5 | 53.5 871.1 | 49.4 908.2 | 39.1 678.8 | 39.1 451.5 | 87.4 317.8 | 301.4 225.2 | 605.8 169.7 | 736.4 151.2 | 790.9 116.2 | 497.8 94.6 |
|  | 全热(W) | 92.6 1974.3 | 65.8 2094.6 | 53.5 2117.2 | 49.4 2154.3 | 39.1 1924.9 | 39.1 1697.6 | 1333.5 1563.9 | 1547.5 225.2 | 1851.9 169.7 | 1982.5 151.2 | 2037.0 116.2 | 1743.9 94.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -73188.5 | 0.0 -78543.8 | 0.0 -81221.4 | 0.0 -80552.0 | 0.0 -75196.8 | 0.0 -72519.1 | -18966.5 0.0 | -27668.8 0.0 | -38379.4 0.0 | -48420.5 0.0 | -57122.8 0.0 | -65825.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -237364.7 | 0.0 -242920.2 | 0.0 -245697.9 | 0.0 -245003.5 | 0.0 -239448.0 | 0.0 -236670.2 | -181115.0 0.0 | -190142.7 0.0 | -201253.8 0.0 | -211670.4 0.0 | -220698.1 0.0 | -229725.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -228.02 | 0.00 -228.02 | 0.00 -228.02 | 0.00 -228.02 | 0.00 -228.02 | 0.00 -228.02 | -228.02 0.00 | -228.02 0.00 | -228.02 0.00 | -228.02 0.00 | -228.02 0.00 | -228.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3124 -230376 | 2973 -235558 | 2812 -237928 | 2679 -236725 | 2509 -231428 | 2369 -229066 | -176895 6907 | -185100 4210 | -195088 3911 | -205030 3723 | -213809 3546 | -223047 3399 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3124 -67446 | 2973 -72427 | 2812 -74697 | 2679 -73519 | 2509 -68423 | 2369 -66161 | -15992 5661 | -23872 4210 | -33460 3911 | -43027 3723 | -51480 3546 | -60392 3399 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3124 6988 | 2973 7363 | 2812 7770 | 2679 8279 | 2509 8020 | 2369 7605 | 4220 6907 | 5043 4210 | 6166 3911 | 6640 3723 | 6889 3546 | 6679 3399 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3124 5742 | 2973 6116 | 2812 6524 | 2679 7033 | 2509 6773 | 2369 6359 | 2974 5661 | 3797 4210 | 4920 3911 | 5394 3723 | 5643 3546 | 5433 3399 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6042[教研室] |  | 3.60 | 77.76 | 26 | 60 | 3915.8 | 21 | 5143.8 | 6 | 2.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=81.67 K=0.36 D=4.19 | 576.7 410.6 | 569.9 407.4 | 553.9 404.2 | 526.8 401.5 | 498.2 399.3 | 467.0 415.3 | 443.9 444.7 | 436.0 477.9 | 429.4 511.8 | 424.0 539.1 | 419.2 560.5 | 415.5 572.9 |
| 西北外墙 | F=2.13 K=0.46 D=4.29 | 12.5 10.2 | 13.0 10.1 | 13.3 10.1 | 13.3 10.0 | 12.6 10.2 | 11.1 10.4 | 10.9 10.7 | 10.7 10.9 | 10.6 11.1 | 10.5 11.3 | 10.4 11.5 | 10.3 11.8 |
| 西南外墙 | F=23.80 K=0.46 D=4.29 | 142.6 112.8 | 145.5 112.0 | 144.2 111.3 | 140.4 110.7 | 132.3 112.8 | 121.9 115.4 | 119.9 118.2 | 118.2 120.9 | 116.9 123.2 | 115.8 125.2 | 114.9 129.7 | 113.6 137.2 |
| 东南外墙 | F=24.69 K=0.46 D=4.29 | 138.7 119.1 | 137.7 118.3 | 135.6 117.7 | 133.6 117.2 | 130.7 127.9 | 127.2 137.4 | 125.4 144.2 | 124.0 148.5 | 122.8 149.1 | 121.8 147.0 | 121.0 142.5 | 119.8 138.8 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=20.64 | 292.3 1195.0 | 249.8 956.1 | 226.1 955.5 | 201.0 924.2 | 180.1 848.9 | 163.4 772.5 | 600.3 657.6 | 1001.0 523.3 | 1304.4 454.9 | 1493.6 400.7 | 1504.7 357.6 | 1383.1 319.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 122.8 309.9 | 97.3 332.5 | 88.8 343.9 | 77.5 341.0 | 69.0 318.4 | 63.3 307.0 | 80.3 275.8 | 117.1 236.2 | 162.5 196.5 | 205.0 168.2 | 241.8 148.3 | 278.7 131.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 169.5 885.1 | 152.5 623.6 | 137.3 611.6 | 123.5 583.1 | 111.2 530.6 | 100.1 465.5 | 520.0 381.7 | 883.9 287.1 | 1141.9 258.4 | 1288.6 232.6 | 1262.9 209.3 | 1104.4 188.4 |
| 内墙1 | F=30.92 K=0.95 | 164.3 252.3 | 164.3 252.3 | 164.3 252.3 | 164.3 252.3 | 164.3 252.3 | 164.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 |
| 内窗1 | F=12.60 K=2.50 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 176.4 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 | 270.9 270.9 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 底板1 | F=58.73 K=3.16 | 1040.0 1597.1 | 1040.0 1597.1 | 1040.0 1597.1 | 1040.0 1597.1 | 1040.0 1597.1 | 1040.0 1597.1 | 1597.1 1597.1 | 1597.1 1597.1 | 1597.1 1597.1 | 1597.1 1597.1 | 1597.1 1597.1 | 1597.1 1597.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.2 218.9 | 66.3 260.1 | 59.5 273.7 | 49.0 289.5 | 44.1 303.5 | 36.4 246.7 | 43.4 218.9 | 84.2 171.7 | 179.2 139.4 | 207.2 117.6 | 235.2 99.1 | 231.1 85.7 |
| 照明 | 显热(W) | 83.4 418.0 | 66.6 463.8 | 58.8 489.9 | 40.1 507.3 | 40.1 521.0 | 32.3 390.7 | 54.1 311.4 | 149.0 220.5 | 300.8 162.1 | 384.1 127.8 | 424.6 112.3 | 412.8 85.8 |
| 人体 | 显热(W) | 112.1 815.0 | 88.5 917.3 | 74.1 948.3 | 63.2 983.4 | 59.8 988.6 | 48.9 661.0 | 102.9 524.2 | 338.5 329.9 | 669.6 225.3 | 795.5 196.6 | 844.9 157.5 | 811.5 126.4 |
|  | 全热(W) | 112.1 2207.7 | 88.5 2310.0 | 74.1 2341.0 | 63.2 2376.1 | 59.8 2381.3 | 48.9 2053.7 | 1495.6 1916.9 | 1731.2 329.9 | 2062.3 225.3 | 2188.2 196.6 | 2237.6 157.5 | 2204.2 126.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -54532.6 | 0.0 -58522.8 | 0.0 -60517.9 | 0.0 -60019.2 | 0.0 -56029.0 | 0.0 -54033.9 | 0.0 -48547.4 | -20616.0 -41564.5 | -28596.4 -34581.7 | -36078.0 0.0 | -42562.1 0.0 | -49046.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -176859.9 | 0.0 -180999.3 | 0.0 -183069.1 | 0.0 -182551.6 | 0.0 -178412.2 | 0.0 -176342.5 | 0.0 -170650.8 | -141675.0 -163406.9 | -149953.8 -156162.9 | -157715.2 0.0 | -164441.7 0.0 | -171168.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -169.90 | 0.00 -169.90 | 0.00 -169.90 | 0.00 -169.90 | 0.00 -169.90 | 0.00 -169.90 | 0.00 -169.90 | -169.90 -169.90 | -169.90 -169.90 | -169.90 0.00 | -169.90 0.00 | -169.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2899 -169917 | 2803 -174111 | 2731 -176115 | 2633 -175565 | 2563 -171457 | 2473 -169950 | 5144 -164578 | -135770 -159153 | -143177 -152136 | -150520 3916 | -157124 3821 | -164027 3729 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2899 -48983 | 2803 -53027 | 2731 -54957 | 2633 -54425 | 2563 -50466 | 2473 -49034 | 3751 -43867 | -16104 -37311 | -23212 -30554 | -30275 3916 | -36637 3821 | -43298 3729 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2899 6943 | 2803 6888 | 2731 6954 | 2633 6987 | 2563 6955 | 2473 6392 | 5144 6073 | 5905 4254 | 6777 4027 | 7195 3916 | 7318 3821 | 7141 3729 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2899 5550 | 2803 5496 | 2731 5561 | 2633 5594 | 2563 5563 | 2473 5000 | 3751 4680 | 4512 4254 | 5384 4027 | 5803 3916 | 5925 3821 | 5748 3729 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6069[普通办公室] |  | 3.60 | 54.53 | 26 | 60 | 1642.7 | 21 | 2618.7 | 6 | 1.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=57.61 K=0.36 D=4.19 | 406.8 289.6 | 402.0 287.4 | 390.7 285.2 | 371.6 283.2 | 351.4 281.7 | 329.4 292.9 | 313.1 313.7 | 307.5 337.1 | 302.9 361.1 | 299.1 380.3 | 295.7 395.4 | 293.1 404.1 |
| 东南外墙 | F=12.00 K=0.46 D=4.29 | 67.4 57.9 | 66.9 57.5 | 65.9 57.2 | 65.0 57.0 | 63.5 62.2 | 61.8 66.8 | 61.0 70.1 | 60.3 72.2 | 59.7 72.5 | 59.2 71.5 | 58.8 69.3 | 58.2 67.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=20.40 | 288.9 1182.0 | 246.9 945.0 | 223.4 944.4 | 198.7 913.4 | 178.0 839.1 | 161.5 763.6 | 596.4 649.9 | 993.6 517.2 | 1293.6 449.6 | 1479.9 396.1 | 1489.8 353.5 | 1368.0 316.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 121.4 306.3 | 96.2 328.7 | 87.8 339.9 | 76.6 337.1 | 68.2 314.7 | 62.6 303.5 | 79.4 272.6 | 115.8 233.4 | 160.6 194.2 | 202.6 166.2 | 239.0 146.6 | 275.4 129.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 167.5 875.8 | 150.7 616.3 | 135.7 604.5 | 122.1 576.4 | 109.9 524.4 | 98.9 460.1 | 517.0 377.3 | 877.8 283.8 | 1133.0 255.4 | 1277.3 229.9 | 1250.7 206.9 | 1092.6 186.2 |
| 内墙1 | F=23.66 K=0.95 | 125.7 193.1 | 125.7 193.1 | 125.7 193.1 | 125.7 193.1 | 125.7 193.1 | 125.7 193.1 | 193.1 193.1 | 193.1 193.1 | 193.1 193.1 | 193.1 193.1 | 193.1 193.1 | 193.1 193.1 |
| 内窗1 | F=7.20 K=2.50 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.8 153.5 | 46.5 182.4 | 41.7 192.0 | 34.4 203.0 | 30.9 212.8 | 25.5 173.0 | 30.4 153.5 | 59.0 120.4 | 125.7 97.7 | 145.3 82.5 | 165.0 69.5 | 162.1 60.1 |
| 照明 | 显热(W) | 58.5 293.2 | 46.7 325.2 | 41.2 343.6 | 28.1 355.8 | 28.1 365.4 | 22.7 274.0 | 38.0 218.3 | 104.5 154.7 | 210.9 113.6 | 269.4 89.7 | 297.7 78.7 | 289.5 60.2 |
| 人体 | 显热(W) | 82.6 600.5 | 65.2 675.9 | 54.6 698.8 | 46.6 724.6 | 44.0 728.4 | 36.0 487.0 | 75.8 386.2 | 249.4 243.1 | 493.4 166.0 | 586.1 144.8 | 622.5 116.0 | 598.0 93.2 |
|  | 全热(W) | 82.6 1626.7 | 65.2 1702.1 | 54.6 1725.0 | 46.6 1750.8 | 44.0 1754.6 | 36.0 1513.2 | 1102.0 1412.4 | 1275.6 243.1 | 1519.6 166.0 | 1612.3 144.8 | 1648.7 116.0 | 1624.2 93.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -40181.9 | 0.0 -43122.1 | 0.0 -44592.2 | 0.0 -44224.6 | 0.0 -41284.5 | 0.0 -39814.4 | 0.0 -35771.7 | -15190.7 -30626.5 | -21071.0 -25481.2 | -26583.8 0.0 | -31361.5 0.0 | -36139.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -130317.9 | 0.0 -133367.9 | 0.0 -134893.0 | 0.0 -134511.7 | 0.0 -131461.6 | 0.0 -129936.6 | 0.0 -125742.7 | -104392.1 -120405.1 | -110492.3 -115067.4 | -116211.2 0.0 | -121167.6 0.0 | -126124.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1268 -126237 | 1185 -129390 | 1129 -130868 | 1056 -130471 | 1007 -127468 | 948 -126375 | 2619 -122447 | -101114 -118483 | -106502 -113329 | -111868 1643 | -116734 1560 | -121851 1479 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1268 -37127 | 1185 -40171 | 1129 -41593 | 1056 -41210 | 1007 -38317 | 948 -37279 | 1593 -33502 | -12939 -28704 | -18107 -23743 | -23267 1643 | -27954 1560 | -32892 1479 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1268 4081 | 1185 3978 | 1129 4025 | 1056 4041 | 1007 3994 | 948 3561 | 2619 3296 | 3278 1923 | 3990 1738 | 4343 1643 | 4434 1560 | 4273 1479 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1268 3055 | 1185 2951 | 1129 2999 | 1056 3015 | 1007 2967 | 948 2535 | 1593 2270 | 2252 1923 | 2964 1738 | 3317 1643 | 3407 1560 | 3247 1479 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6080[普通办公室] |  | 3.60 | 54.56 | 26 | 60 | 1601.0 | 21 | 2543.1 | 6 | 1.53 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=57.64 K=0.36 D=4.19 | 407.0 289.8 | 402.2 287.5 | 390.9 285.3 | 371.8 283.4 | 351.6 281.8 | 329.6 293.1 | 313.3 313.9 | 307.7 337.3 | 303.1 361.2 | 299.3 380.5 | 295.9 395.6 | 293.3 404.3 |
| 东南外墙 | F=15.13 K=0.46 D=4.29 | 84.9 73.0 | 84.4 72.5 | 83.1 72.1 | 81.9 71.8 | 80.1 78.4 | 77.9 84.2 | 76.8 88.3 | 75.9 91.0 | 75.2 91.3 | 74.6 90.1 | 74.1 87.3 | 73.4 85.1 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=17.28 | 244.7 1001.1 | 209.1 800.5 | 189.3 800.0 | 168.3 773.7 | 150.8 710.7 | 136.8 646.8 | 504.7 550.5 | 840.9 438.1 | 1095.1 380.8 | 1253.0 335.5 | 1261.5 299.4 | 1158.6 267.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 102.8 259.4 | 81.5 278.4 | 74.3 287.9 | 64.9 285.5 | 57.7 266.5 | 53.0 257.0 | 67.2 230.9 | 98.1 197.7 | 136.0 164.5 | 171.6 140.8 | 202.5 124.2 | 233.3 109.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 141.9 741.7 | 127.7 522.1 | 114.9 512.1 | 103.4 488.2 | 93.1 444.2 | 83.8 389.7 | 437.4 319.6 | 742.9 240.4 | 959.0 216.3 | 1081.4 194.7 | 1059.1 175.2 | 925.3 157.7 |
| 内墙1 | F=23.65 K=0.95 | 125.7 193.0 | 125.7 193.0 | 125.7 193.0 | 125.7 193.0 | 125.7 193.0 | 125.7 193.0 | 193.0 193.0 | 193.0 193.0 | 193.0 193.0 | 193.0 193.0 | 193.0 193.0 | 193.0 193.0 |
| 内窗1 | F=7.20 K=2.50 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 100.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 | 154.8 154.8 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 84.7 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 | 130.0 130.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.8 153.6 | 46.5 182.5 | 41.7 192.1 | 34.4 203.1 | 31.0 212.9 | 25.5 173.1 | 30.4 153.6 | 59.1 120.4 | 125.8 97.8 | 145.4 82.5 | 165.0 69.6 | 162.2 60.2 |
| 照明 | 显热(W) | 58.5 293.3 | 46.7 325.4 | 41.2 343.7 | 28.2 356.0 | 28.2 365.6 | 22.7 274.1 | 38.0 218.5 | 104.5 154.7 | 211.0 113.7 | 269.5 89.7 | 297.9 78.8 | 289.6 60.2 |
| 人体 | 显热(W) | 82.6 600.5 | 65.2 675.9 | 54.6 698.8 | 46.6 724.6 | 44.0 728.4 | 36.0 487.0 | 75.8 386.2 | 249.4 243.1 | 493.4 166.0 | 586.1 144.8 | 622.5 116.0 | 598.0 93.2 |
|  | 全热(W) | 82.6 1626.7 | 65.2 1702.1 | 54.6 1725.0 | 46.6 1750.8 | 44.0 1754.6 | 36.0 1513.2 | 1102.0 1412.4 | 1275.6 243.1 | 1519.6 166.0 | 1612.3 144.8 | 1648.7 116.0 | 1624.2 93.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -40181.9 | 0.0 -43122.1 | 0.0 -44592.2 | 0.0 -44224.6 | 0.0 -41284.5 | 0.0 -39814.4 | 0.0 -35771.7 | -15190.7 -30626.5 | -21071.0 -25481.2 | -26583.8 0.0 | -31361.5 0.0 | -36139.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -130317.9 | 0.0 -133367.9 | 0.0 -134893.0 | 0.0 -134511.7 | 0.0 -131461.6 | 0.0 -129936.6 | 0.0 -125742.7 | -104392.1 -120405.1 | -110492.3 -115067.4 | -116211.2 0.0 | -121167.6 0.0 | -126124.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | 0.00 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 -125.19 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 | -125.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1242 -126403 | 1165 -129520 | 1112 -130997 | 1042 -130595 | 997 -127580 | 940 -126474 | 2543 -122528 | -101250 -118543 | -106685 -113379 | -112079 1601 | -116947 1525 | -122045 1448 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1242 -37293 | 1165 -40300 | 1112 -41722 | 1042 -41334 | 997 -38429 | 940 -37378 | 1517 -33583 | -13075 -28764 | -18290 -23792 | -23478 1601 | -28167 1525 | -33086 1448 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1242 3915 | 1165 3848 | 1112 3896 | 1042 3917 | 997 3882 | 940 3462 | 2543 3215 | 3142 1862 | 3808 1689 | 4132 1601 | 4221 1525 | 4079 1448 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1242 2889 | 1165 2822 | 1112 2870 | 1042 2890 | 997 2856 | 940 2436 | 1517 2189 | 2115 1862 | 2781 1689 | 3106 1601 | 3195 1525 | 3053 1448 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6122[女卫] |  | 3.60 | 22.35 | 28 | 60 | 620.0 | 9 | 620.0 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.02 K=0.36 D=4.19 | 152.5 103.7 | 150.5 102.7 | 145.8 101.8 | 137.9 101.0 | 129.4 100.4 | 120.3 105.1 | 113.5 113.7 | 111.1 123.5 | 109.2 133.5 | 107.6 141.5 | 106.2 147.8 | 105.1 151.4 |
| 东南外墙 | F=20.52 K=0.46 D=4.29 | 96.3 80.1 | 95.5 79.4 | 93.8 78.9 | 92.1 78.5 | 89.7 87.4 | 86.8 95.3 | 85.3 100.9 | 84.1 104.5 | 83.1 105.0 | 82.3 103.3 | 81.7 99.5 | 80.6 96.5 |
| 东北外墙 | F=13.01 K=0.46 D=4.29 | 62.5 52.2 | 62.0 51.9 | 60.9 51.5 | 59.9 51.3 | 58.3 61.6 | 56.5 66.7 | 55.6 68.5 | 54.8 68.5 | 54.2 66.6 | 53.6 63.9 | 53.3 62.3 | 52.6 62.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 23.6 90.7 | 19.1 93.7 | 16.6 93.5 | 13.9 90.2 | 11.7 82.2 | 9.9 74.2 | 101.5 62.1 | 147.1 47.9 | 164.4 40.7 | 161.5 35.0 | 139.9 30.5 | 117.2 26.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 5.5 25.1 | 2.8 27.5 | 1.9 28.6 | 0.8 28.3 | -0.1 26.0 | -0.7 24.8 | 1.1 21.5 | 4.9 17.4 | 9.7 13.2 | 14.1 10.3 | 18.0 8.2 | 21.8 6.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 18.0 65.6 | 16.2 66.3 | 14.6 64.9 | 13.2 61.8 | 11.8 56.3 | 10.7 49.4 | 100.4 40.5 | 142.2 30.6 | 154.7 27.5 | 147.4 24.8 | 121.9 22.3 | 95.4 20.1 |
| 内墙1 | F=7.14 K=0.95 | 24.4 44.7 | 24.4 44.7 | 24.4 44.7 | 24.4 44.7 | 24.4 44.7 | 24.4 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.6 62.9 | 19.1 74.8 | 17.1 78.7 | 14.1 83.2 | 12.7 87.2 | 10.5 70.9 | 12.5 62.9 | 24.2 49.3 | 51.5 40.1 | 59.6 33.8 | 67.6 28.5 | 66.4 24.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.0 75.1 | 12.0 83.3 | 10.6 88.0 | 7.2 91.1 | 7.2 93.6 | 5.8 70.2 | 9.7 55.9 | 26.8 39.6 | 54.0 29.1 | 69.0 23.0 | 76.3 20.2 | 74.2 15.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 419 551 | 405 572 | 392 579 | 372 582 | 356 599 | 337 569 | 464 550 | 534 520 | 603 501 | 620 487 | 611 475 | 582 463 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 419 551 | 405 572 | 392 579 | 372 582 | 356 599 | 337 569 | 464 550 | 534 520 | 603 501 | 620 487 | 611 475 | 582 463 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 419 551 | 405 572 | 392 579 | 372 582 | 356 599 | 337 569 | 464 550 | 534 520 | 603 501 | 620 487 | 611 475 | 582 463 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 419 551 | 405 572 | 392 579 | 372 582 | 356 599 | 337 569 | 464 550 | 534 520 | 603 501 | 620 487 | 611 475 | 582 463 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6125[男卫] |  | 3.60 | 22.21 | 28 | 60 | 691.5 | 9 | 691.5 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.93 K=0.36 D=4.19 | 151.9 103.3 | 150.0 102.3 | 145.3 101.4 | 137.3 100.6 | 128.9 100.0 | 119.8 104.6 | 113.0 113.3 | 110.7 123.0 | 108.8 132.9 | 107.2 140.9 | 105.8 147.2 | 104.7 150.8 |
| 东北外墙 | F=12.99 K=0.46 D=4.29 | 62.4 52.1 | 61.9 51.8 | 60.8 51.4 | 59.8 51.2 | 58.2 61.5 | 56.4 66.6 | 55.5 68.4 | 54.7 68.4 | 54.1 66.5 | 53.5 63.8 | 53.2 62.2 | 52.5 62.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 23.6 90.7 | 19.1 93.7 | 16.6 93.5 | 13.9 90.2 | 11.7 82.2 | 9.9 74.2 | 101.5 62.1 | 147.1 47.9 | 164.4 40.7 | 161.5 35.0 | 139.9 30.5 | 117.2 26.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 5.5 25.1 | 2.8 27.5 | 1.9 28.6 | 0.8 28.3 | -0.1 26.0 | -0.7 24.8 | 1.1 21.5 | 4.9 17.4 | 9.7 13.2 | 14.1 10.3 | 18.0 8.2 | 21.8 6.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 18.0 65.6 | 16.2 66.3 | 14.6 64.9 | 13.2 61.8 | 11.8 56.3 | 10.7 49.4 | 100.4 40.5 | 142.2 30.6 | 154.7 27.5 | 147.4 24.8 | 121.9 22.3 | 95.4 20.1 |
| 内墙1 | F=26.88 K=0.95 | 91.8 168.4 | 91.8 168.4 | 91.8 168.4 | 91.8 168.4 | 91.8 168.4 | 91.8 168.4 | 168.4 168.4 | 168.4 168.4 | 168.4 168.4 | 168.4 168.4 | 168.4 168.4 | 168.4 168.4 |
| 内墙1 | F=5.02 K=0.95 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.5 62.5 | 18.9 74.3 | 17.0 78.2 | 14.0 82.7 | 12.6 86.7 | 10.4 70.5 | 12.4 62.5 | 24.0 49.0 | 51.2 39.8 | 59.2 33.6 | 67.2 28.3 | 66.0 24.5 |
| 照明 | 显热(W) | 14.9 74.6 | 11.9 82.8 | 10.5 87.5 | 7.2 90.6 | 7.2 93.0 | 5.8 69.8 | 9.7 55.6 | 26.6 39.4 | 53.7 28.9 | 68.6 22.8 | 75.8 20.0 | 73.7 15.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 420 625 | 408 646 | 396 653 | 378 657 | 365 665 | 348 627 | 533 603 | 605 569 | 674 550 | 691 538 | 683 530 | 656 521 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 420 625 | 408 646 | 396 653 | 378 657 | 365 665 | 348 627 | 533 603 | 605 569 | 674 550 | 691 538 | 683 530 | 656 521 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 420 625 | 408 646 | 396 653 | 378 657 | 365 665 | 348 627 | 533 603 | 605 569 | 674 550 | 691 538 | 683 530 | 656 521 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 420 625 | 408 646 | 396 653 | 378 657 | 365 665 | 348 627 | 533 603 | 605 569 | 674 550 | 691 538 | 683 530 | 656 521 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6138[普通办公室] |  | 3.60 | 16.11 | 26 | 60 | 1084.6 | 18 | 1231.2 | 18 | 0.22 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.05 K=0.36 D=4.19 | 49.8 35.4 | 49.2 35.2 | 47.8 34.9 | 45.5 34.7 | 43.0 34.5 | 40.3 35.9 | 38.3 38.4 | 37.6 41.3 | 37.1 44.2 | 36.6 46.5 | 36.2 48.4 | 35.9 49.5 |
| 顶板1 | F=10.74 K=3.16 | 292.2 292.2 | 292.2 292.2 | 292.2 292.2 | 292.2 292.2 | 292.2 292.2 | 292.2 292.2 | 292.2 292.2 | 292.2 292.2 | 292.2 292.2 | 292.2 292.2 | 292.2 292.2 | 292.2 292.2 |
| 西北外墙 | F=2.77 K=0.46 D=4.29 | 16.2 13.3 | 16.9 13.2 | 17.2 13.1 | 17.2 13.0 | 16.3 13.3 | 14.4 13.6 | 14.1 13.9 | 13.9 14.2 | 13.8 14.5 | 13.6 14.7 | 13.5 14.9 | 13.4 15.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.92 | 30.9 78.0 | 26.6 86.9 | 24.1 110.0 | 21.4 141.3 | 19.2 162.5 | 17.4 169.9 | 25.4 146.3 | 35.3 55.0 | 45.7 48.0 | 56.0 42.4 | 64.6 37.9 | 72.3 33.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 11.4 28.8 | 9.1 30.9 | 8.3 32.0 | 7.2 31.7 | 6.4 29.6 | 5.9 28.6 | 7.5 25.7 | 10.9 22.0 | 15.1 18.3 | 19.1 15.6 | 22.5 13.8 | 25.9 12.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 19.5 49.1 | 17.6 55.9 | 15.8 78.0 | 14.2 109.5 | 12.8 132.9 | 11.5 141.3 | 17.9 120.6 | 24.4 33.1 | 30.6 29.8 | 37.0 26.8 | 42.1 24.1 | 46.4 21.7 |
| 内墙1 | F=7.21 K=0.95 | 38.3 58.9 | 38.3 58.9 | 38.3 58.9 | 38.3 58.9 | 38.3 58.9 | 38.3 58.9 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 | 58.9 58.9 |
| 内墙1 | F=9.68 K=0.95 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 |
| 内墙1 | F=9.71 K=0.95 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 | 79.2 79.2 |
| 内墙1 | F=11.32 K=0.95 | 60.1 92.4 | 60.1 92.4 | 60.1 92.4 | 60.1 92.4 | 60.1 92.4 | 60.1 92.4 | 92.4 92.4 | 92.4 92.4 | 92.4 92.4 | 92.4 92.4 | 92.4 92.4 | 92.4 92.4 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 38.8 59.6 | 38.8 59.6 | 38.8 59.6 | 38.8 59.6 | 38.8 59.6 | 38.8 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 |
| 底板1 | F=0.81 K=3.16 | 14.4 22.1 | 14.4 22.1 | 14.4 22.1 | 14.4 22.1 | 14.4 22.1 | 14.4 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 49.3 174.5 | 44.7 184.8 | 36.7 193.1 | 33.6 197.6 | 27.3 171.6 | 24.2 152.5 | 26.6 130.2 | 56.5 108.5 | 113.6 89.2 | 135.3 76.8 | 153.9 65.5 | 165.5 56.1 |
| 照明 | 显热(W) | 20.7 54.2 | 19.3 58.7 | 17.9 62.4 | 17.0 68.9 | 16.3 60.8 | 15.9 45.9 | 15.3 35.0 | 26.3 29.6 | 44.9 26.7 | 51.3 24.3 | 53.1 22.9 | 50.4 21.5 |
| 人体 | 显热(W) | 10.9 85.7 | 7.7 99.8 | 6.3 102.5 | 5.8 106.8 | 4.6 79.9 | 4.6 53.1 | 10.3 37.4 | 35.5 26.5 | 71.3 20.0 | 86.6 17.8 | 93.0 13.7 | 58.6 11.1 |
|  | 全热(W) | 10.9 232.3 | 7.7 246.4 | 6.3 249.1 | 5.8 253.4 | 4.6 226.5 | 4.6 199.7 | 156.9 184.0 | 182.1 26.5 | 217.9 20.0 | 233.2 17.8 | 239.6 13.7 | 205.2 11.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -8610.4 | 0.0 -9240.4 | 0.0 -9555.5 | 0.0 -9476.7 | 0.0 -8846.7 | 0.0 -8531.7 | -2231.4 0.0 | -3255.2 0.0 | -4515.2 0.0 | -5696.5 0.0 | -6720.3 0.0 | -7744.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -27925.3 | 0.0 -28578.8 | 0.0 -28905.6 | 0.0 -28823.9 | 0.0 -28170.4 | 0.0 -27843.6 | -21307.6 0.0 | -22369.7 0.0 | -23676.9 0.0 | -24902.4 0.0 | -25964.5 0.0 | -27026.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -26.83 | 0.00 -26.83 | 0.00 -26.83 | 0.00 -26.83 | 0.00 -26.83 | 0.00 -26.83 | -26.83 0.00 | -26.83 0.00 | -26.83 0.00 | -26.83 0.00 | -26.83 0.00 | -26.83 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 780 -26654 | 767 -27270 | 752 -27560 | 743 -27432 | 729 -26818 | 719 -26543 | -20348 1231 | -21335 959 | -22521 926 | -23693 906 | -24720 887 | -25801 871 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 780 -7486 | 767 -8078 | 752 -8356 | 743 -8231 | 729 -7641 | 719 -7378 | -1418 1085 | -2367 959 | -3505 926 | -4634 906 | -5623 887 | -6665 871 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 780 1271 | 767 1309 | 752 1346 | 743 1392 | 729 1353 | 719 1301 | 960 1231 | 1035 959 | 1156 926 | 1210 906 | 1244 887 | 1226 871 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 780 1124 | 767 1162 | 752 1199 | 743 1246 | 729 1206 | 719 1154 | 813 1085 | 889 959 | 1010 926 | 1063 906 | 1098 887 | 1079 871 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6145[女厕] |  | 3.60 | 10.44 | 28 | 60 | 1028.6 | 17 | 1028.6 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=11.44 K=0.36 D=4.19 | 72.6 49.4 | 71.7 48.9 | 69.4 48.5 | 65.7 48.1 | 61.6 47.8 | 57.3 50.0 | 54.0 54.2 | 52.9 58.8 | 52.0 63.6 | 51.2 67.4 | 50.6 70.4 | 50.1 72.1 |
| 西北外墙 | F=5.38 K=0.46 D=4.29 | 26.5 20.9 | 27.9 20.7 | 28.6 20.5 | 28.5 20.4 | 26.8 20.8 | 23.0 21.4 | 22.5 22.0 | 22.1 22.7 | 21.8 23.2 | 21.5 23.6 | 21.3 24.0 | 21.0 24.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=8.64 | 109.9 321.5 | 90.4 366.2 | 79.0 472.7 | 67.1 616.9 | 57.1 714.1 | 49.0 746.1 | 84.9 636.5 | 129.4 218.4 | 176.3 186.9 | 222.9 161.6 | 261.5 141.2 | 296.0 123.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 22.0 100.4 | 11.4 109.9 | 7.8 114.6 | 3.1 113.4 | -0.5 103.9 | -2.9 99.2 | 4.2 86.1 | 19.7 69.5 | 38.7 52.9 | 56.5 41.0 | 71.9 32.7 | 87.3 25.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 87.8 221.2 | 79.1 256.3 | 71.2 358.1 | 64.0 503.4 | 57.6 610.1 | 51.9 646.9 | 80.6 550.3 | 109.7 148.8 | 137.7 134.0 | 166.4 120.6 | 189.6 108.5 | 208.7 97.7 |
| 内墙1 | F=5.97 K=0.95 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 20.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 |
| 内墙1 | F=10.57 K=0.95 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.1 29.4 | 8.9 34.9 | 8.0 36.7 | 6.6 38.8 | 5.9 40.7 | 4.9 33.1 | 5.8 29.4 | 11.3 23.0 | 24.1 18.7 | 27.8 15.8 | 31.6 13.3 | 31.0 11.5 |
| 照明 | 显热(W) | 7.0 35.1 | 5.6 38.9 | 4.9 41.1 | 3.4 42.6 | 3.4 43.7 | 2.7 32.8 | 4.5 26.1 | 12.5 18.5 | 25.2 13.6 | 32.2 10.7 | 35.6 9.4 | 34.6 7.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 335 601 | 314 655 | 299 765 | 280 912 | 264 1012 | 246 1029 | 317 913 | 373 487 | 445 451 | 501 424 | 546 404 | 578 384 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 335 601 | 314 655 | 299 765 | 280 912 | 264 1012 | 246 1029 | 317 913 | 373 487 | 445 451 | 501 424 | 546 404 | 578 384 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 335 601 | 314 655 | 299 765 | 280 912 | 264 1012 | 246 1029 | 317 913 | 373 487 | 445 451 | 501 424 | 546 404 | 578 384 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 335 601 | 314 655 | 299 765 | 280 912 | 264 1012 | 246 1029 | 317 913 | 373 487 | 445 451 | 501 424 | 546 404 | 578 384 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6147[男厕] |  | 3.60 | 8.21 | 28 | 60 | 651.9 | 17 | 651.9 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.10 K=0.36 D=4.19 | 57.8 39.3 | 57.0 38.9 | 55.2 38.6 | 52.2 38.3 | 49.0 38.0 | 45.5 39.8 | 43.0 43.1 | 42.1 46.8 | 41.4 50.5 | 40.8 53.6 | 40.2 56.0 | 39.8 57.3 |
| 西北外墙 | F=6.60 K=0.46 D=4.29 | 32.5 25.6 | 34.2 25.3 | 35.0 25.1 | 35.0 25.0 | 32.9 25.5 | 28.2 26.2 | 27.6 27.0 | 27.1 27.8 | 26.7 28.4 | 26.4 29.0 | 26.2 29.4 | 25.8 30.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.56 | 57.9 169.5 | 47.7 191.2 | 41.6 246.3 | 35.4 320.8 | 30.1 371.5 | 25.8 388.8 | 44.7 332.4 | 68.2 115.1 | 93.0 98.5 | 117.5 85.2 | 137.9 74.4 | 156.1 65.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | 11.6 52.9 | 6.0 57.9 | 4.1 60.4 | 1.6 59.8 | -0.3 54.8 | -1.5 52.3 | 2.2 45.4 | 10.4 36.6 | 20.4 27.9 | 29.8 21.6 | 37.9 17.2 | 46.0 13.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.26 | 46.3 116.6 | 41.7 133.3 | 37.5 185.9 | 33.8 261.0 | 30.4 316.7 | 27.3 336.5 | 42.5 287.0 | 57.8 78.5 | 72.6 70.6 | 87.7 63.6 | 100.0 57.2 | 110.0 51.5 |
| 内墙1 | F=16.56 K=0.95 | 56.6 103.7 | 56.6 103.7 | 56.6 103.7 | 56.6 103.7 | 56.6 103.7 | 56.6 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 | 103.7 103.7 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.9 23.1 | 7.0 27.5 | 6.3 28.9 | 5.2 30.6 | 4.7 32.1 | 3.8 26.1 | 4.6 23.1 | 8.9 18.1 | 18.9 14.7 | 21.9 12.4 | 24.8 10.5 | 24.4 9.1 |
| 照明 | 显热(W) | 5.5 27.6 | 4.4 30.6 | 3.9 32.3 | 2.6 33.5 | 2.6 34.4 | 2.1 25.8 | 3.6 20.6 | 9.8 14.6 | 19.9 10.7 | 25.4 8.4 | 28.0 7.4 | 27.2 5.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 241 430 | 230 459 | 221 517 | 210 593 | 199 647 | 185 652 | 269 591 | 301 368 | 345 348 | 377 334 | 402 323 | 419 313 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 241 430 | 230 459 | 221 517 | 210 593 | 199 647 | 185 652 | 269 591 | 301 368 | 345 348 | 377 334 | 402 323 | 419 313 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 241 430 | 230 459 | 221 517 | 210 593 | 199 647 | 185 652 | 269 591 | 301 368 | 345 348 | 377 334 | 402 323 | 419 313 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 241 430 | 230 459 | 221 517 | 210 593 | 199 647 | 185 652 | 269 591 | 301 368 | 345 348 | 377 334 | 402 323 | 419 313 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6155[残卫] |  | 3.60 | 5.88 | 28 | 60 | 301.3 | 16 | 301.3 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.92 K=0.36 D=4.19 | 43.9 29.9 | 43.4 29.6 | 42.0 29.3 | 39.7 29.1 | 37.3 28.9 | 34.6 30.3 | 32.7 32.8 | 32.0 35.6 | 31.5 38.4 | 31.0 40.8 | 30.6 42.6 | 30.3 43.6 |
| 内墙1 | F=29.25 K=0.95 | 99.9 183.2 | 99.9 183.2 | 99.9 183.2 | 99.9 183.2 | 99.9 183.2 | 99.9 183.2 | 183.2 183.2 | 183.2 183.2 | 183.2 183.2 | 183.2 183.2 | 183.2 183.2 | 183.2 183.2 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 22.7 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.7 16.6 | 5.0 19.7 | 4.5 20.7 | 3.7 21.9 | 3.3 22.9 | 2.7 18.7 | 3.3 16.6 | 6.4 13.0 | 13.6 10.5 | 15.7 8.9 | 17.8 7.5 | 17.5 6.5 |
| 照明 | 显热(W) | 3.9 19.8 | 3.1 21.9 | 2.8 23.2 | 1.9 24.0 | 1.9 24.6 | 1.5 18.5 | 2.6 14.7 | 7.0 10.4 | 14.2 7.7 | 18.2 6.0 | 20.1 5.3 | 19.5 4.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 176 291 | 174 296 | 172 298 | 168 300 | 165 301 | 162 292 | 263 289 | 270 284 | 284 281 | 290 280 | 293 280 | 292 279 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 176 291 | 174 296 | 172 298 | 168 300 | 165 301 | 162 292 | 263 289 | 270 284 | 284 281 | 290 280 | 293 280 | 292 279 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 176 291 | 174 296 | 172 298 | 168 300 | 165 301 | 162 292 | 263 289 | 270 284 | 284 281 | 290 280 | 293 280 | 292 279 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 176 291 | 174 296 | 172 298 | 168 300 | 165 301 | 162 292 | 263 289 | 270 284 | 284 281 | 290 280 | 293 280 | 292 279 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6166[残卫] |  | 3.60 | 5.53 | 28 | 60 | 256.9 | 16 | 256.9 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.14 K=0.36 D=4.19 | 39.0 26.5 | 38.5 26.3 | 37.3 26.0 | 35.2 25.8 | 33.1 25.7 | 30.7 26.9 | 29.0 29.1 | 28.4 31.6 | 27.9 34.1 | 27.5 36.2 | 27.1 37.8 | 26.9 38.7 |
| 内墙1 | F=25.23 K=0.95 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 86.2 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 |
| 内门1 | F=1.44 K=3.00 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 15.6 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.4 15.6 | 4.7 18.5 | 4.2 19.5 | 3.5 20.6 | 3.1 21.6 | 2.6 17.6 | 3.1 15.6 | 6.0 12.2 | 12.8 9.9 | 14.7 8.4 | 16.7 7.1 | 16.5 6.1 |
| 照明 | 显热(W) | 3.7 18.6 | 3.0 20.6 | 2.6 21.8 | 1.8 22.6 | 1.8 23.2 | 1.4 17.4 | 2.4 13.9 | 6.6 9.8 | 13.4 7.2 | 17.1 5.7 | 18.9 5.0 | 18.4 3.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 150 247 | 148 252 | 146 254 | 142 256 | 140 257 | 137 248 | 221 245 | 228 240 | 241 238 | 246 237 | 249 236 | 248 235 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 150 247 | 148 252 | 146 254 | 142 256 | 140 257 | 137 248 | 221 245 | 228 240 | 241 238 | 246 237 | 249 236 | 248 235 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 150 247 | 148 252 | 146 254 | 142 256 | 140 257 | 137 248 | 221 245 | 228 240 | 241 238 | 246 237 | 249 236 | 248 235 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 150 247 | 148 252 | 146 254 | 142 256 | 140 257 | 137 248 | 221 245 | 228 240 | 241 238 | 246 237 | 249 236 | 248 235 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 7135[库房] |  | 3.30 | 18.82 | 26 | 60 | 1375.3 | 18 | 1521.9 | 18 | 0.22 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.86 K=0.36 D=4.19 | 147.3 104.8 | 145.5 104.0 | 141.5 103.2 | 134.5 102.5 | 127.2 102.0 | 119.3 106.0 | 113.4 113.6 | 111.3 122.0 | 109.7 130.7 | 108.3 137.7 | 107.1 143.1 | 106.1 146.3 |
| 内墙1 | F=40.75 K=0.95 | 216.5 216.5 | 216.5 216.5 | 216.5 216.5 | 216.5 216.5 | 216.5 216.5 | 216.5 216.5 | 216.5 216.5 | 216.5 216.5 | 216.5 216.5 | 216.5 216.5 | 216.5 216.5 | 216.5 216.5 |
| 内墙1 | F=25.37 K=0.95 | 207.1 207.1 | 207.1 207.1 | 207.1 207.1 | 207.1 207.1 | 207.1 207.1 | 207.1 207.1 | 207.1 207.1 | 207.1 207.1 | 207.1 207.1 | 207.1 207.1 | 207.1 207.1 | 207.1 207.1 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 |
| 底板1 | F=20.79 K=3.16 | 368.2 565.4 | 368.2 565.4 | 368.2 565.4 | 368.2 565.4 | 368.2 565.4 | 368.2 565.4 | 565.4 565.4 | 565.4 565.4 | 565.4 565.4 | 565.4 565.4 | 565.4 565.4 | 565.4 565.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.6 203.8 | 52.2 215.9 | 42.9 225.5 | 39.2 230.9 | 31.9 200.4 | 28.2 178.1 | 31.0 152.1 | 66.0 126.7 | 132.6 104.1 | 158.0 89.7 | 179.8 76.5 | 193.3 65.5 |
| 照明 | 显热(W) | 24.1 63.3 | 22.6 68.6 | 21.0 72.9 | 19.8 80.5 | 19.0 71.1 | 18.5 53.6 | 17.9 40.9 | 30.8 34.6 | 52.5 31.1 | 59.9 28.4 | 62.0 26.7 | 58.9 25.1 |
| 人体 | 显热(W) | 10.9 85.7 | 7.7 99.8 | 6.3 102.5 | 5.8 106.8 | 4.6 79.9 | 4.6 53.1 | 10.3 37.4 | 35.5 26.5 | 71.3 20.0 | 86.6 17.8 | 93.0 13.7 | 58.6 11.1 |
|  | 全热(W) | 10.9 232.3 | 7.7 246.4 | 6.3 249.1 | 5.8 253.4 | 4.6 226.5 | 4.6 199.7 | 156.9 184.0 | 182.1 26.5 | 217.9 20.0 | 233.2 17.8 | 239.6 13.7 | 205.2 11.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -8610.4 | 0.0 -9240.4 | 0.0 -9555.5 | 0.0 -9476.7 | 0.0 -8846.7 | 0.0 -8531.7 | -2231.4 0.0 | -3255.2 0.0 | -4515.2 0.0 | -5696.5 0.0 | -6720.3 0.0 | -7744.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -27925.3 | 0.0 -28578.8 | 0.0 -28905.6 | 0.0 -28823.9 | 0.0 -28170.4 | 0.0 -27843.6 | -21307.6 0.0 | -22369.7 0.0 | -23676.9 0.0 | -24902.4 0.0 | -25964.5 0.0 | -27026.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -26.83 | 0.00 -26.83 | 0.00 -26.83 | 0.00 -26.83 | 0.00 -26.83 | 0.00 -26.83 | -26.83 0.00 | -26.83 0.00 | -26.83 0.00 | -26.83 0.00 | -26.83 0.00 | -26.83 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1074 -26290 | 1062 -26913 | 1046 -27224 | 1034 -27125 | 1017 -26539 | 1005 -26275 | -19957 1522 | -20948 1341 | -22133 1317 | -23312 1305 | -24345 1291 | -25432 1279 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1074 -7121 | 1062 -7721 | 1046 -8020 | 1034 -7925 | 1017 -7362 | 1005 -7109 | -1027 1375 | -1980 1341 | -3118 1317 | -4252 1305 | -5247 1291 | -6296 1279 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1074 1636 | 1062 1666 | 1046 1682 | 1034 1699 | 1017 1631 | 1005 1569 | 1351 1522 | 1422 1341 | 1544 1317 | 1591 1305 | 1620 1291 | 1595 1279 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1074 1489 | 1062 1520 | 1046 1535 | 1034 1552 | 1017 1485 | 1005 1422 | 1204 1375 | 1275 1341 | 1397 1317 | 1444 1305 | 1473 1291 | 1448 1279 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |