建筑全能耗报告书 公共建筑

高校教学楼

设计编号：

| 工程地点 | ： | 湖南-湘潭 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 湘潭市建筑施工研究院 |
| 设计单位 | ： | 湘潭市建筑设计研究院 |
| 设计人 | ： | 罗泳秋 王恺宇 王磊 陈婧怡 杨闵岚 |
| 校对人 | ： | 苏欢 李文菁 曹伟平 |
| 审定人 | ： | 苏欢 李文菁 曹伟平 |
| 报告日期 | : | 2026年1月4日 |

| 采用软件 | : 能耗计算BESI2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13077002569 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	4

2	计算依据	4

3	软件介绍	4

4	气象数据	5

4.1	气象地点	5

4.2	逐日干球温度表	5

4.3	逐月辐照量表	5

4.4	峰值工况	5

5	建筑大样	6

6	围护结构	9

6.1	工程材料	9

6.2	围护结构作法简要说明	10

6.3	体形系数	10

6.4	窗墙比	11

6.5	天窗	13

6.6	屋顶	13

6.7	外墙	14

6.8	挑空楼板	14

6.9	外窗热工	14

6.10	可开启窗扇	22

7	围护结构概况	22

8	房间类型	22

8.1	房间参数表	22

8.2	作息时间表	23

9	系统类型	23

9.1	系统分区	23

9.2	热回收参数	23

10	制冷系统	24

10.1	默认冷源	24

11	供暖系统	24

11.1	默认热源	24

12	空调风机	25

12.1	独立新排风	25

12.2	风机盘管	26

13	照明	26

14	插座设备	26

15	生活热水	27

15.1	热水需求	27

15.2	太阳能集热	27

15.3	热水设备	27

16	电梯	27

16.1	直梯	27

17	光伏发电	28

18	计算结果	28

18.1	负荷分项统计	28

18.2	逐月负荷表	29

18.3	逐月电耗	30

18.4	全年能耗	31

19	附录	33

19.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	33

19.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	35

19.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	37

19.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	40

19.5	工作日/节假日新风运行时间表(%)	40

建筑概况

| 工程名称 | 高校教学楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-湘潭 |  |
| 地理位置 | 北纬：27.90° | 东经：112.90° |
| 计算建筑面积(m2) | 地上14914 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上25.5 地下0.0 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 55009.19 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 9060.95 |  |
| 北向角度 | 45 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.1-10.15,供暖期:12.1-3.25 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

湖南-长沙, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 08月02日15时 | 40.6 | 26.7 | 17.1 | 84.8 |
| 最冷 | 01月10日06时 | -1.1 | -1.1 | 3.4 | 7.4 |

建筑大样

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 9.948 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 细石混凝土 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 新疆公共建筑节能设计标准 XJJ034-2022 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土砌块墙 | 0.220 | 3.490 | 700.0 | 1087.6 | 0.0111 |  |
| 聚氨酯防水涂料 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 5823.6 | 0.0014 |  |
| 五排孔陶粒混凝土自保温砖墙（200mm厚) | 0.200 | 2.918 | 1100.0 | 532.1 | 0.0000 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0014 |  |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 0.045 | 0.750 | 160.0 | 1074.3 | 0.4880 |  |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 0.440 | 6.300 | 1100.0 | 1050.0 | 0.1350 | 四川65%导则 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0443 |  |
| 干铺聚酯无纺布一层 | 0.930 | 11.033 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0100 |  |
| 现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(B1级) | 0.024 | 0.360 | 45.0 | 1650.1 | 0.0000 | DB34/T1466-2023 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一（上人倒置式屋面） (K=0.356,D=4.189)：（由上到下）

细石混凝土 50mm＋干铺聚酯无纺布一层 0mm＋难燃型挤塑聚苯板 85mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(B1级) 2mm＋石灰水泥砂浆 20mm＋粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆 10mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.460,D=4.288)：（由外到内）

岩棉保温装饰复合一体板 45mm＋聚氨酯防水涂料 1.5mm＋聚合物水泥防水砂浆 6mm＋水泥砂浆 20mm＋五排孔陶粒混凝土自保温砖墙（200mm厚) 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.678,D=2.746)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋岩棉保温装饰复合一体板 65mm

4. 外窗：断桥铝合金型材窗断桥宽度 14.8mm6 中透光三银 Low-E+12air +6 透明(暖边间隔条） (K=1.700)：

传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.230

5. 幕墙：多腔塑钢型材窗 6 高透光单银 Low-E+12A+6 透明 (K=1.850)：

传热系数1.850W/㎡.K，窗太阳得热系数0.450

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 9060.95 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 55009.19 |
| 体形系数 | 0.16 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 2306.16 | 1047.99 | 9685.86 |
| 2 | 3.600 | 2216.74 | 969.30 | 8338.62 |
| 3 | 3.600 | 2376.63 | 1006.70 | 8555.88 |
| 4 | 3.600 | 2366.11 | 942.61 | 8517.98 |
| 5 | 3.600 | 2041.52 | 1319.49 | 7349.47 |
| 6 | 3.600 | 2194.31 | 1132.44 | 7899.50 |
| 7 | 3.300 | 1412.69 | 1229.71 | 4661.86 |
| 屋顶 | － | － | 1412.72 | － |
| 合计 | 25.50 | 14914.15 | 9060.95 | 55009.19 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 东-默认立面 | 1314.97 | 2981.75 | 0.44 |
| 西向 | 西-默认立面 | 1003.35 | 2947.31 | 0.34 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 东-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 2~5 | / | / | 285.07 | 1314.97 |
|  |  | C1016 | 1.00×1.60 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |  |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 2~6 | 10 | 2.16 | 21.60 |  |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 2,4,6 | 3 | 2.88 | 8.64 |  |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C1624 | 1.60×2.40 | 6 | 1 | 3.84 | 3.84 |  |
|  |  | C22724 | 22.70×2.40 | 6 | 1 | 54.48 | 54.48 |  |
|  |  | C3024 | 3.00×2.40 | 2~5 | 4 | 7.20 | 28.80 |  |
|  |  | C3030 | 3.00×3.00 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |
|  |  | C3033 | 3.00×3.30 | 1 | 1 | 9.90 | 9.90 |  |
|  |  | C3309 | 3.30×0.90 | 4 | 1 | 2.97 | 2.97 |  |
|  |  | C3324 | 3.30×2.40 | 3,5 | 2 | 7.92 | 15.84 |  |
|  |  | C3430 | 3.40×3.30 | 1 | 1 | 11.22 | 11.22 |  |
|  |  | C3433 | 3.40×3.30 | 1 | 1 | 11.22 | 11.22 |  |
|  |  | C3609 | 3.60×2.40 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 |  |
|  |  | C3609 | 3.60×0.90 | 5 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | C3624 | 3.60×2.40 | 2~6 | 34 | 8.64 | 293.76 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1 | 10 | 10.80 | 108.00 |  |
|  |  | C3633 | 3.60×3.30 | 1 | 1 | 11.88 | 11.88 |  |
|  |  | C3909 | 3.90×0.90 | 3,5 | 5 | 3.51 | 17.55 |  |
|  |  | C3909 | 3.90×0.90 | 3,5 | 4 | 3.51 | 14.04 |  |
|  |  | C3921 | 3.90×2.10 | 4 | 1 | 8.19 | 8.19 |  |
|  |  | C3924 | 3.90×2.40 | 3,5 | 3 | 9.36 | 28.08 |  |
|  |  | C4124 | 4.10×2.40 | 4 | 1 | 9.84 | 9.84 |  |
|  |  | C4124[1724] | 1.70×2.40 | 2 | 1 | 4.07 | 4.07 |  |
|  |  | C4124[2424] | 2.40×2.40 | 2 | 1 | 5.77 | 5.77 |  |
|  |  | C4130 | 4.10×3.00 | 1 | 1 | 12.30 | 12.30 |  |
|  |  | C4509 | 4.50×2.40 | 2 | 3 | 10.80 | 32.40 |  |
|  |  | C4509 | 4.50×0.90 | 4 | 4 | 4.05 | 16.20 |  |
|  |  | C6009 | 6.00×0.90 | 3~5 | 3 | 5.40 | 16.20 |  |
|  |  | C6609 | 6.60×0.90 | 1 | 1 | 5.94 | 5.94 |  |
|  |  | C7224 | 7.30×2.40 | 5 | 1 | 17.52 | 17.52 |  |
|  |  | C7224 | 7.20×2.40 | 5~6 | 2 | 17.28 | 34.56 |  |
|  |  | C7318 | 7.30×1.75 | 6 | 1 | 12.78 | 12.78 |  |
|  |  | C7416 | 7.40×1.60 | 1 | 2 | 11.84 | 23.68 |  |
|  |  | C7424 | 7.40×2.40 | 2~4 | 3 | 17.76 | 53.28 |  |
|  |  | C7424 | 7.40×2.40 | 6 | 1 | 17.76 | 17.76 |  |
|  |  | C7618 | 7.60×1.75 | 6 | 1 | 13.30 | 13.30 |  |
|  |  | C8109 | 8.10×0.90 | 6 | 1 | 7.29 | 7.29 |  |
|  |  | C8409 | 8.40×0.90 | 2 | 1 | 7.56 | 7.56 |  |
|  |  | C8524 | 8.50×2.40 | 5~6 | 2 | 20.40 | 40.80 |  |
|  |  | C9424 | 9.40×2.40 | 6 | 1 | 22.56 | 22.56 |  |
| 西向 | 西-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 3~5 | / | / | 38.56 | 1003.35 |
|  |  | C0824 | 0.80×2.40 | 2~4,6 | 4 | 1.92 | 7.68 |  |
|  |  | C11924 | 11.90×2.40 | 6 | 1 | 28.56 | 28.56 |  |
|  |  | C1524 | 1.50×2.40 | 2~7 | 17 | 3.60 | 61.20 |  |
|  |  | C1530 | 1.50×3.00 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 |  |
|  |  | C1824 | 1.80×2.40 | 2~6 | 5 | 4.32 | 21.60 |  |
|  |  | C3030 | 3.00×3.00 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |
|  |  | C3624 | 3.60×2.40 | 2~6 | 28 | 8.64 | 241.92 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1,5 | 8 | 10.80 | 86.40 |  |
|  |  | C3830 | 3.42×3.00 | 1 | 1 | 10.25 | 10.25 |  |
|  |  | C3909 | 3.90×0.90 | 5 | 2 | 3.51 | 7.02 |  |
|  |  | C4018 | 4.00×1.80 | 2~5 | 4 | 7.20 | 28.80 |  |
|  |  | C4018 | 4.00×1.75 | 6 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |
|  |  | C4024 | 4.00×2.40 | 1 | 1 | 9.60 | 9.60 |  |
|  |  | C4024 | 3.40×2.40 | 2 | 1 | 8.15 | 8.15 |  |
|  |  | C4024 | 3.80×2.40 | 5 | 1 | 9.11 | 9.11 |  |
|  |  | C4024[0224] | 0.20×2.40 | 4 | 1 | 0.49 | 0.49 |  |
|  |  | C4024[0324] | 0.28×2.40 | 3 | 1 | 0.66 | 0.66 |  |
|  |  | C4024[0424] | 0.40×2.40 | 6 | 1 | 0.96 | 0.96 |  |
|  |  | C4024[3624] | 3.60×2.40 | 6 | 1 | 8.64 | 8.64 |  |
|  |  | C4024[3724] | 3.72×2.40 | 3 | 1 | 8.94 | 8.94 |  |
|  |  | C4024[3824] | 3.80×2.40 | 4 | 1 | 9.11 | 9.11 |  |
|  |  | C7324 | 7.30×2.40 | 5 | 1 | 17.52 | 17.52 |  |
|  |  | C7518 | 7.50×1.80 | 2~5 | 4 | 13.50 | 54.00 |  |
|  |  | C7518 | 7.50×1.75 | 6 | 2 | 13.13 | 26.25 |  |
|  |  | C7524 | 7.50×2.40 | 1 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |
|  |  | C7918 | 7.90×1.80 | 2~5 | 4 | 14.22 | 56.88 |  |
|  |  | C7924 | 7.90×2.40 | 1 | 1 | 18.96 | 18.96 |  |
|  |  | C8424 | 8.40×2.40 | 5~6 | 2 | 20.16 | 40.32 |  |
|  |  | C9824 | 9.80×2.40 | 6 | 1 | 23.52 | 23.52 |  |
|  |  | C9827 | 9.80×2.70 | 2~5 | 4 | 26.46 | 105.84 |  |
|  |  | C9830 | 9.80×3.00 | 1 | 1 | 29.40 | 29.40 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一（上人倒置式屋面）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 50 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.039 | 0.530 |
| 干铺聚酯无纺布一层 | － | － | 11.033 | － | 0.000 | 0.000 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 85 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 2.361 | 1.530 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.20 | 0.011 | 0.122 |
| 现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(B1级) | 2 | 0.024 | 0.360 | 1.25 | 0.067 | 0.030 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 30 | 0.440 | 6.300 | 1.00 | 0.068 | 0.430 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.649 | 4.189 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 45 | 0.045 | 0.750 | 1.05 | 0.952 | 0.750 |
| 聚氨酯防水涂料 | 1.5 | 0.150 | 6.070 | 1.00 | 0.010 | 0.061 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 6 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 五排孔陶粒混凝土自保温砖墙（200mm厚) | 200 | 0.200 | 2.918 | 1.00 | 1.000 | 2.918 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 292.5 | － | － | － | 2.012 | 4.288 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 65 | 0.045 | 0.750 | 1.20 | 1.204 | 1.083 |
| 各层之和∑ | 225 | － | － | － | 1.316 | 2.746 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.68 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多腔塑钢型材窗 6 高透光单银 Low-E+12A+6 透明 | 369 | 1.85 | 0.45 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：湖南省居住建筑节能设计标准 DBJ43/T025-2022 |  |  |  |  |
| 2 | 断桥铝合金型材窗断桥宽度 14.8mm6 中透光三银 Low-E+12air +6 透明(暖边间隔条） | 424 | 1.70 | 0.23 | 0.500 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1016，C1218，C1224，C1230，C1624，C22724，C3024，C3030，C3033，C3309，C3324，C3430，C3433，C3609，C3624，C3630，C3633，C3909，C3921，C3924，C4124，C4124[1724]，C4124[2424]，C4130，C4509，C6009，C6609，C7224，C7318，C7416，C7424，C7618，C8109，C8409，C8524，C9424，C0824，C11924，C1524，C1530，C1824，C3830，C4018，C4024，C4024[0224]，C4024[0324]，C4024[0424]，C4024[3624]，C4024[3724]，C4024[3824]，C7324，C7518，C7524，C7918，C7924，C8424，C9824，C9827，C9830 |  |  |  |
|  | 来源：湖南省居住建筑节能设计标准 DBJ43/T025-2022 |  |  |  |  |

建筑遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 东-默认立面 | 平板外遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 |
| 西向 | 西-默认立面 | 平板外遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳50 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~5 | / | / | 285.07 | 369 | 1.850 |
| 2 | C1016 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 | 424 | 1.700 |
| 3 | C1218 | 2~6 | 10 | 2.16 | 21.60 | 424 | 1.700 |
| 4 | C1224 | 2,4,6 | 3 | 2.88 | 8.64 | 424 | 1.700 |
| 5 | C1230 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 424 | 1.700 |
| 6 | C1624 | 6 | 1 | 3.84 | 3.84 | 424 | 1.700 |
| 7 | C22724 | 6 | 1 | 54.48 | 54.48 | 424 | 1.700 |
| 8 | C3024 | 2~5 | 4 | 7.20 | 28.80 | 424 | 1.700 |
| 9 | C3030 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 424 | 1.700 |
| 10 | C3033 | 1 | 1 | 9.90 | 9.90 | 424 | 1.700 |
| 11 | C3309 | 4 | 1 | 2.97 | 2.97 | 424 | 1.700 |
| 12 | C3324 | 3,5 | 2 | 7.92 | 15.84 | 424 | 1.700 |
| 13 | C3430 | 1 | 1 | 11.22 | 11.22 | 424 | 1.700 |
| 14 | C3433 | 1 | 1 | 11.22 | 11.22 | 424 | 1.700 |
| 15 | C3609 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 | 424 | 1.700 |
| 16 | C3609 | 5 | 1 | 3.24 | 3.24 | 424 | 1.700 |
| 17 | C3624 | 2~6 | 34 | 8.64 | 293.76 | 424 | 1.700 |
| 18 | C3630 | 1 | 10 | 10.80 | 108.00 | 424 | 1.700 |
| 19 | C3633 | 1 | 1 | 11.88 | 11.88 | 424 | 1.700 |
| 20 | C3909 | 3,5 | 5 | 3.51 | 17.55 | 424 | 1.700 |
| 21 | C3909 | 3,5 | 4 | 3.51 | 14.04 | 424 | 1.700 |
| 22 | C3921 | 4 | 1 | 8.19 | 8.19 | 424 | 1.700 |
| 23 | C3924 | 3,5 | 3 | 9.36 | 28.08 | 424 | 1.700 |
| 24 | C4124 | 4 | 1 | 9.84 | 9.84 | 424 | 1.700 |
| 25 | C4124[1724] | 2 | 1 | 4.07 | 4.07 | 424 | 1.700 |
| 26 | C4124[2424] | 2 | 1 | 5.77 | 5.77 | 424 | 1.700 |
| 27 | C4130 | 1 | 1 | 12.30 | 12.30 | 424 | 1.700 |
| 28 | C4509 | 2 | 3 | 10.80 | 32.40 | 424 | 1.700 |
| 29 | C4509 | 4 | 4 | 4.05 | 16.20 | 424 | 1.700 |
| 30 | C6009 | 3~5 | 3 | 5.40 | 16.20 | 424 | 1.700 |
| 31 | C6609 | 1 | 1 | 5.94 | 5.94 | 424 | 1.700 |
| 32 | C7224 | 5 | 1 | 17.52 | 17.52 | 424 | 1.700 |
| 33 | C7224 | 5~6 | 2 | 17.28 | 34.56 | 424 | 1.700 |
| 34 | C7318 | 6 | 1 | 12.78 | 12.78 | 424 | 1.700 |
| 35 | C7416 | 1 | 2 | 11.84 | 23.68 | 424 | 1.700 |
| 36 | C7424 | 2~4 | 3 | 17.76 | 53.28 | 424 | 1.700 |
| 37 | C7424 | 6 | 1 | 17.76 | 17.76 | 424 | 1.700 |
| 38 | C7618 | 6 | 1 | 13.30 | 13.30 | 424 | 1.700 |
| 39 | C8109 | 6 | 1 | 7.29 | 7.29 | 424 | 1.700 |
| 40 | C8409 | 2 | 1 | 7.56 | 7.56 | 424 | 1.700 |
| 41 | C8524 | 5~6 | 2 | 20.40 | 40.80 | 424 | 1.700 |
| 42 | C9424 | 6 | 1 | 22.56 | 22.56 | 424 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1314.97 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.733 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~5 | / | / | 38.56 | 369 | 1.850 |
| 2 | C0824 | 2~4,6 | 4 | 1.92 | 7.68 | 424 | 1.700 |
| 3 | C11924 | 6 | 1 | 28.56 | 28.56 | 424 | 1.700 |
| 4 | C1524 | 2~7 | 17 | 3.60 | 61.20 | 424 | 1.700 |
| 5 | C1530 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 424 | 1.700 |
| 6 | C1824 | 2~6 | 5 | 4.32 | 21.60 | 424 | 1.700 |
| 7 | C3030 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 424 | 1.700 |
| 8 | C3624 | 2~6 | 28 | 8.64 | 241.92 | 424 | 1.700 |
| 9 | C3630 | 1,5 | 8 | 10.80 | 86.40 | 424 | 1.700 |
| 10 | C3830 | 1 | 1 | 10.25 | 10.25 | 424 | 1.700 |
| 11 | C3909 | 5 | 2 | 3.51 | 7.02 | 424 | 1.700 |
| 12 | C4018 | 2~5 | 4 | 7.20 | 28.80 | 424 | 1.700 |
| 13 | C4018 | 6 | 1 | 7.00 | 7.00 | 424 | 1.700 |
| 14 | C4024 | 1 | 1 | 9.60 | 9.60 | 424 | 1.700 |
| 15 | C4024 | 2 | 1 | 8.15 | 8.15 | 424 | 1.700 |
| 16 | C4024 | 5 | 1 | 9.11 | 9.11 | 424 | 1.700 |
| 17 | C4024[0224] | 4 | 1 | 0.49 | 0.49 | 424 | 1.700 |
| 18 | C4024[0324] | 3 | 1 | 0.66 | 0.66 | 424 | 1.700 |
| 19 | C4024[0424] | 6 | 1 | 0.96 | 0.96 | 424 | 1.700 |
| 20 | C4024[3624] | 6 | 1 | 8.64 | 8.64 | 424 | 1.700 |
| 21 | C4024[3724] | 3 | 1 | 8.94 | 8.94 | 424 | 1.700 |
| 22 | C4024[3824] | 4 | 1 | 9.11 | 9.11 | 424 | 1.700 |
| 23 | C7324 | 5 | 1 | 17.52 | 17.52 | 424 | 1.700 |
| 24 | C7518 | 2~5 | 4 | 13.50 | 54.00 | 424 | 1.700 |
| 25 | C7518 | 6 | 2 | 13.13 | 26.25 | 424 | 1.700 |
| 26 | C7524 | 1 | 1 | 18.00 | 18.00 | 424 | 1.700 |
| 27 | C7918 | 2~5 | 4 | 14.22 | 56.88 | 424 | 1.700 |
| 28 | C7924 | 1 | 1 | 18.96 | 18.96 | 424 | 1.700 |
| 29 | C8424 | 5~6 | 2 | 20.16 | 40.32 | 424 | 1.700 |
| 30 | C9824 | 6 | 1 | 23.52 | 23.52 | 424 | 1.700 |
| 31 | C9827 | 2~5 | 4 | 26.46 | 105.84 | 424 | 1.700 |
| 32 | C9830 | 1 | 1 | 29.40 | 29.40 | 424 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1003.35 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.706 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~5 | / | / | 285.07 | 369 | 0.450 |  | 1.000 | 0.450 |
| 2 | C1016 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.935 | 0.215 |
| 3 | C1218 | 2~6 | 10 | 2.16 | 21.60 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.944 | 0.217 |
| 4 | C1224 | 2,4,6 | 3 | 2.88 | 8.64 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.951 | 0.219 |
| 5 | C1230 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.954 | 0.219 |
| 6 | C1624 | 6 | 1 | 3.84 | 3.84 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.959 | 0.221 |
| 7 | C22724 | 6 | 1 | 54.48 | 54.48 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.981 | 0.226 |
| 8 | C3024 | 2~5 | 4 | 7.20 | 28.80 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.970 | 0.223 |
| 9 | C3030 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.973 | 0.224 |
| 10 | C3033 | 1 | 1 | 9.90 | 9.90 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.974 | 0.224 |
| 11 | C3309 | 4 | 1 | 2.97 | 2.97 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.943 | 0.217 |
| 12 | C3324 | 3,5 | 2 | 7.92 | 15.84 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.971 | 0.223 |
| 13 | C3430 | 1 | 1 | 11.22 | 11.22 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.976 | 0.224 |
| 14 | C3433 | 1 | 1 | 11.22 | 11.22 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.976 | 0.224 |
| 15 | C3609 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.972 | 0.224 |
| 16 | C3609 | 5 | 1 | 3.24 | 3.24 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.944 | 0.217 |
| 17 | C3624 | 2~6 | 34 | 8.64 | 293.76 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.972 | 0.224 |
| 18 | C3630 | 1 | 10 | 10.80 | 108.00 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.975 | 0.224 |
| 19 | C3633 | 1 | 1 | 11.88 | 11.88 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.976 | 0.225 |
| 20 | C3909 | 3,5 | 5 | 3.51 | 17.55 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.945 | 0.217 |
| 21 | C3909 | 3,5 | 4 | 3.51 | 14.04 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.946 | 0.217 |
| 22 | C3921 | 4 | 1 | 8.19 | 8.19 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.970 | 0.223 |
| 23 | C3924 | 3,5 | 3 | 9.36 | 28.08 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.973 | 0.224 |
| 24 | C4124 | 4 | 1 | 9.84 | 9.84 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.973 | 0.224 |
| 25 | C4124[1724] | 2 | 1 | 4.07 | 4.07 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.960 | 0.221 |
| 26 | C4124[2424] | 2 | 1 | 5.77 | 5.77 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.967 | 0.222 |
| 27 | C4130 | 1 | 1 | 12.30 | 12.30 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.977 | 0.225 |
| 28 | C4509 | 2 | 3 | 10.80 | 32.40 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.974 | 0.224 |
| 29 | C4509 | 4 | 4 | 4.05 | 16.20 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.947 | 0.218 |
| 30 | C6009 | 3~5 | 3 | 5.40 | 16.20 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.949 | 0.218 |
| 31 | C6609 | 1 | 1 | 5.94 | 5.94 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.949 | 0.218 |
| 32 | C7224 | 5 | 1 | 17.52 | 17.52 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.978 | 0.225 |
| 33 | C7224 | 5~6 | 2 | 17.28 | 34.56 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.977 | 0.225 |
| 34 | C7318 | 6 | 1 | 12.78 | 12.78 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.971 | 0.223 |
| 35 | C7416 | 1 | 2 | 11.84 | 23.68 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.969 | 0.223 |
| 36 | C7424 | 2~4 | 3 | 17.76 | 53.28 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.977 | 0.225 |
| 37 | C7424 | 6 | 1 | 17.76 | 17.76 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.978 | 0.225 |
| 38 | C7618 | 6 | 1 | 13.30 | 13.30 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.971 | 0.223 |
| 39 | C8109 | 6 | 1 | 7.29 | 7.29 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.950 | 0.219 |
| 40 | C8409 | 2 | 1 | 7.56 | 7.56 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.951 | 0.219 |
| 41 | C8524 | 5~6 | 2 | 20.40 | 40.80 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.978 | 0.225 |
| 42 | C9424 | 6 | 1 | 22.56 | 22.56 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.979 | 0.225 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1314.97 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.272 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~5 | / | / | 38.56 | 369 | 0.450 |  | 1.000 | 0.450 |
| 2 | C0824 | 2~4,6 | 4 | 1.92 | 7.68 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.937 | 0.216 |
| 3 | C11924 | 6 | 1 | 28.56 | 28.56 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.983 | 0.226 |
| 4 | C1524 | 2~7 | 17 | 3.60 | 61.20 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.959 | 0.221 |
| 5 | C1530 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.962 | 0.221 |
| 6 | C1824 | 2~6 | 5 | 4.32 | 21.60 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.964 | 0.222 |
| 7 | C3030 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.975 | 0.224 |
| 8 | C3624 | 2~6 | 28 | 8.64 | 241.92 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.975 | 0.224 |
| 9 | C3630 | 1,5 | 8 | 10.80 | 86.40 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.978 | 0.225 |
| 10 | C3830 | 1 | 1 | 10.25 | 10.25 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.977 | 0.225 |
| 11 | C3909 | 5 | 2 | 3.51 | 7.02 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.953 | 0.219 |
| 12 | C4018 | 2~5 | 4 | 7.20 | 28.80 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.971 | 0.223 |
| 13 | C4018 | 6 | 1 | 7.00 | 7.00 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.971 | 0.223 |
| 14 | C4024 | 1 | 1 | 9.60 | 9.60 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.976 | 0.224 |
| 15 | C4024 | 2 | 1 | 8.15 | 8.15 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.974 | 0.224 |
| 16 | C4024 | 5 | 1 | 9.11 | 9.11 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.975 | 0.224 |
| 17 | C4024[0224] | 4 | 1 | 0.49 | 0.49 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.812 | 0.187 |
| 18 | C4024[0324] | 3 | 1 | 0.66 | 0.66 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.852 | 0.196 |
| 19 | C4024[0424] | 6 | 1 | 0.96 | 0.96 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.891 | 0.205 |
| 20 | C4024[3624] | 6 | 1 | 8.64 | 8.64 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.975 | 0.224 |
| 21 | C4024[3724] | 3 | 1 | 8.94 | 8.94 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.975 | 0.224 |
| 22 | C4024[3824] | 4 | 1 | 9.11 | 9.11 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.975 | 0.224 |
| 23 | C7324 | 5 | 1 | 17.52 | 17.52 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.980 | 0.226 |
| 24 | C7518 | 2~5 | 4 | 13.50 | 54.00 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.976 | 0.224 |
| 25 | C7518 | 6 | 2 | 13.13 | 26.25 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.976 | 0.224 |
| 26 | C7524 | 1 | 1 | 18.00 | 18.00 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.981 | 0.226 |
| 27 | C7918 | 2~5 | 4 | 14.22 | 56.88 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.976 | 0.225 |
| 28 | C7924 | 1 | 1 | 18.96 | 18.96 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.981 | 0.226 |
| 29 | C8424 | 5~6 | 2 | 20.16 | 40.32 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.981 | 0.226 |
| 30 | C9824 | 6 | 1 | 23.52 | 23.52 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.982 | 0.226 |
| 31 | C9827 | 2~5 | 4 | 26.46 | 105.84 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.983 | 0.226 |
| 32 | C9830 | 1 | 1 | 29.40 | 29.40 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.985 | 0.226 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1003.35 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.233 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 东-默认立面 | 1314.97 | 1.73 | 0.27 | 0.44 |
| 西向 | 西-默认立面 | 1003.35 | 1.71 | 0.23 | 0.34 |
| 综合平均 |  | 2318.31 | 1.72 | 0.26 | 0.39 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | — |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.36 D=4.19 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.46 D=4.29 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.68 D=2.75 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=— SHGC=— |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.44 | 1.73 | 0.27 |  |  |  |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.34 | 1.71 | 0.23 |  |  |  |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置 |  |  |  |  |  |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 3.3(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 28 | 16 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 4(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 多媒体教室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 10(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 报告厅 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 普通教室 | 26 | 18 | 24(m3/h.人) | 0(次/h) | 1.39(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 绘图室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 美术教室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 13.5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 计算机房 | 26 | 18 | 24(m3/h.人) | 0(次/h) | 1.39(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 28 | 16 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 3(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 阅览室 | 26 | 20 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 1.9(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 中央空调-双管制风机盘管 | 11089.56 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 全热回收 | 50 | 5kJ/kg | 72 | 5(kJ/kg) |

制冷系统

默认冷源

供应的系统

| 系统编号 | 自动 |
| --- | --- |

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 208 | 1041 | 5.00 | 2 |

水泵系统

| 机组名称 | 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比(kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 冷冻水泵 | 变频 | 179 | 25 | 80 | 17.5 | － | 2 |

运行工况

| 负载率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 416.4 | 79.7 | 5.22 | － | 3.5 | 0 |
| 40 | 832.8 | 148.3 | 5.62 | － | 10.8 | 0 |
| 60 | 1249.2 | 219.5 | 5.69 | － | 11.1 | 0 |
| 80 | 1665.6 | 296.6 | 5.62 | － | 21.5 | 0 |
| 100 | 2082 | 416.4 | 5.00 | － | 35 | 0 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 制冷机组 (kWh) | 平均性能系数(COP) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~20 | 29831 | 145 | 5710 | 5.22 | － | 508 | 0 |
| 20~40 | 214727 | 374 | 39863 | 5.39 | － | 4039 | 0 |
| 40~60 | 24391 | 26 | 4328 | 5.64 | － | 289 | 0 |
| 60~80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | － | 0 | 0 |
| 80~100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | － | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0 | 0 |
| 合计 | 268948 | 545 | 49900 |  | － | 4835 | 0 |

供暖系统

默认热源

供应的系统

| 系统编号 | 自动 |
| --- | --- |

热泵机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量(kW) | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 地源热泵 | 243 | 1214 | 5.00 | 2 |

热水循环泵

| 机组名称 | 类型 | 调节 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 供暖水泵 | 变频 | 179 | 25 | 85 | 16.5 | 2 |

运行工况

| 负载率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) | 热源侧水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 485.52 | 19.9 | 24.40 | 6.1 | 8 |
| 40 | 971.04 | 39.7 | 24.46 | 6.1 | 8 |
| 60 | 1456.56 | 65.6 | 22.20 | 6.1 | 8 |
| 80 | 1942.08 | 87.4 | 22.22 | 6.1 | 8 |
| 100 | 2427.6 | 124.1 | 19.56 | 6.1 | 8 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 平均性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) | 热源侧水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~20 | 9964 | 361 | 24.40 | 408 | 2753 | 2888 |
| 20~40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 40~60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 60~80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 80~100 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 9964 | 361 |  | 408 | 2753 | 2888 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 39743 | 0.24 | 9538 | 1573 | 15004 |
| 合计 |  |  |  |  | 15004 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 39743 | 1 | 0.24 | 9538 | 1573 | 15004 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 15004 |

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 16000 | 0.5 | 906 | 7248 |
| 合计 |  |  |  | 7248 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-会议室 | 16.86 | 3 | 227 | 3829 |
| 教育-卫生间 | 8.43 | 35 | 470 | 3963 |
| 教育-多媒体教室 | 16.86 | 43 | 3349 | 56462 |
| 教育-大厅 | 21.07 | 1 | 984 | 20736 |
| 教育-库房 | 10.70 | 1 | 171 | 1833 |
| 办公-库房 | 10.70 | 1 | 21 | 223 |
| 教育-报告厅 | 18.97 | 1 | 217 | 4116 |
| 教育-普通办公室 | 16.86 | 11 | 522 | 8793 |
| 普通办公室 | 11.99 | 4 | 76 | 908 |
| 教育-普通教室 | 16.86 | 3 | 78 | 1322 |
| 办公-楼梯间 | 4.91 | 21 | 584 | 2866 |
| 教育-楼梯间 | 4.21 | 6 | 180 | 760 |
| 教育-空房间 | 0.00 | 1 | 5 | 0 |
| 办公-绘图室 | 16.86 | 1 | 143 | 2408 |
| 教育-美术教室 | 28.45 | 5 | 571 | 16238 |
| 教育-计算机房 | 16.86 | 7 | 459 | 7742 |
| 教育-设备间 | 18.73 | 21 | 184 | 3445 |
| 教育-走廊 | 6.32 | 5 | 4218 | 26665 |
| 教育-阅览室 | 16.86 | 2 | 285 | 4802 |
| 总计 |  |  |  | 167112 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-会议室 | 9.87 | 3 | 227 | 2241 |
| 教育-卫生间 | 9.87 | 35 | 470 | 4639 |
| 教育-多媒体教室 | 9.87 | 43 | 3349 | 33048 |
| 教育-大厅 | 0.00 | 1 | 984 | 0 |
| 教育-库房 | 0.00 | 1 | 171 | 0 |
| 办公-库房 | 0.00 | 1 | 21 | 0 |
| 教育-报告厅 | 9.87 | 1 | 217 | 2142 |
| 教育-普通办公室 | 9.87 | 11 | 522 | 5147 |
| 普通办公室 | 31.44 | 4 | 76 | 2382 |
| 教育-普通教室 | 9.87 | 3 | 78 | 774 |
| 办公-楼梯间 | 33.45 | 21 | 584 | 19539 |
| 教育-楼梯间 | 9.87 | 6 | 180 | 1780 |
| 教育-空房间 | 0.00 | 1 | 5 | 0 |
| 办公-绘图室 | 9.87 | 1 | 143 | 1409 |
| 教育-美术教室 | 9.87 | 5 | 571 | 5632 |
| 教育-计算机房 | 9.87 | 7 | 459 | 4531 |
| 教育-设备间 | 80.28 | 21 | 184 | 14765 |
| 教育-走廊 | 9.87 | 5 | 4218 | 41619 |
| 教育-阅览室 | 9.87 | 2 | 285 | 2811 |
| 总计 |  |  |  | 142460 |

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 用水人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 10 | 45 | 100 | 280 | 14405 |
| 总计 |  |  |  |  | 14405 |

太阳能集热

| 年集热量(MJ) | 年均集热效率(%) | 热量损失率(%) | 太阳能提供热量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 30 | 25 | 0 |

热水设备

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率(%) | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电加热 | 1 | 14405 | 电 | 90 | 16006 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直电梯 | 1.2 | 1150 | 1.65 | 150 | 1.5 | 260 | 2 | 8149 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 8149 |

光伏发电

| 月 | 发电量(kWh) |
| --- | --- |
| 1 | 4300 |
| 2 | 4400 |
| 3 | 5900 |
| 4 | 7800 |
| 5 | 8600 |
| 6 | 8400 |
| 7 | 12200 |
| 8 | 9700 |
| 9 | 7900 |
| 10 | 6800 |
| 11 | 5900 |
| 12 | 4300 |
| 总计 | 86200 |

计算结果

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -2.36 | 2.20 | 0.33 | -2.40 | — | 1.56 | -0.67 |
| 供冷(kWh/㎡) | 3.37 | 9.92 | 1.27 | 7.43 | -0.26 | -3.69 | 18.03 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖(kWh) | 供冷(kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 3321 | 0 | 283.962 | 1月2日9时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 2742 | 0 | 385.800 | 2月26日9时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 3133 | 0 | 110.726 | 3月4日9时 | 0.000 | -- |
| 4月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 5月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 6月 | 0 | 93254 | 0.000 | -- | 716.392 | 6月28日9时 |
| 7月 | 0 | 21608 | 0.000 | -- | 751.257 | 7月1日9时 |
| 8月 | 0 | 44927 | 0.000 | -- | 1193.609 | 8月26日9时 |
| 9月 | 0 | 92818 | 0.000 | -- | 865.542 | 9月2日9时 |
| 10月 | 0 | 16342 | 0.000 | -- | 615.474 | 10月4日9时 |
| 11月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 12月 | 768 | 0 | 85.176 | 12月23日9时 | 0.000 | -- |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.45 | 0.39 | 0.00 | 0.55 | 1.07 |
| 2 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.13 |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 0.19 | 0.33 | 1.06 | 0.90 |  |  |  |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.90 |  |  |  |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.94 |  |  |  |
| 6 | 1.29 | 0.00 | 0.37 | 0.95 | 0.81 |  |  |  |
| 7 | 0.30 | 0.00 | 0.35 | 1.16 | 0.99 |  |  |  |
| 8 | 0.58 | 0.00 | 0.34 | 1.11 | 0.94 |  |  |  |
| 9 | 1.27 | 0.00 | 0.38 | 1.00 | 0.86 |  |  |  |
| 10 | 0.23 | 0.00 | 0.15 | 1.00 | 0.86 |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.90 |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 0.08 | 0.35 | 1.11 | 0.94 |  |  |  |
| 合计 | 3.67 | 0.41 | 2.50 | 11.20 | 9.55 | 0.00 | 0.55 | 1.07 |

全年能耗

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 18.03 |  |
|  | 耗热量 | 0.67 |  |
|  | 冷热合计 | 18.70 |  |
| 热回收 | 供冷 | 3.69 |  |
|  | 供暖 | 1.56 |  |
|  | 冷热合计 | 5.25 |  |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 3.35 |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.32 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 |  |
|  | 供冷合计 | 3.67 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 0.03 |  |
|  | 供暖水泵 | 0.18 |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.19 |  |
|  | 多联机/单元式热泵/壁挂炉 | 0.00 |  |
|  | 供暖合计 | 0.41 |  |
| 空调风机电耗 (Ef) | 新排风 | 2.01 |  |
|  | 风机盘管 | 0.49 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 2.50 |  |
| 照明电耗(El) |  | 11.20 |  |
| 插座设备电耗(Ej) |  | 9.55 |  |
| 其他电耗(Eo) | 电梯 | 0.55 |  |
|  | 独立排风机 | 0.00 |  |
|  | 生活热水 | 1.07 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 炊事 | 0.00 |  |
|  | 其他设备 | 0.00 |  |
|  | 其他合计 | 1.62 |  |
| 可再生发电 (Er) | 光伏发电(Ep) | 5.78 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |  |
|  | 合计 | 5.78 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 23.17 | E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er |

附录

暑假:7.5~8.25; 寒假：1.15~2.25

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-多媒体教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-库房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-库房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-绘图室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-美术教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-计算机房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-多媒体教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-库房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-库房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-楼梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-绘图室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-美术教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-计算机房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-设备间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-多媒体教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-库房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-库房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-绘图室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-美术教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-计算机房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-设备间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假