建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

高校教学楼

| 工程地点 | ： | 湖南-湘潭 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 湘潭市建筑施工研究院 |
| 设计单位 | ： | 湘潭市建筑设计研究院 |
| 设计人 | ： | 罗泳秋 王恺宇 王磊 陈婧怡 杨闵岚 |
| 校对人 | ： | 苏欢 李文菁 曹伟平 |
| 审定人 | ： | 苏欢 李文菁 曹伟平 |
| 报告日期 | : | 2026年1月1日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13077002569 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	规定性指标检查	14

4.1 工程材料	14

4.2 围护结构做法简要说明	15

4.3 体形系数	15

4.4 窗墙比	16

4.5 天窗	18

4.6 屋顶	18

4.7 外墙	19

4.8 挑空楼板	20

4.9 外窗	20

4.10 建筑遮阳措施	28

4.11 非中空窗面积比	28

4.12 可开启窗扇	28

4.13 规定性指标检查结论	28

建筑概况

| 工程名称 | 高校教学楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-湘潭 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上14914㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 25.5m |
| 计算建筑体积 | 55009.19 |
| 计算建筑外表面积 | 9060.95 |
| 北向角度 | 45 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 9.948 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 细石混凝土 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 《新疆公共建筑节能设计标准》XJJ034-2022 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土砌块墙 | 0.220 | 3.490 | 700.0 | 1087.6 | 0.0111 |  |
| 聚氨酯防水涂料 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 5823.6 | 0.0014 |  |
| 五排孔陶粒混凝土自保温砖墙（200mm厚) | 0.200 | 2.918 | 1100.0 | 532.1 | 0.0000 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0014 |  |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 0.045 | 0.750 | 160.0 | 1074.3 | 0.4880 |  |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 0.440 | 6.300 | 1100.0 | 1050.0 | 0.1350 | 四川65%导则 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0443 |  |
| 干铺聚酯无纺布一层 | 0.930 | 11.033 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0100 |  |
| 现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(B1级) | 0.024 | 0.360 | 45.0 | 1650.1 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一（上人倒置式屋面） (K=0.356,D=4.189)：（由上到下）

细石混凝土 50mm＋干铺聚酯无纺布一层 0mm＋难燃型挤塑聚苯板 85mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(B1级) 2mm＋石灰水泥砂浆 20mm＋粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆 10mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.460,D=4.288)：（由外到内）

岩棉保温装饰复合一体板 45mm＋聚氨酯防水涂料 1.5mm＋聚合物水泥防水砂浆 6mm＋水泥砂浆 20mm＋五排孔陶粒混凝土自保温砖墙（200mm厚) 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.678,D=2.746)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋岩棉保温装饰复合一体板 65mm

4. 外窗：断桥铝合金型材窗断桥宽度 14.8mm6 中透光三银 Low-E+12air +6 透明(暖边间隔条） (K=1.700)：

传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.230

5. 幕墙：多腔塑钢型材窗 6 高透光单银 Low-E+12A+6 透明 (K=1.850)：

传热系数1.850W/㎡.K，窗太阳得热系数0.450

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 9060.95 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 55009.19 |
| 体形系数 | 0.16 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 2306.16 | 1047.99 | 9685.86 |
| 2 | 3.600 | 2216.74 | 969.30 | 8338.62 |
| 3 | 3.600 | 2376.63 | 1006.70 | 8555.88 |
| 4 | 3.600 | 2366.11 | 942.61 | 8517.98 |
| 5 | 3.600 | 2041.52 | 1319.49 | 7349.47 |
| 6 | 3.600 | 2194.31 | 1132.44 | 7899.50 |
| 7 | 3.300 | 1412.69 | 1229.71 | 4661.86 |
| 屋顶 | － | － | 1412.72 | － |
| 合计 | 25.50 | 14914.15 | 9060.95 | 55009.19 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 1314.97 | 2981.75 | 0.44 |
| 西向 | 立面4 | 1003.35 | 2947.31 | 0.34 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 2~5 | / | / | 285.07 | 1314.97 |
|  |  | C1016 | 1.00×1.60 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |  |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 2~6 | 10 | 2.16 | 21.60 |  |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 2,4,6 | 3 | 2.88 | 8.64 |  |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C1624 | 1.60×2.40 | 6 | 1 | 3.84 | 3.84 |  |
|  |  | C22724 | 22.70×2.40 | 6 | 1 | 54.48 | 54.48 |  |
|  |  | C3024 | 3.00×2.40 | 2~5 | 4 | 7.20 | 28.80 |  |
|  |  | C3030 | 3.00×3.00 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |
|  |  | C3033 | 3.00×3.30 | 1 | 1 | 9.90 | 9.90 |  |
|  |  | C3309 | 3.30×0.90 | 4 | 1 | 2.97 | 2.97 |  |
|  |  | C3324 | 3.30×2.40 | 3,5 | 2 | 7.92 | 15.84 |  |
|  |  | C3430 | 3.40×3.30 | 1 | 1 | 11.22 | 11.22 |  |
|  |  | C3433 | 3.40×3.30 | 1 | 1 | 11.22 | 11.22 |  |
|  |  | C3609 | 3.60×2.40 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 |  |
|  |  | C3609 | 3.60×0.90 | 5 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | C3624 | 3.60×2.40 | 2~6 | 34 | 8.64 | 293.76 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1 | 10 | 10.80 | 108.00 |  |
|  |  | C3633 | 3.60×3.30 | 1 | 1 | 11.88 | 11.88 |  |
|  |  | C3909 | 3.90×0.90 | 3,5 | 5 | 3.51 | 17.55 |  |
|  |  | C3909 | 3.90×0.90 | 3,5 | 4 | 3.51 | 14.04 |  |
|  |  | C3921 | 3.90×2.10 | 4 | 1 | 8.19 | 8.19 |  |
|  |  | C3924 | 3.90×2.40 | 3,5 | 3 | 9.36 | 28.08 |  |
|  |  | C4124 | 4.10×2.40 | 4 | 1 | 9.84 | 9.84 |  |
|  |  | C4124[1724] | 1.70×2.40 | 2 | 1 | 4.07 | 4.07 |  |
|  |  | C4124[2424] | 2.40×2.40 | 2 | 1 | 5.77 | 5.77 |  |
|  |  | C4130 | 4.10×3.00 | 1 | 1 | 12.30 | 12.30 |  |
|  |  | C4509 | 4.50×2.40 | 2 | 3 | 10.80 | 32.40 |  |
|  |  | C4509 | 4.50×0.90 | 4 | 4 | 4.05 | 16.20 |  |
|  |  | C6009 | 6.00×0.90 | 3~5 | 3 | 5.40 | 16.20 |  |
|  |  | C6609 | 6.60×0.90 | 1 | 1 | 5.94 | 5.94 |  |
|  |  | C7224 | 7.30×2.40 | 5 | 1 | 17.52 | 17.52 |  |
|  |  | C7224 | 7.20×2.40 | 5~6 | 2 | 17.28 | 34.56 |  |
|  |  | C7318 | 7.30×1.75 | 6 | 1 | 12.78 | 12.78 |  |
|  |  | C7416 | 7.40×1.60 | 1 | 2 | 11.84 | 23.68 |  |
|  |  | C7424 | 7.40×2.40 | 2~4 | 3 | 17.76 | 53.28 |  |
|  |  | C7424 | 7.40×2.40 | 6 | 1 | 17.76 | 17.76 |  |
|  |  | C7618 | 7.60×1.75 | 6 | 1 | 13.30 | 13.30 |  |
|  |  | C8109 | 8.10×0.90 | 6 | 1 | 7.29 | 7.29 |  |
|  |  | C8409 | 8.40×0.90 | 2 | 1 | 7.56 | 7.56 |  |
|  |  | C8524 | 8.50×2.40 | 5~6 | 2 | 20.40 | 40.80 |  |
|  |  | C9424 | 9.40×2.40 | 6 | 1 | 22.56 | 22.56 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 3~5 | / | / | 38.56 | 1003.35 |
|  |  | C0824 | 0.80×2.40 | 2~4,6 | 4 | 1.92 | 7.68 |  |
|  |  | C11924 | 11.90×2.40 | 6 | 1 | 28.56 | 28.56 |  |
|  |  | C1524 | 1.50×2.40 | 2~7 | 17 | 3.60 | 61.20 |  |
|  |  | C1530 | 1.50×3.00 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 |  |
|  |  | C1824 | 1.80×2.40 | 2~6 | 5 | 4.32 | 21.60 |  |
|  |  | C3030 | 3.00×3.00 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |
|  |  | C3624 | 3.60×2.40 | 2~6 | 28 | 8.64 | 241.92 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1,5 | 8 | 10.80 | 86.40 |  |
|  |  | C3830 | 3.42×3.00 | 1 | 1 | 10.25 | 10.25 |  |
|  |  | C3909 | 3.90×0.90 | 5 | 2 | 3.51 | 7.02 |  |
|  |  | C4018 | 4.00×1.80 | 2~5 | 4 | 7.20 | 28.80 |  |
|  |  | C4018 | 4.00×1.75 | 6 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |
|  |  | C4024 | 4.00×2.40 | 1 | 1 | 9.60 | 9.60 |  |
|  |  | C4024 | 3.40×2.40 | 2 | 1 | 8.15 | 8.15 |  |
|  |  | C4024 | 3.80×2.40 | 5 | 1 | 9.11 | 9.11 |  |
|  |  | C4024[0224] | 0.20×2.40 | 4 | 1 | 0.49 | 0.49 |  |
|  |  | C4024[0324] | 0.28×2.40 | 3 | 1 | 0.66 | 0.66 |  |
|  |  | C4024[0424] | 0.40×2.40 | 6 | 1 | 0.96 | 0.96 |  |
|  |  | C4024[3624] | 3.60×2.40 | 6 | 1 | 8.64 | 8.64 |  |
|  |  | C4024[3724] | 3.72×2.40 | 3 | 1 | 8.94 | 8.94 |  |
|  |  | C4024[3824] | 3.80×2.40 | 4 | 1 | 9.11 | 9.11 |  |
|  |  | C7324 | 7.30×2.40 | 5 | 1 | 17.52 | 17.52 |  |
|  |  | C7518 | 7.50×1.80 | 2~5 | 4 | 13.50 | 54.00 |  |
|  |  | C7518 | 7.50×1.75 | 6 | 2 | 13.13 | 26.25 |  |
|  |  | C7524 | 7.50×2.40 | 1 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |
|  |  | C7918 | 7.90×1.80 | 2~5 | 4 | 14.22 | 56.88 |  |
|  |  | C7924 | 7.90×2.40 | 1 | 1 | 18.96 | 18.96 |  |
|  |  | C8424 | 8.40×2.40 | 5~6 | 2 | 20.16 | 40.32 |  |
|  |  | C9824 | 9.80×2.40 | 6 | 1 | 23.52 | 23.52 |  |
|  |  | C9827 | 9.80×2.70 | 2~5 | 4 | 26.46 | 105.84 |  |
|  |  | C9830 | 9.80×3.00 | 1 | 1 | 29.40 | 29.40 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一（上人倒置式屋面）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 50 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.039 | 0.530 |
| 干铺聚酯无纺布一层 | － | － | 11.033 | － | 0.000 | 0.000 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 85 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 2.361 | 1.530 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.20 | 0.011 | 0.122 |
| 现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(B1级) | 2 | 0.024 | 0.360 | 1.25 | 0.067 | 0.030 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 30 | 0.440 | 6.300 | 1.00 | 0.068 | 0.430 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.649 | 4.189 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 45 | 0.045 | 0.750 | 1.05 | 0.952 | 0.750 |
| 聚氨酯防水涂料 | 1.5 | 0.150 | 6.070 | 1.00 | 0.010 | 0.061 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 6 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 五排孔陶粒混凝土自保温砖墙（200mm厚) | 200 | 0.200 | 2.918 | 1.00 | 1.000 | 2.918 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 292.5 | － | － | － | 2.012 | 4.288 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 65 | 0.045 | 0.750 | 1.20 | 1.204 | 1.083 |
| 各层之和∑ | 225 | － | － | － | 1.316 | 2.746 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多腔塑钢型材窗 6 高透光单银 Low-E+12A+6 透明 | 369 | 1.85 | 0.45 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022 |  |  |  |  |
| 2 | 断桥铝合金型材窗断桥宽度 14.8mm6 中透光三银 Low-E+12air +6 透明(暖边间隔条） | 424 | 1.70 | 0.23 | 0.500 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1016，C1218，C1224，C1230，C1624，C22724，C3024，C3030，C3033，C3309，C3324，C3430，C3433，C3609，C3624，C3630，C3633，C3909，C3921，C3924，C4124，C4124[1724]，C4124[2424]，C4130，C4509，C6009，C6609，C7224，C7318，C7416，C7424，C7618，C8109，C8409，C8524，C9424，C0824，C11924，C1524，C1530，C1824，C3830，C4018，C4024，C4024[0224]，C4024[0324]，C4024[0424]，C4024[3624]，C4024[3724]，C4024[3824]，C7324，C7518，C7524，C7918，C7924，C8424，C9824，C9827，C9830 |  |  |  |
|  | 来源：《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳50 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~5 | / | / | 285.07 | 369 | 1.850 |
| 2 | C1016 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 | 424 | 1.700 |
| 3 | C1218 | 2~6 | 10 | 2.16 | 21.60 | 424 | 1.700 |
| 4 | C1224 | 2,4,6 | 3 | 2.88 | 8.64 | 424 | 1.700 |
| 5 | C1230 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 424 | 1.700 |
| 6 | C1624 | 6 | 1 | 3.84 | 3.84 | 424 | 1.700 |
| 7 | C22724 | 6 | 1 | 54.48 | 54.48 | 424 | 1.700 |
| 8 | C3024 | 2~5 | 4 | 7.20 | 28.80 | 424 | 1.700 |
| 9 | C3030 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 424 | 1.700 |
| 10 | C3033 | 1 | 1 | 9.90 | 9.90 | 424 | 1.700 |
| 11 | C3309 | 4 | 1 | 2.97 | 2.97 | 424 | 1.700 |
| 12 | C3324 | 3,5 | 2 | 7.92 | 15.84 | 424 | 1.700 |
| 13 | C3430 | 1 | 1 | 11.22 | 11.22 | 424 | 1.700 |
| 14 | C3433 | 1 | 1 | 11.22 | 11.22 | 424 | 1.700 |
| 15 | C3609 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 | 424 | 1.700 |
| 16 | C3609 | 5 | 1 | 3.24 | 3.24 | 424 | 1.700 |
| 17 | C3624 | 2~6 | 34 | 8.64 | 293.76 | 424 | 1.700 |
| 18 | C3630 | 1 | 10 | 10.80 | 108.00 | 424 | 1.700 |
| 19 | C3633 | 1 | 1 | 11.88 | 11.88 | 424 | 1.700 |
| 20 | C3909 | 3,5 | 5 | 3.51 | 17.55 | 424 | 1.700 |
| 21 | C3909 | 3,5 | 4 | 3.51 | 14.04 | 424 | 1.700 |
| 22 | C3921 | 4 | 1 | 8.19 | 8.19 | 424 | 1.700 |
| 23 | C3924 | 3,5 | 3 | 9.36 | 28.08 | 424 | 1.700 |
| 24 | C4124 | 4 | 1 | 9.84 | 9.84 | 424 | 1.700 |
| 25 | C4124[1724] | 2 | 1 | 4.07 | 4.07 | 424 | 1.700 |
| 26 | C4124[2424] | 2 | 1 | 5.77 | 5.77 | 424 | 1.700 |
| 27 | C4130 | 1 | 1 | 12.30 | 12.30 | 424 | 1.700 |
| 28 | C4509 | 2 | 3 | 10.80 | 32.40 | 424 | 1.700 |
| 29 | C4509 | 4 | 4 | 4.05 | 16.20 | 424 | 1.700 |
| 30 | C6009 | 3~5 | 3 | 5.40 | 16.20 | 424 | 1.700 |
| 31 | C6609 | 1 | 1 | 5.94 | 5.94 | 424 | 1.700 |
| 32 | C7224 | 5 | 1 | 17.52 | 17.52 | 424 | 1.700 |
| 33 | C7224 | 5~6 | 2 | 17.28 | 34.56 | 424 | 1.700 |
| 34 | C7318 | 6 | 1 | 12.78 | 12.78 | 424 | 1.700 |
| 35 | C7416 | 1 | 2 | 11.84 | 23.68 | 424 | 1.700 |
| 36 | C7424 | 2~4 | 3 | 17.76 | 53.28 | 424 | 1.700 |
| 37 | C7424 | 6 | 1 | 17.76 | 17.76 | 424 | 1.700 |
| 38 | C7618 | 6 | 1 | 13.30 | 13.30 | 424 | 1.700 |
| 39 | C8109 | 6 | 1 | 7.29 | 7.29 | 424 | 1.700 |
| 40 | C8409 | 2 | 1 | 7.56 | 7.56 | 424 | 1.700 |
| 41 | C8524 | 5~6 | 2 | 20.40 | 40.80 | 424 | 1.700 |
| 42 | C9424 | 6 | 1 | 22.56 | 22.56 | 424 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1314.97 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.733 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~5 | / | / | 38.56 | 369 | 1.850 |
| 2 | C0824 | 2~4,6 | 4 | 1.92 | 7.68 | 424 | 1.700 |
| 3 | C11924 | 6 | 1 | 28.56 | 28.56 | 424 | 1.700 |
| 4 | C1524 | 2~7 | 17 | 3.60 | 61.20 | 424 | 1.700 |
| 5 | C1530 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 424 | 1.700 |
| 6 | C1824 | 2~6 | 5 | 4.32 | 21.60 | 424 | 1.700 |
| 7 | C3030 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 424 | 1.700 |
| 8 | C3624 | 2~6 | 28 | 8.64 | 241.92 | 424 | 1.700 |
| 9 | C3630 | 1,5 | 8 | 10.80 | 86.40 | 424 | 1.700 |
| 10 | C3830 | 1 | 1 | 10.25 | 10.25 | 424 | 1.700 |
| 11 | C3909 | 5 | 2 | 3.51 | 7.02 | 424 | 1.700 |
| 12 | C4018 | 2~5 | 4 | 7.20 | 28.80 | 424 | 1.700 |
| 13 | C4018 | 6 | 1 | 7.00 | 7.00 | 424 | 1.700 |
| 14 | C4024 | 1 | 1 | 9.60 | 9.60 | 424 | 1.700 |
| 15 | C4024 | 2 | 1 | 8.15 | 8.15 | 424 | 1.700 |
| 16 | C4024 | 5 | 1 | 9.11 | 9.11 | 424 | 1.700 |
| 17 | C4024[0224] | 4 | 1 | 0.49 | 0.49 | 424 | 1.700 |
| 18 | C4024[0324] | 3 | 1 | 0.66 | 0.66 | 424 | 1.700 |
| 19 | C4024[0424] | 6 | 1 | 0.96 | 0.96 | 424 | 1.700 |
| 20 | C4024[3624] | 6 | 1 | 8.64 | 8.64 | 424 | 1.700 |
| 21 | C4024[3724] | 3 | 1 | 8.94 | 8.94 | 424 | 1.700 |
| 22 | C4024[3824] | 4 | 1 | 9.11 | 9.11 | 424 | 1.700 |
| 23 | C7324 | 5 | 1 | 17.52 | 17.52 | 424 | 1.700 |
| 24 | C7518 | 2~5 | 4 | 13.50 | 54.00 | 424 | 1.700 |
| 25 | C7518 | 6 | 2 | 13.13 | 26.25 | 424 | 1.700 |
| 26 | C7524 | 1 | 1 | 18.00 | 18.00 | 424 | 1.700 |
| 27 | C7918 | 2~5 | 4 | 14.22 | 56.88 | 424 | 1.700 |
| 28 | C7924 | 1 | 1 | 18.96 | 18.96 | 424 | 1.700 |
| 29 | C8424 | 5~6 | 2 | 20.16 | 40.32 | 424 | 1.700 |
| 30 | C9824 | 6 | 1 | 23.52 | 23.52 | 424 | 1.700 |
| 31 | C9827 | 2~5 | 4 | 26.46 | 105.84 | 424 | 1.700 |
| 32 | C9830 | 1 | 1 | 29.40 | 29.40 | 424 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1003.35 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.706 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~5 | / | / | 285.07 | 369 | 0.450 |  | 1.000 | 0.450 |
| 2 | C1016 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.935 | 0.215 |
| 3 | C1218 | 2~6 | 10 | 2.16 | 21.60 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.944 | 0.217 |
| 4 | C1224 | 2,4,6 | 3 | 2.88 | 8.64 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.951 | 0.219 |
| 5 | C1230 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.954 | 0.219 |
| 6 | C1624 | 6 | 1 | 3.84 | 3.84 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.959 | 0.221 |
| 7 | C22724 | 6 | 1 | 54.48 | 54.48 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.981 | 0.226 |
| 8 | C3024 | 2~5 | 4 | 7.20 | 28.80 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.970 | 0.223 |
| 9 | C3030 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.973 | 0.224 |
| 10 | C3033 | 1 | 1 | 9.90 | 9.90 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.974 | 0.224 |
| 11 | C3309 | 4 | 1 | 2.97 | 2.97 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.943 | 0.217 |
| 12 | C3324 | 3,5 | 2 | 7.92 | 15.84 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.971 | 0.223 |
| 13 | C3430 | 1 | 1 | 11.22 | 11.22 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.976 | 0.224 |
| 14 | C3433 | 1 | 1 | 11.22 | 11.22 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.976 | 0.224 |
| 15 | C3609 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.972 | 0.224 |
| 16 | C3609 | 5 | 1 | 3.24 | 3.24 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.944 | 0.217 |
| 17 | C3624 | 2~6 | 34 | 8.64 | 293.76 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.972 | 0.224 |
| 18 | C3630 | 1 | 10 | 10.80 | 108.00 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.975 | 0.224 |
| 19 | C3633 | 1 | 1 | 11.88 | 11.88 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.976 | 0.225 |
| 20 | C3909 | 3,5 | 5 | 3.51 | 17.55 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.945 | 0.217 |
| 21 | C3909 | 3,5 | 4 | 3.51 | 14.04 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.946 | 0.217 |
| 22 | C3921 | 4 | 1 | 8.19 | 8.19 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.970 | 0.223 |
| 23 | C3924 | 3,5 | 3 | 9.36 | 28.08 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.973 | 0.224 |
| 24 | C4124 | 4 | 1 | 9.84 | 9.84 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.973 | 0.224 |
| 25 | C4124[1724] | 2 | 1 | 4.07 | 4.07 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.960 | 0.221 |
| 26 | C4124[2424] | 2 | 1 | 5.77 | 5.77 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.967 | 0.222 |
| 27 | C4130 | 1 | 1 | 12.30 | 12.30 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.977 | 0.225 |
| 28 | C4509 | 2 | 3 | 10.80 | 32.40 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.974 | 0.224 |
| 29 | C4509 | 4 | 4 | 4.05 | 16.20 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.947 | 0.218 |
| 30 | C6009 | 3~5 | 3 | 5.40 | 16.20 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.949 | 0.218 |
| 31 | C6609 | 1 | 1 | 5.94 | 5.94 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.949 | 0.218 |
| 32 | C7224 | 5 | 1 | 17.52 | 17.52 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.978 | 0.225 |
| 33 | C7224 | 5~6 | 2 | 17.28 | 34.56 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.977 | 0.225 |
| 34 | C7318 | 6 | 1 | 12.78 | 12.78 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.971 | 0.223 |
| 35 | C7416 | 1 | 2 | 11.84 | 23.68 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.969 | 0.223 |
| 36 | C7424 | 2~4 | 3 | 17.76 | 53.28 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.977 | 0.225 |
| 37 | C7424 | 6 | 1 | 17.76 | 17.76 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.978 | 0.225 |
| 38 | C7618 | 6 | 1 | 13.30 | 13.30 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.971 | 0.223 |
| 39 | C8109 | 6 | 1 | 7.29 | 7.29 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.950 | 0.219 |
| 40 | C8409 | 2 | 1 | 7.56 | 7.56 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.951 | 0.219 |
| 41 | C8524 | 5~6 | 2 | 20.40 | 40.80 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.978 | 0.225 |
| 42 | C9424 | 6 | 1 | 22.56 | 22.56 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.979 | 0.225 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1314.97 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.272 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~5 | / | / | 38.56 | 369 | 0.450 |  | 1.000 | 0.450 |
| 2 | C0824 | 2~4,6 | 4 | 1.92 | 7.68 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.937 | 0.216 |
| 3 | C11924 | 6 | 1 | 28.56 | 28.56 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.983 | 0.226 |
| 4 | C1524 | 2~7 | 17 | 3.60 | 61.20 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.959 | 0.221 |
| 5 | C1530 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.962 | 0.221 |
| 6 | C1824 | 2~6 | 5 | 4.32 | 21.60 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.964 | 0.222 |
| 7 | C3030 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.975 | 0.224 |
| 8 | C3624 | 2~6 | 28 | 8.64 | 241.92 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.975 | 0.224 |
| 9 | C3630 | 1,5 | 8 | 10.80 | 86.40 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.978 | 0.225 |
| 10 | C3830 | 1 | 1 | 10.25 | 10.25 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.977 | 0.225 |
| 11 | C3909 | 5 | 2 | 3.51 | 7.02 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.953 | 0.219 |
| 12 | C4018 | 2~5 | 4 | 7.20 | 28.80 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.971 | 0.223 |
| 13 | C4018 | 6 | 1 | 7.00 | 7.00 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.971 | 0.223 |
| 14 | C4024 | 1 | 1 | 9.60 | 9.60 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.976 | 0.224 |
| 15 | C4024 | 2 | 1 | 8.15 | 8.15 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.974 | 0.224 |
| 16 | C4024 | 5 | 1 | 9.11 | 9.11 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.975 | 0.224 |
| 17 | C4024[0224] | 4 | 1 | 0.49 | 0.49 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.812 | 0.187 |
| 18 | C4024[0324] | 3 | 1 | 0.66 | 0.66 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.852 | 0.196 |
| 19 | C4024[0424] | 6 | 1 | 0.96 | 0.96 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.891 | 0.205 |
| 20 | C4024[3624] | 6 | 1 | 8.64 | 8.64 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.975 | 0.224 |
| 21 | C4024[3724] | 3 | 1 | 8.94 | 8.94 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.975 | 0.224 |
| 22 | C4024[3824] | 4 | 1 | 9.11 | 9.11 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.975 | 0.224 |
| 23 | C7324 | 5 | 1 | 17.52 | 17.52 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.980 | 0.226 |
| 24 | C7518 | 2~5 | 4 | 13.50 | 54.00 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.976 | 0.224 |
| 25 | C7518 | 6 | 2 | 13.13 | 26.25 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.976 | 0.224 |
| 26 | C7524 | 1 | 1 | 18.00 | 18.00 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.981 | 0.226 |
| 27 | C7918 | 2~5 | 4 | 14.22 | 56.88 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.976 | 0.225 |
| 28 | C7924 | 1 | 1 | 18.96 | 18.96 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.981 | 0.226 |
| 29 | C8424 | 5~6 | 2 | 20.16 | 40.32 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.981 | 0.226 |
| 30 | C9824 | 6 | 1 | 23.52 | 23.52 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.982 | 0.226 |
| 31 | C9827 | 2~5 | 4 | 26.46 | 105.84 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.983 | 0.226 |
| 32 | C9830 | 1 | 1 | 29.40 | 29.40 | 424 | 0.230 | 窗洞自遮阳50 | 0.985 | 0.226 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1003.35 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.233 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 1314.97 | 1.73 | 0.27 | 0.44 | K≤2.20, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 1003.35 | 1.71 | 0.23 | 0.34 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2318.31 | 1.72 | 0.26 | 0.39 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 1314.97 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 1003.35 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。