# 信息网络系统设计

项目名称：从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计

建设单位：沈阳大学

设计单位：沈阳大学建筑设计研究院

工程地点：辽宁省沈阳市

设计阶段：施工图设计

2026年3月 编制

## 目录

- 1. 项目概况 ................................ 3

- 2. 设计依据 ................................ 3

- 3. 需求分析 ................................ 3

- 4. 系统架构设计 ............................ 4

- 5. 综合布线系统 ............................ 5

- 6. 设备选型与配置 .......................... 6

- 7. 网络安全设计 ............................ 8

- 8. 设备清单及概算 .......................... 8

- 9. 施工与维护说明 .......................... 9

## 1 项目概况

本项目为沈阳大学建设的LJ1体育·商业综合体，总建筑面积约2400㎡，地上2层，建筑高度14m。主要使用功能包括：休闲空间（约673㎡）、体育场（约48㎡）、一般商店（约145㎡）、餐厅（约39㎡）、贵宾室、裁判房、办公室、治疗室、浴室等。本信息网络系统旨在为建筑内部提供高速、稳定、安全的数据通信网络，满足办公、商业、赛事服务及公共区域无线覆盖的需求。

## 2 设计依据

- 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

- 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

- 《数据中心设计规范》GB 50174-2017

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019

- 《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

- 建设单位提供的建筑平面图、功能分区及使用需求

## 3 需求分析

### 3.1 业务需求

- 办公区域：满足日常办公、视频会议、资料传输，预计信息点约60个。

- 商业区域：包括商店、快餐店、酒吧等，需支持收银、Wi-Fi接入，预计信息点约40个。

- 体育场馆：赛事计时计分、媒体转播、公众无线网络，需高带宽和低延迟，无线AP密集部署。

- 公共区域：大厅、休息厅、走廊等，实现无缝Wi-Fi覆盖，支持高并发连接。

### 3.2 性能需求

- 核心网络万兆骨干，千兆到桌面，无线网络支持Wi-Fi 6（802.11ax）。

- 互联网出口带宽不低于1Gbps，支持链路冗余。

- 网络7×24小时稳定运行，关键设备冗余配置。

## 4 系统架构设计

采用三层网络架构：核心层、汇聚层、接入层，核心交换机设于一层弱电机房，各楼层设置弱电间（竖井）部署汇聚/接入交换机。网络拓扑如图（示意）。

拓扑说明：核心交换机（双机虚拟化）→ 汇聚交换机（每层1台）→ 接入交换机（每层按区域划分）→ 信息点/无线AP。核心与汇聚之间采用双链路光纤互联，保证冗余。

### 4.1 核心层

配置2台万兆核心交换机，虚拟集群，提供高可靠性。负责数据高速转发、路由策略、安全控制。

### 4.2 汇聚层

每层设置1台汇聚交换机，通过万兆光纤上联核心，下联接接入交换机。汇聚层可部署部分策略，减轻核心压力。

### 4.3 接入层

根据信息点数量，每层设置2-3台接入交换机，千兆到桌面，PoE供电用于无线AP和IP监控（若有）。

## 5 综合布线系统

### 5.1 工作区子系统

采用六类非屏蔽信息模块，单/双口面板。办公区每个工位设置2个信息点（数据+语音），商业区按需设置地插或墙插。无线AP信息点预留至天花内。

### 5.2 水平子系统

采用六类非屏蔽双绞线，长度不超过90米。部分高带宽区域（如体育场计时计分）采用室内多模光缆直连。

### 5.3 垂直干线子系统

采用室内万兆多模光缆（OM3），每层弱电间引出至少6芯至核心机房；语音干线采用三类大对数电缆。

### 5.4 设备间及电信间

核心机房设于一层（面积约15㎡），配备标准机柜、精密空调、UPS（2小时后备）。各层弱电间（2-3㎡）内设壁挂机柜、光纤配线架、网络交换机。

### 5.5 信息点统计

| 区域/楼层 | 数据点（个） | 语音点（个） | 无线AP（个） | 光纤点（对） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层（商店、餐厅、大厅等） | 85 | 20 | 12 | 4 |
| 二层（办公、会议室等） | 60 | 15 | 8 | 2 |
| 三层（体育场馆、休息厅等） | 40 | 8 | 10 | 4 |
| 合计 | 185 | 43 | 30 | 10 |

## 6 设备选型与配置

### 6.1 核心交换机

- 型号：华为 CloudEngine S12700E-4（或同级）

- 交换容量≥38.4 Tbps，包转发率≥7200 Mpps

- 配置双主控、双电源，万兆端口≥24个，千兆电口≥48个

- 支持VxLAN、SDN、IPv6等

### 6.2 汇聚交换机

- 型号：华为 S5731-H48T4XC（或同级）

- 千兆电口≥48，万兆光口≥4，可堆叠

### 6.3 接入交换机

- 型号：华为 S5735-L48P4X-A（PoE） / S5735-L24T4X-A

- 24/48口千兆电口，4个万兆上行，PoE型号支持802.3af/at

### 6.4 无线网络

- 采用Wi-Fi 6 AP，如华为 AirEngine 6760-51（高密）/ 5760-22（普通区域）

- 无线控制器：华为 AirEngine 9700-M1（可管理256AP）

- 支持无缝漫游、负载均衡、智能射频

### 6.5 出口网关及防火墙

- 出口路由器：华为 NetEngine AR6300

- 防火墙：华为 USG6625F，吞吐量≥8Gbps，支持IPS/IDS、VPN

## 7 网络安全设计

按照网络安全等级保护二级要求设计：

- 边界部署防火墙，划分安全区域（内网、外网、DMZ）。

- 核心交换机旁挂上网行为管理及审计设备。

- 无线网络与有线网络隔离，访客网络通过VPN/portal认证接入。

- 关键设备开启SNMP v3、SSH，统一安全管理平台。

- 定期漏洞扫描，重要数据备份。

## 8 设备清单及概算（主要部分）

| 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | 华为 CloudEngine S12700E-4 | 2 | 台 | 双主控/电源 |
| 汇聚交换机 | 华为 S5731-H48T4XC | 3 | 台 | 每层1台 |
| 接入交换机(48口PoE) | 华为 S5735-L48P4X-A | 4 | 台 | 用于公共区 |
| 接入交换机(24口) | 华为 S5735-L24T4X-A | 6 | 台 | 办公/商业区 |
| 无线控制器 | 华为 AirEngine 9700-M1 | 1 | 台 | 含管理授权 |
| 高密AP | 华为 AirEngine 6760-51 | 12 | 台 | 体育场/大厅 |
| 普通AP | 华为 AirEngine 5760-22 | 18 | 台 | 走廊/房间 |
| 防火墙 | 华为 USG6625F | 2 | 台 | 主备 |
| 上网行为管理 | 深信服 AC-1000 | 1 | 台 | 可选 |
| 六类非屏蔽线缆 | Cat6 UTP | 120 | 箱 | 每箱305米 |
| 室内多模光缆 | OM3 12芯 | 1500 | 米 | 干线 |
| 机柜（42U） | 图腾/精致 | 4 | 台 | 核心机房 |
| 壁挂机柜（12U） | 图腾 | 3 | 台 | 弱电间 |
| UPS（20kVA） | 山特/华为 | 1 | 套 | 后备2h |

## 9 施工与维护说明

- 布线施工应遵守国家现行施工规范，线缆敷设平直、绑扎整齐，标识清晰。

- 所有网络设备需进行统一IP规划，VLAN划分（办公、商业、体育、访客、设备等）。

- 系统安装完成后进行连通性测试、压力测试、无线信号覆盖测试。

- 提供完整的竣工图纸、配线表、设备配置文件。

- 日常维护：定期检查设备日志、备份配置、升级补丁，每季度清洁设备。

设计说明：本设计基于公共建筑通用标准及项目初步功能分区进行编制，具体实施时可根据最终装修平面及用户需求微调，但核心架构及主干容量应保留余量。

沈阳大学建筑工程学院（设计专用章）

2026年3月7日