热负荷计算报告书

光轨市集

设计编号：

| 工程地点 | ： | 福建-南平 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月31日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18359326261 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14 新风负荷表	6

15 房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 福建-南平 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 27.00 |  |
| 东经 | 118.16 |  |
| 建筑名称 | 光轨市集 |  |
| 建筑面积 | 地上 4786.82 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 14.25 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 福建-南平-南平（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | 2.1 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.21(修正前：0.222) |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.074 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.66 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.66 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6高透三银Low-E+12Ar+6+12A+6(窗框比0.30)木窗(保温膜） | 1.40 | 0.25 |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 2.73 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 木（塑料）框—单层玻璃门（玻璃比例30%—60%） | 5.00 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 416966 | 4786.82 | 87.11 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 4199.05 | 99.30 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[记忆廊道] | 983.45 | 18 | 41340 | 33317 | 0 | 0 | 0 | 74657 | 75.9 |
|  | 1003[办公区] | 42.82 | 20 | 951 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 102.5 |
|  | 1011[卫生间] | 1.98 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24.4 |
|  | 1013[无障碍卫生间] | 61.34 | 18 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 8.1 |
|  | 1015[卫生间] | 1.75 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.9 |
|  | 1017[卫生间] | 1.97 | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 36.1 |
|  | 1020[卫生间] | 1.86 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15.9 |
|  | 1022[卫生间] | 1.80 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15.9 |
|  | 1025[卫生间] | 1.59 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15.9 |
|  | 1026[卫生间] | 1.95 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15.6 |
|  | 1027[卫生间] | 1.86 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15.6 |
|  | 1029[办公区] | 663.95 | 18 | 3573 | 67480 | 0 | 0 | 0 | 71053 | 107.0 |
|  | 1033[咖啡/茶饮休闲区] | 124.93 | 18 | 2671 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 6903 | 55.3 |
|  | 1034[男厕] | 17.65 | 18 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 13.6 |
|  | 1035[女厕] | 12.37 | 18 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 8.8 |
|  | 1036[无障碍卫生间] | 3.03 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.9 |
|  | 1037[卫生间] | 1.66 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11.6 |
|  | 1038[卫生间] | 1.65 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.9 |
|  | 1039[卫生间] | 1.63 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11.6 |
|  | 1040[火车站历史文化展厅] | 265.41 | 18 | 5604 | 8992 | 0 | 0 | 0 | 14596 | 55.0 |
|  | 1041[卫生间] | 1.90 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.9 |
|  | 1042[卫生间] | 1.86 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11.6 |
|  | 1043[卫生间] | 1.75 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.9 |
|  | 1044[卫生间] | 2.09 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.9 |
|  | 2002[记忆廊道] | 1049.64 | 18 | 44627 | 43573 | 0 | 0 | 0 | 88200 | 84.0 |
|  | 2004[户外茶室] | 68.75 | 18 | 1254 | 4304 | 0 | 0 | 0 | 5559 | 80.9 |
|  | 2012[卫生间] | 1.98 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 23.4 |
|  | 2014[女厕] | 41.40 | 18 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 5.0 |
|  | 2016[卫生间] | 1.75 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.9 |
|  | 2018[卫生间] | 1.97 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24.2 |
|  | 2019[杂物间] | 12.93 | 20 | 784 | 959 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 134.8 |
|  | 2021[卫生间] | 1.88 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.9 |
|  | 2023[卫生间] | 1.80 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.9 |
|  | 2024[无障碍卫生间] | 2.83 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.9 |
|  | 2028[武夷特色超市&共享厨房] | 709.98 | 18 | 3764 | 130919 | 0 | 0 | 0 | 134683 | 189.7 |
|  | 2030[公共露台] | 101.87 | 18 | 8462 | 5162 | 0 | 0 | 0 | 13624 | 133.7 |
|  | 合计 | 4199.05 |  | 114588 | 302378 | 0 | 0 | 0 | 416966 | 99.3 |
| 总计 |  | 4199.05 |  | 114588 | 302378 | 0 | 0 |  | 416966 | 99.3 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[记忆廊道] | 983.45 | 18 | 41340 | 33317 | 0 | 0 | 0 | 74657 | 75.9 |
|  | 1003[办公区] | 42.82 | 20 | 951 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 102.5 |
|  | 1011[卫生间] | 1.98 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24.4 |
|  | 1013[无障碍卫生间] | 61.34 | 18 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 8.1 |
|  | 1015[卫生间] | 1.75 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.9 |
|  | 1017[卫生间] | 1.97 | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 36.1 |
|  | 1020[卫生间] | 1.86 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15.9 |
|  | 1022[卫生间] | 1.80 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15.9 |
|  | 1025[卫生间] | 1.59 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15.9 |
|  | 1026[卫生间] | 1.95 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15.6 |
|  | 1027[卫生间] | 1.86 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15.6 |
|  | 1029[办公区] | 663.95 | 18 | 3573 | 67480 | 0 | 0 | 0 | 71053 | 107.0 |
|  | 1033[咖啡/茶饮休闲区] | 124.93 | 18 | 2671 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 6903 | 55.3 |
|  | 1034[男厕] | 17.65 | 18 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 13.6 |
|  | 1035[女厕] | 12.37 | 18 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 8.8 |
|  | 1036[无障碍卫生间] | 3.03 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.9 |
|  | 1037[卫生间] | 1.66 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11.6 |
|  | 1038[卫生间] | 1.65 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.9 |
|  | 1039[卫生间] | 1.63 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11.6 |
|  | 1040[火车站历史文化展厅] | 265.41 | 18 | 5604 | 8992 | 0 | 0 | 0 | 14596 | 55.0 |
|  | 1041[卫生间] | 1.90 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.9 |
|  | 1042[卫生间] | 1.86 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11.6 |
|  | 1043[卫生间] | 1.75 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.9 |
|  | 1044[卫生间] | 2.09 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.9 |
|  | 合计 | 2202.28 |  | 55364 | 117461 | 0 | 0 |  | 172825 | 78.5 |
| 2层 | 2002[记忆廊道] | 1049.64 | 18 | 44627 | 43573 | 0 | 0 | 0 | 88200 | 84.0 |
|  | 2004[户外茶室] | 68.75 | 18 | 1254 | 4304 | 0 | 0 | 0 | 5559 | 80.9 |
|  | 2012[卫生间] | 1.98 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 23.4 |
|  | 2014[女厕] | 41.40 | 18 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 5.0 |
|  | 2016[卫生间] | 1.75 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.9 |
|  | 2018[卫生间] | 1.97 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24.2 |
|  | 2019[杂物间] | 12.93 | 20 | 784 | 959 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 134.8 |
|  | 2021[卫生间] | 1.88 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.9 |
|  | 2023[卫生间] | 1.80 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.9 |
|  | 2024[无障碍卫生间] | 2.83 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.9 |
|  | 2028[武夷特色超市&共享厨房] | 709.98 | 18 | 3764 | 130919 | 0 | 0 | 0 | 134683 | 189.7 |
|  | 2030[公共露台] | 101.87 | 18 | 8462 | 5162 | 0 | 0 | 0 | 13624 | 133.7 |
|  | 合计 | 1996.77 |  | 59224 | 184917 | 0 | 0 |  | 244142 | 122.3 |
| 总计 |  | 4199.05 |  | 114588 | 302378 | 0 | 0 |  | 416966 | 99.3 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[记忆廊道] | 983.45 | 4917.27 | 33317 | 33.88 |
|  | 1003[办公区] | 42.82 | 428.19 | 3439 | 80.32 |
|  | 1011,1017[卫生间] | 1.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1013[无障碍卫生间] | 61.34 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1015,1043[卫生间] | 1.75 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1020,1027,1042[卫生间] | 1.86 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1022[卫生间] | 1.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1025[卫生间] | 1.59 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1026[卫生间] | 1.95 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1029[办公区] | 663.95 | 9959.31 | 67480 | 101.63 |
|  | 1033[咖啡/茶饮休闲区] | 124.93 | 624.67 | 4232 | 33.88 |
|  | 1034[男厕] | 17.65 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1035[女厕] | 12.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1036[无障碍卫生间] | 3.03 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1037[卫生间] | 1.66 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1038[卫生间] | 1.65 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1039[卫生间] | 1.63 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1040[火车站历史文化展厅] | 265.41 | 1327.06 | 8992 | 33.88 |
|  | 1041[卫生间] | 1.90 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1044[卫生间] | 2.09 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2202.28 | 17256.51 | 117461 | 53.34 |
| 2层 | 2002[记忆廊道] | 1049.64 | 6430.87 | 43573 | 41.51 |
|  | 2004[户外茶室] | 68.75 | 635.29 | 4304 | 62.61 |
|  | 2012,2018[卫生间] | 1.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2014[女厕] | 41.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2016[卫生间] | 1.75 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2019[杂物间] | 12.93 | 119.39 | 959 | 74.16 |
|  | 2021[卫生间] | 1.88 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2023[卫生间] | 1.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2024[无障碍卫生间] | 2.83 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2028[武夷特色超市&共享厨房] | 709.98 | 19322.21 | 130919 | 184.40 |
|  | 2030[公共露台] | 101.87 | 761.84 | 5162 | 50.67 |
|  | 合计 | 1996.77 | 27269.60 | 184917 | 92.61 |
| 总计 |  | 4199.05 | 44526.10 | 302378 | 72.01 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[记忆廊道] | 顶板 | 0.68 | 2.98 | 18 | 15.9 | 0.6 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.02 | 19.6 |
|  | 顶板 | 0.35 | 2.98 | 18 | 15.9 | 0.4 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | 0.02 | 6.9 |
|  | 西南外墙 | 1.50 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 1.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 0.02 | 1.6 |
|  | 东南外墙 | 13.75 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 16.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.02 | 14.9 |
|  | 北外墙 | 0.00 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.02 | 0.0 |
|  | 西北外墙 | 0.00 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.02 | 0.0 |
|  | 西外墙 | 0.00 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.02 | 0.0 |
|  | 东北外墙 | 1.50 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 1.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.02 | 1.9 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 300.86 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 6697.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6027.4 | 0.02 | 6148.0 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 389.00 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 8659.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 7793.3 | 0.02 | 7949.1 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 103.46 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 2302.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2418.1 | 0.02 | 2466.4 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 335.49 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 7468.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7841.4 | 0.02 | 7998.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 47.67 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 1061.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1114.2 | 0.02 | 1136.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 30.12 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 670.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 637.0 | 0.02 | 649.8 |
|  | 西南外门 | 10.00 | 5.00 | 18 | 15.9 | 1.0 | 795.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 715.5 | 0.02 | 729.8 |
|  | 东南外门 | 46.00 | 5.00 | 18 | 15.9 | 1.0 | 3657.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 3291.3 | 0.02 | 3357.1 |
|  | 西北外门 | 17.46 | 5.00 | 18 | 15.9 | 1.0 | 1388.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1457.6 | 0.02 | 1486.8 |
|  | 西外门 | 17.55 | 5.00 | 18 | 15.9 | 1.0 | 1394.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1325.1 | 0.02 | 1351.6 |
|  | 内墙 | 40.00 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.6 | 251.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.9 | 0.02 | 251.9 |
|  | 内墙 | 181.68 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 762.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.6 | 0.02 | 762.6 |
|  | 内墙 | 24.50 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 102.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.8 | 0.02 | 102.8 |
|  | 内墙 | 51.99 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 218.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.3 | 0.02 | 218.3 |
|  | 内门 | 5.00 | 3.00 | 18 | 15.9 | 0.4 | 95.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.4 | 0.02 | 97.3 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 15.9 | 0.4 | 60.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.1 | 0.02 | 61.3 |
|  | 非周边地面 | 489.06 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 2332.8 |  |  | 0.00 | 2332.8 | 0.02 | 2379.5 |
|  | 周边地面 | 491.84 | 0.52 | 18 | 15.9 | 1.0 | 4066.5 |  |  | 0.00 | 4066.5 | 0.02 | 4147.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33317.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74657 |
| 1003[办公区] | 顶板 | 42.82 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 255.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.5 | 0.02 | 260.7 |
|  | 内墙 | 61.91 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 81.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.7 | 0.02 | 81.7 |
|  | 内墙 | 31.25 | 0.66 | 20 | 17.9 | 0.4 | 147.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.7 | 0.02 | 147.7 |
|  | 内墙 | 18.96 | 0.66 | 20 | 17.9 | 0.4 | 89.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.02 | 89.6 |
|  | 内窗 | 13.50 | 2.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 73.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.02 | 75.2 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0.02 | 22.0 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 20 | 17.9 | 0.4 | 38.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.02 | 39.4 |
|  | 非周边地面 | 42.82 | 0.30 | 20 | 17.9 | 1.0 | 229.9 |  |  | 0.00 | 229.9 | 0.02 | 234.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3439.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4390 |
| 1011[卫生间] | 内墙 | 9.20 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 38.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.6 | 0.02 | 38.6 |
|  | 非周边地面 | 1.98 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 9.4 |  |  | 0.00 | 9.4 | 0.02 | 9.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 1013[无障碍卫生间] | 内墙 | 46.69 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 196.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.0 | 0.02 | 196.0 |
|  | 非周边地面 | 61.34 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 292.6 |  |  | 0.00 | 292.6 | 0.02 | 298.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |
| 1015[卫生间] | 非周边地面 | 1.75 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 8.3 |  |  | 0.00 | 8.3 | 0.02 | 8.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 1017[卫生间] | 内墙 | 14.69 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 61.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.02 | 61.7 |
|  | 非周边地面 | 1.97 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 9.4 |  |  | 0.00 | 9.4 | 0.02 | 9.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 1020[卫生间] | 内墙 | 4.90 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0.02 | 20.6 |
|  | 非周边地面 | 1.86 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 8.9 |  |  | 0.00 | 8.9 | 0.02 | 9.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 1022[卫生间] | 内墙 | 4.74 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 19.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 0.02 | 19.9 |
|  | 非周边地面 | 1.80 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 8.6 |  |  | 0.00 | 8.6 | 0.02 | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 1025[卫生间] | 内墙 | 4.20 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.02 | 17.6 |
|  | 非周边地面 | 1.59 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 7.6 |  |  | 0.00 | 7.6 | 0.02 | 7.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 1026[卫生间] | 内墙 | 4.96 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.02 | 20.8 |
|  | 非周边地面 | 1.95 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 9.3 |  |  | 0.00 | 9.3 | 0.02 | 9.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 1027[卫生间] | 内墙 | 4.74 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 19.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 0.02 | 19.9 |
|  | 非周边地面 | 1.86 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 8.9 |  |  | 0.00 | 8.9 | 0.02 | 9.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 1029[办公区] | 内墙 | 28.50 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.6 | 179.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.02 | 179.4 |
|  | 内墙 | 22.10 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.02 | 92.8 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 18 | 15.9 | 0.4 | 68.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.7 | 0.02 | 70.1 |
|  | 非周边地面 | 663.95 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 3167.1 |  |  | 0.00 | 3167.1 | 0.02 | 3230.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67480.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71053 |
| 1033[咖啡/茶饮休闲区] | 屋顶 | 124.43 | 0.21 | 18 | 15.9 | 1.0 | 415.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.5 | 0.02 | 423.8 |
|  | 北外墙 | 0.00 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.02 | 0.0 |
|  | 西北外墙 | 66.25 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 77.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.02 | 83.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 20.72 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 461.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 484.4 | 0.02 | 494.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 16.19 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 360.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.3 | 0.02 | 385.9 |
|  | 北外门 | 2.04 | 5.00 | 18 | 15.9 | 1.0 | 161.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.0 | 0.02 | 173.4 |
|  | 西北外门 | 4.02 | 5.00 | 18 | 15.9 | 1.0 | 319.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 335.8 | 0.02 | 342.5 |
|  | 非周边地面 | 78.93 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 376.5 |  |  | 0.00 | 376.5 | 0.02 | 384.0 |
|  | 周边地面 | 45.50 | 0.52 | 18 | 15.9 | 1.0 | 376.2 |  |  | 0.00 | 376.2 | 0.02 | 383.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4232.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6903 |
| 1034[男厕] | 东南外墙 | 22.62 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 26.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0.02 | 24.4 |
|  | 东南外窗 | 2.40 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 53.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.02 | 49.0 |
|  | 内墙 | 6.77 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.6 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.02 | 42.6 |
|  | 非周边地面 | 6.80 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 32.4 |  |  | 0.00 | 32.4 | 0.02 | 33.1 |
|  | 周边地面 | 10.85 | 0.52 | 18 | 15.9 | 1.0 | 89.7 |  |  | 0.00 | 89.7 | 0.02 | 91.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |
| 1035[女厕] | 内墙 | 7.76 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.6 | 48.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.9 | 0.02 | 48.9 |
|  | 非周边地面 | 12.37 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 59.0 |  |  | 0.00 | 59.0 | 0.02 | 60.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 1036[无障碍卫生间] | 非周边地面 | 3.03 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 14.5 |  |  | 0.00 | 14.5 | 0.02 | 14.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 1037[卫生间] | 东南外墙 | 4.83 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 5.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 0.02 | 5.2 |
|  | 周边地面 | 1.66 | 0.52 | 18 | 15.9 | 1.0 | 13.7 |  |  | 0.00 | 13.7 | 0.02 | 14.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 1038[卫生间] | 非周边地面 | 1.65 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 7.9 |  |  | 0.00 | 7.9 | 0.02 | 8.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 1039[卫生间] | 东南外墙 | 4.75 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 5.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 0.02 | 5.1 |
|  | 周边地面 | 1.63 | 0.52 | 18 | 15.9 | 1.0 | 13.5 |  |  | 0.00 | 13.5 | 0.02 | 13.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 1040[火车站历史文化展厅] | 屋顶 | 265.41 | 0.21 | 18 | 15.9 | 1.0 | 886.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.2 | 0.02 | 903.9 |
|  | 西南外墙 | 1.50 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 1.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 0.02 | 1.6 |
|  | 西北外墙 | 2.55 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 3.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3.1 | 0.02 | 3.2 |
|  | 东北外墙 | 109.94 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 129.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.8 | 0.02 | 138.5 |
|  | 东南外墙 | 45.00 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 52.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.02 | 48.6 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 12.92 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 287.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 258.8 | 0.02 | 264.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 30.50 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 678.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 712.9 | 0.02 | 727.1 |
|  | 东北外窗 | 37.50 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 834.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 876.5 | 0.02 | 894.0 |
|  | 西北外门 | 12.00 | 5.00 | 18 | 15.9 | 1.0 | 954.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1001.7 | 0.02 | 1021.7 |
|  | 非周边地面 | 178.42 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 851.1 |  |  | 0.00 | 851.1 | 0.02 | 868.1 |
|  | 周边地面 | 86.99 | 0.52 | 18 | 15.9 | 1.0 | 719.2 |  |  | 0.00 | 719.2 | 0.02 | 733.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8991.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14596 |
| 1041[卫生间] | 非周边地面 | 1.90 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 9.1 |  |  | 0.00 | 9.1 | 0.02 | 9.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 1042[卫生间] | 东南外墙 | 5.40 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 6.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5.7 | 0.02 | 5.8 |
|  | 周边地面 | 1.86 | 0.52 | 18 | 15.9 | 1.0 | 15.4 |  |  | 0.00 | 15.4 | 0.02 | 15.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 1043[卫生间] | 非周边地面 | 1.75 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 8.4 |  |  | 0.00 | 8.4 | 0.02 | 8.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 1044[卫生间] | 非周边地面 | 2.09 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 10.0 |  |  | 0.00 | 10.0 | 0.02 | 10.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172825 |
| 2002[记忆廊道] | 屋顶 | 795.02 | 0.21 | 18 | 15.9 | 1.0 | 2654.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2654.6 | 0.02 | 2707.7 |
|  | 西南外墙 | 167.64 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 197.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 177.5 | 0.02 | 181.1 |
|  | 东南外墙 | 13.75 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 16.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.02 | 14.9 |
|  | 东北外墙 | 175.16 | 0.07 | 18 | 15.9 | 1.0 | 206.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.4 | 0.02 | 220.7 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 415.30 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 9244.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 8320.1 | 0.02 | 8486.5 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 284.56 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 6334.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5700.9 | 0.02 | 5815.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 450.39 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 10025.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10526.9 | 0.02 | 10737.4 |
|  | 北玻璃幕墙 | 47.67 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 1061.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1114.3 | 0.02 | 1136.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 47.67 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 1061.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1008.2 | 0.02 | 1028.3 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 239.98 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 5342.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5609.1 | 0.02 | 5721.3 |
|  | 内墙 | 30.30 | 0.66 | 18 | 15.9 | 1.0 | 318.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.0 | 0.02 | 318.0 |
|  | 内墙 | 40.00 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 167.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.9 | 0.02 | 167.9 |
|  | 内墙 | 160.95 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 675.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.6 | 0.02 | 675.6 |
|  | 内墙 | 1.25 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.02 | 5.2 |
|  | 内墙 | 14.75 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 61.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.9 | 0.02 | 61.9 |
|  | 内窗 | 4.80 | 2.73 | 18 | 15.9 | 0.4 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.02 | 85.0 |
|  | 挑空楼板 | 67.18 | 6.67 | 18 | 15.9 | 1.0 | 7121.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7121.4 | 0.02 | 7263.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43572.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88200 |
| 2004[户外茶室] | 屋顶 | 79.39 | 0.21 | 18 | 15.9 | 1.0 | 265.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.1 | 0.02 | 270.4 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.02 | 56.7 |
|  | 内墙 | 41.50 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 174.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.02 | 174.2 |
|  | 底板 | 25.93 | 2.98 | 18 | 15.9 | 0.6 | 738.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.2 | 0.02 | 752.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4304.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5559 |
| 2012[卫生间] | 屋顶 | 2.29 | 0.21 | 18 | 15.9 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.02 | 7.8 |
|  | 内墙 | 9.20 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 38.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.6 | 0.02 | 38.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| 2014[女厕] | 屋顶 | 47.80 | 0.21 | 18 | 15.9 | 1.0 | 159.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.6 | 0.02 | 162.8 |
|  | 内墙 | 10.60 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.02 | 44.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 |
| 2016[卫生间] | 屋顶 | 2.02 | 0.21 | 18 | 15.9 | 1.0 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | 0.02 | 6.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 2018[卫生间] | 屋顶 | 2.28 | 0.21 | 18 | 15.9 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.02 | 7.7 |
|  | 内墙 | 9.50 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.02 | 39.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 2019[杂物间] | 屋顶 | 14.93 | 0.21 | 20 | 17.9 | 1.0 | 56.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.1 | 0.02 | 57.2 |
|  | 内墙 | 7.58 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.02 | 10.0 |
|  | 内墙 | 42.72 | 0.66 | 20 | 17.9 | 0.4 | 201.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.9 | 0.02 | 201.9 |
|  | 内墙 | 5.19 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.02 | 6.8 |
|  | 内墙 | 4.91 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.02 | 6.5 |
|  | 内墙 | 4.76 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.3 | 0.02 | 6.3 |
|  | 内墙 | 20.28 | 0.66 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.02 | 26.8 |
|  | 内门 | 1.62 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.02 | 9.9 |
|  | 内门 | 1.62 | 3.00 | 20 | 17.9 | 0.4 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.8 | 0.02 | 35.5 |
|  | 底板 | 12.93 | 2.98 | 20 | 17.9 | 0.6 | 414.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.4 | 0.02 | 422.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 958.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1742 |
| 2021[卫生间] | 屋顶 | 2.17 | 0.21 | 18 | 15.9 | 1.0 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0.02 | 7.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 2023[卫生间] | 屋顶 | 2.08 | 0.21 | 18 | 15.9 | 1.0 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.02 | 7.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 2024[无障碍卫生间] | 屋顶 | 3.27 | 0.21 | 18 | 15.9 | 1.0 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.9 | 0.02 | 11.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 2028[武夷特色超市&共享厨房] | 屋顶 | 819.81 | 0.21 | 18 | 15.9 | 1.0 | 2737.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2737.4 | 0.02 | 2792.1 |
|  | 内墙 | 28.50 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 119.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.02 | 119.6 |
|  | 内墙 | 23.50 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 98.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.6 | 0.02 | 98.6 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 18 | 15.9 | 0.4 | 68.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.7 | 0.02 | 70.1 |
|  | 底板 | 23.53 | 2.98 | 18 | 15.9 | 0.6 | 669.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.7 | 0.02 | 683.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130919.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134683 |
| 2030[公共露台] | 屋顶 | 117.63 | 0.21 | 18 | 15.9 | 1.0 | 392.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.8 | 0.02 | 400.6 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 80.00 | 1.40 | 18 | 15.9 | 1.0 | 1780.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1602.7 | 0.02 | 1634.8 |
|  | 内墙 | 64.90 | 0.66 | 18 | 15.9 | 0.4 | 272.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.4 | 0.02 | 272.4 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 18 | 15.9 | 0.4 | 68.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.7 | 0.02 | 70.1 |
|  | 挑空楼板 | 56.27 | 6.67 | 18 | 15.9 | 1.0 | 5965.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5965.2 | 0.02 | 6084.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5161.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13624 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244142 |
| 光轨市集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416966 |