围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

光轨市集

设计编号：

| 工程地点 | ： | 福建-南平 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月27日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13645997920 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	7

5 围护结构做法简要说明	7

6 体形系数	8

6.1 体形系数	8

6.2 楼层信息表	8

7 窗墙比	8

7.1 窗墙比	8

7.2 外窗表	8

8 天窗	9

8.1 天窗屋顶比	9

8.2 天窗类型	10

9 屋顶	10

9.1 屋顶构造一	10

10 外墙	10

10.1 外墙相关构造	10

10.2 外墙线性热桥	11

10.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	13

10.4 外墙平均热工特性	13

11 外窗	14

11.1 外窗构造	14

11.2 外遮阳类型	15

11.3 平均传热系数	15

11.4 综合太阳得热系数	16

11.5 总体热工	18

12 规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 光轨市集 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-南平 |
| 气候分区 | 夏热冬冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上4787㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 14.3m |
| 计算建筑体积 | 29812.11 |
| 计算建筑外表面积 | 6766.81 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| C20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 玻璃棉板、毡（ρ≥40） | 0.035 | 0.350 | 40.0 | 1220.0 | 0.4880 | 四川65%导则 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 0.160 | 3.200 | 600.0 | 1466.8 | 0.1110 | 闽 2015-J-39 |
| 平板玻璃 | 0.760 | 10.690 | 2500.0 | 840.0 | 0.0000 | 四川65%导则 |
| 龙骨+空气层 | 0.243 | 0.169 | 1.2 | 1340.0 | 0.0000 | 《浙江省居住建筑楼板构造》(2018浙J76) |
| 松木、云杉(热流方向垂直木纹) | 0.140 | 3.850 | 500.0 | 2510.0 | 0.0345 | 四川65%导则 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.221,D=4.148)：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 150mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.074,D=6.138)：（由外到内）

松木、云杉(热流方向垂直木纹) 20mm＋玻璃棉板、毡（ρ≥40） 20mm＋平板玻璃 20mm＋松木、云杉(热流方向垂直木纹) 20mm＋龙骨+空气层 3000mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=6.250,D=0.000)：（由外到内）

4. 幕墙：6高透三银Low-E+12Ar+6+12A+6(窗框比0.30)木窗(保温膜） (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.217

5. 外窗：6高透三银Low-E+12Ar+6+12A+6(窗框比0.30)木窗(保温膜） (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.217

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 6766.81 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 29812.11 |
| 体形系数 | 0.23 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.000 | 2527.38 | 1755.72 | 12636.90 |
| 2 | 5.000 | 2259.44 | 2459.58 | 11297.20 |
| 3 | 4.250 | 0.00 | 2551.51 | 5878.01 |
| 合计 | 14.25 | 4786.82 | 6766.81 | 29812.11 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 503.00 | 683.63 | 0.74 |
| 北向 | 立面2 | 497.01 | 785.66 | 0.63 |
| 东向 | 立面3 | 914.30 | 1082.80 | 0.84 |
| 西向 | 立面4 | 1005.73 | 1125.54 | 0.89 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 478.00 | 503.00 |
|  |  | (玻璃幕墙) | 2.00×2.50 | 1 | 2 | 5.00 | 10.00 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 3.00×5.00 | 2 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 114.71 | 497.01 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 1.36 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 343.44 |  |
|  |  | C1525 | 1.50×2.50 | 1 | 10 | 3.75 | 37.50 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 16.89 | 914.30 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 860.91 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 2.70×3.00 | 1 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 2.00×2.50 | 1 | 2 | 5.00 | 10.00 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 2.00×2.00 | 1 | 4 | 4.00 | 16.00 |  |
|  |  | C1210 | 1.20×1.00 | 1 | 2 | 1.20 | 2.40 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 10.68 | 1005.73 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 814.41 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 7.48 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 7.51 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 70.30 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 95.34 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 150 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 4.167 | 1.700 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 30 | 0.450 | 7.500 | 1.00 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 4.358 | 4.148 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一  (建筑增扩3米宽文化长廊，外面采用碲化镉光伏玻璃，竹结构（毛竹）框架材料)

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉(热流方向垂直木纹) | 20 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.143 | 0.550 |
| 玻璃棉板、毡（ρ≥40） | 20 | 0.035 | 0.350 | 1.00 | 0.571 | 0.200 |
| 平板玻璃 | 6 | 0.760 | 10.690 | 1.00 | 0.026 | 0.281 |
| 松木、云杉(热流方向垂直木纹) | 20 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.143 | 0.550 |
| 龙骨+空气层（三米间隔长廊） | 3000 | 0.243 | 0.169 | 1.00 | 12.346 | 2.086 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 3320 | － | － | － | 13.390 | 6.138 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.07 + 45.02/643.14 = 0.14 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 各层之和∑ | 0 | － | － | － | 0.000 | 0.000 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 6.25 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 31.02 | 5.27 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 10.00 | 0.05 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 33.53 | 5.36 |
|  | 合计 |  |  |  | 10.69 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 70.90 | 12.05 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 50.00 | 6.00 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 15.00 | 1.80 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 15.00 | 1.80 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 10.00 | 0.05 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 33.53 | 5.37 |
|  | 合计 |  |  |  | 27.07 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 12.06 | 2.05 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 4.00 | 0.48 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 2.40 | 0.29 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 2.40 | 0.29 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 15.00 | 0.08 |
|  | 合计 |  |  |  | 3.18 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 24.02 | 4.08 |
|  | 合计 |  |  |  | 4.08 |
| 总计 |  |  |  |  | 45.02 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－凹墙角：OW-C2 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：OW-FW2 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 170.64 | 1.000 | 0.07 | 6.14 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.07 + 10.69/170.64 = 0.13 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 286.60 | 1.000 | 0.07 | 6.14 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.07 + 27.07/286.60 = 0.16 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 117.10 | 1.000 | 0.07 | 6.14 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.07 + 3.18/117.10 = 0.10 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 68.79 | 1.000 | 0.07 | 6.14 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.07 + 4.08/68.79 = 0.13 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 643.14 | 1.000 | 0.07 | 6.14 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.07 + 45.02/643.14 = 0.14 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6高透三银Low-E+12Ar+6+12A+6(窗框比0.30)木窗(保温膜） | 65 | 1.40 | 0.22 | 0.540 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：窗框K=1.8, 玻璃K=1.1 来源：安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |  |  |  |  |
| 2 | 6高透三银Low-E+12Ar+6+12A+6(窗框比0.30)木窗(保温膜） | 18 | 1.40 | 0.22 | 0.540 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1210，C1525 |  |  |  |
|  | 备注：窗框K=1.8, 玻璃K=1.1 来源：安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |  |  |  |  |

外遮阳类型

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 478.00 | 65 | 1.400 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 5.00 | 10.00 | 65 | 1.400 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 15.00 | 15.00 | 65 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 503.00 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.400 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 114.71 | 65 | 1.400 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 1.36 | 65 | 1.400 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 343.44 | 65 | 1.400 |
| 4 | C1525 | 1 | 10 | 3.75 | 37.50 | 18 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 497.01 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.400 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 16.89 | 65 | 1.400 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 860.91 | 65 | 1.400 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 8.10 | 8.10 | 65 | 1.400 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 5.00 | 10.00 | 65 | 1.400 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 | 4 | 4.00 | 16.00 | 65 | 1.400 |
| 6 | C1210 | 1 | 2 | 1.20 | 2.40 | 18 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 914.30 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.400 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 10.68 | 65 | 1.400 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 814.41 | 65 | 1.400 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 7.48 | 65 | 1.400 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 7.51 | 65 | 1.400 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 70.30 | 65 | 1.400 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 95.34 | 65 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1005.73 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.400 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 478.00 | 65 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.667 | 0.145 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 5.00 | 10.00 | 65 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.639 | 0.139 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 15.00 | 15.00 | 65 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 503.00 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.147 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 114.71 | 65 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.662 | 0.144 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 1.36 | 65 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.621 | 0.135 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 343.44 | 65 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.665 | 0.144 |
| 4 | C1525 | 1 | 10 | 3.75 | 37.50 | 18 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.637 | 0.138 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 497.01 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.144 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 16.89 | 65 | 0.217 |  | 1.000 | 0.217 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 860.91 | 65 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.677 | 0.147 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 8.10 | 8.10 | 65 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.658 | 0.143 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 5.00 | 10.00 | 65 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.649 | 0.141 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 | 4 | 4.00 | 16.00 | 65 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.635 | 0.138 |
| 6 | C1210 | 1 | 2 | 1.20 | 2.40 | 18 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.564 | 0.122 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 914.30 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.148 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 10.68 | 65 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.135 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 814.41 | 65 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.665 | 0.144 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 7.48 | 65 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.600 | 0.130 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 7.51 | 65 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.652 | 0.142 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 70.30 | 65 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.722 | 0.157 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 95.34 | 65 | 0.217 | 百叶遮阳0 | 0.667 | 0.145 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1005.73 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.145 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 503.00 | 1.40 | 0.15 | 0.74 | K≤2.00, SHGC≤0.25 | 提高>20% |
| 北向 | 立面2 | 497.01 | 1.40 | 0.14 | 0.63 | K≤2.10, SHGC≤0.30 | 提高>20% |
| 东向 | 立面3 | 914.30 | 1.40 | 0.15 | 0.84 | K≤1.80, SHGC≤0.20 | 提高>20% |
| 西向 | 立面4 | 1005.73 | 1.40 | 0.14 | 0.89 | K≤1.80, SHGC≤0.20 | 提高>20% |
| 综合平均 |  | 2920.04 | 1.40 | 0.15 | 0.79 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-4的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高>20% |
| 3 | 外墙 | 提高>20% |
| 4 | 外窗 | 提高>20% |
| 结论 | 3.2.8条 | 三星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高>20%，得10分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高>20%的要求，得10分，满足三星级要求。