主要设备及材料表

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 编制日期 | 2026年3月28日 |

一、暖通空调设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频螺杆式地源热泵机组 | LSBLGR-500 | 制冷量500kW，COP=5.0；制热量550kW，COP=4.3；IPLV=7.2 | 2 | 台 | 一用一备 |
| 2 | 地埋管换热器 | DN32 U型管 | 单孔深度120m，孔间距4.5m | 80 | 口 | 垂直埋管 |
| 3 | 全热回收机组 | HRB-30 | 风量30000m³/h，全热回收效率≥50%（冷）/55%（热） | 2 | 台 | 与多联机配套 |
| 4 | 变风量空调箱 | VAV-5000~20000 | 风量5000~20000m³/h，变频控制 | 4 | 台 | 服务于大厅、餐厅、会议室 |
| 5 | 卧式暗装风机盘管 | FP-34~136 | 风量340~1360m³/h，制冷量2.2~8.2kW | 180 | 台 | 三速开关，配电动阀 |
| 6 | 多联机室外机 | MDV-560W/785W | 制冷量56.0~78.5kW，IPLV≥8.0 | 5 | 台 | 直流变频 |
| 7 | 多联机室内机 | MDV-D28~71 | 制冷量2.8~7.1kW | 30 | 台 | 天花板内置风管式 |
| 8 | 分体空调 | KFR-35GW/50LW | 制冷量3.5~5.0kW，APF≥4.2 | 47 | 套 | 壁挂/柜式 |
| 9 | 新风机组 | XF-5000~10000 | 风量5000~10000m³/h，机外余压300~400Pa | 6 | 台 | 含全热回收 |
| 10 | 排风机 | PF-1000~20000 | 风量1000~20000m³/h，低噪音型 | 17 | 台 | 含厨房油烟机 |
| 11 | 冷却塔 | LBCM-150 | 冷却水量150m³/h，低噪音型 | 1 | 台 | 屋顶 |
| 12 | 板式换热器 | BR0.5-30 | 换热量500kW，换热面积30㎡ | 2 | 台 | 过渡季使用 |
| 13 | 冷冻水泵 | ISG-125-100 | 流量120m³/h，扬程30m，变频 | 2 | 台 | 一用一备 |
| 14 | 冷却水泵 | ISG-150-125 | 流量140m³/h，扬程30m，变频 | 2 | 台 | 一用一备 |
| 15 | 地源侧循环泵 | ISG-100-80 | 流量100m³/h，扬程28m，变频 | 2 | 台 | 一用一备 |
| 16 | 热水循环泵 | ISG-80-65 | 流量80m³/h，扬程25m，变频 | 2 | 台 | 一用一备 |
| 17 | 太阳能循环泵 | ISG-40-32 | 流量15m³/h，扬程15m，变频 | 2 | 台 | 一用一备 |
| 18 | 膨胀水箱 | V=2.0m³ | 不锈钢，工作压力0.1MPa | 2 | 只 | 屋顶 |

二、给排水设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 太阳能平板集热器 | 高效平板型 | 单块面积2㎡，集热效率48% | 125 | 块 | 总面积250㎡ |
| 20 | 承压保温水箱 | 20m³ | 不锈钢内胆，聚氨酯保温 | 1 | 台 | 屋顶 |
| 21 | 消防水箱 | 18m³ | 不锈钢，自带浮球阀 | 1 | 台 | 屋顶 |
| 22 | 雨水调蓄池 | 100m³ | PP模块组合，埋地式 | 1 | 座 | 绿地地下 |
| 23 | 雨水处理设备 | 5m³/h | 过滤+消毒，处理能力5m³/h | 1 | 套 | 雨水池旁 |
| 24 | 变频生活给水泵组 | 15m³/h，40m | 一用一备，变频控制 | 1 | 套 | 水泵房（预留） |
| 25 | 潜污泵 | 50WQ | 流量10m³/h，扬程10m | 2 | 台 | 集水坑 |
| 26 | 紫外线消毒器 | 1.5kW | 处理能力5m³/h | 1 | 台 | 雨水回用系统 |
| 27 | 节水型坐便器 | 冲水量≤4.0/2.0L | 用水效率2级 | 45 | 套 | 卫生间 |
| 28 | 节水型水嘴 | 流量≤6.0L/min | 用水效率2级 | 60 | 个 | 卫生间、洗手盆 |
| 29 | 节水型淋浴器 | 流量≤6.0L/min | 用水效率2级 | 20 | 套 | 健身房 |

三、电气设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 干式变压器 | SCB13-800/10 | 容量800kVA，Dyn11，二级能效 | 1 | 台 | 配电室 |
| 31 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 12kV，630A | 4 | 台 | 配电室 |
| 32 | 低压进线柜 | GGD | 0.4kV，1250A，含智能仪表 | 1 | 台 | 配电室 |
| 33 | 低压电容补偿柜 | GGD | 200kvar，自动投切，功率因数≥0.95 | 1 | 台 | 配电室 |
| 34 | 低压出线柜 | GGD | 含塑壳断路器 | 4 | 台 | 配电室 |
| 35 | 双电源切换柜 | GGD | 400A，ATS自动转换 | 2 | 台 | 配电室 |
| 36 | 配电箱 | XL-21/PZ30 | — | 60 | 台 | 电井/房间 |
| 37 | LED平板灯 | 600×600mm | 36W，3600lm，4000K | 450 | 套 | 办公室、会议室 |
| 38 | LED筒灯 | 4寸 | 12W，1100lm，4000K | 280 | 套 | 走廊、大厅 |
| 39 | LED工矿灯 | 圆形 | 60W，6600lm，5000K | 45 | 套 | 健身房、设备房 |
| 40 | LED防潮灯 | 方形 | 18W，1600lm，IP65 | 35 | 套 | 卫生间、厨房 |
| 41 | LED应急照明灯 | 双头 | 2×5W，自带蓄电池≥90min | 120 | 套 | 疏散走道、楼梯间 |
| 42 | 疏散指示标志灯 | 单/双向 | 3W，自带蓄电池≥90min | 150 | 套 | 疏散门上方、走道 |
| 43 | 室外景观灯 | 草坪灯/庭院灯 | 30W/60W，太阳能供电 | 35 | 套 | 室外庭院 |
| 44 | 接闪带 | Φ10热镀锌圆钢 | — | 480 | m | 屋面女儿墙 |
| 45 | 浪涌保护器 | SPD | I类/II类，分级设防 | 12 | 个 | 配电箱/柜 |
| 46 | 总等电位端子箱 | MEB | 300×200×150mm | 2 | 个 | 配电室、水泵房 |
| 47 | 局部等电位端子箱 | LEB | 150×100×80mm | 30 | 个 | 卫生间、设备间 |
| 48 | 备用发电机 | 柴油发电机组 | 200kW，0.4kV，自动启动 | 1 | 台 | 发电机房 |
| 49 | 充电桩 | 交流慢充 | 7kW，220V/32A | 10 | 台 | 停车场 |

四、智能化系统设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 能耗监测服务器 | 机架式 | CPU 4核，内存16G，硬盘2×1TB | 1 | 台 | 含监测软件 |
| 51 | 数据采集器 | 嵌入式 | 8路RS485，以太网 | 6 | 台 | 配电室、电井 |
| 52 | 多功能电表 | 三相四线 | 0.5级，RS485 | 25 | 只 | 分项计量 |
| 53 | 远传水表 | DN65~150 | ±1%，RS485 | 6 | 只 | 水泵房、绿化 |
| 54 | 热量表 | DN80~100 | ±2%，RS485 | 4 | 套 | 冷热量计量 |
| 55 | 温湿度传感器 | 室内型 | ±0.3℃，±3% | 18 | 个 | 办公室、会议室 |
| 56 | CO₂传感器 | 室内型 | 0~2000ppm，±50ppm | 15 | 个 | 办公室、会议室 |
| 57 | 楼宇自控系统 | DDC控制器 | — | 8 | 套 | 空调、照明监控 |
| 58 | 网络摄像机 | 室内半球/室外枪机 | 200万像素，红外夜视 | 63 | 台 | 室内外公共区域 |
| 59 | 视频监控主机 | NVR | 32路，8TB硬盘，存储30天 | 1 | 台 | 监控室 |
| 60 | 门禁控制器 | 四门控制器 | TCP/IP，脱机10万条 | 8 | 台 | — |
| 61 | 门禁读卡器 | 人脸识别 | 人脸+IC卡+密码 | 25 | 台 | 各出入口 |
| 62 | 电磁锁 | 单门/双门 | 280kg/500kg | 25 | 把 | — |
| 63 | 入侵报警主机 | 总线型 | 32防区 | 1 | 台 | 监控室 |
| 64 | 红外探测器 | 吸顶式 | 直径8m，双鉴 | 15 | 个 | 财务室、设备房 |
| 65 | 红外对射探测器 | 室外型 | 50m/100m | 6 | 对 | 围墙周界 |
| 66 | 核心交换机 | 三层 | 24千兆电口，4万兆光口 | 1 | 台 | 中心机房 |
| 67 | 接入交换机 | PoE | 24千兆电口，2千兆光口 | 5 | 台 | 弱电间 |
| 68 | 无线AP | 吸顶式 | 802.11ac/ax，PoE | 25 | 台 | 走廊、大厅 |
| 69 | 公共广播主机 | 智能型 | 8分区 | 1 | 台 | 监控室 |
| 70 | 广播功放 | 定压式 | 500W，100V | 3 | 台 | 监控室 |
| 71 | 吸顶扬声器 | 3W | 100V | 80 | 只 | 走廊、大厅 |
| 72 | 室外音柱 | 20W | 100V，IP55 | 12 | 只 | 室外活动区 |
| 73 | 信息发布屏 | 65寸 | 4K，含播放软件 | 3 | 台 | 大厅、电梯厅 |
| 74 | 多媒体查询终端 | 32寸触摸屏 | — | 2 | 台 | 大厅 |

五、消防设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 火灾报警控制器 | 联动型 | 8回路，含CRT、打印机 | 1 | 台 | 消防控制室 |
| 76 | 感烟探测器 | 光电式 | 24V | 420 | 只 | 各房间、走道 |
| 77 | 感温探测器 | 热敏式 | 24V | 45 | 只 | 厨房、设备房 |
| 78 | 手动报警按钮 | 可复位型 | 带电话插孔 | 45 | 个 | 走廊、出入口 |
| 79 | 声光报警器 | 壁挂式 | ≥85dB，24V | 40 | 个 | 走廊、大厅 |
| 80 | 消防广播扬声器 | 吸顶式 | 3W，100V | 85 | 只 | 与公共广播共用 |
| 81 | 消防电话主机 | 总线型 | 20路 | 1 | 台 | 消防控制室 |
| 82 | 消防电话分机 | 壁挂式 | — | 15 | 个 | 设备房、电梯机房 |
| 83 | 电气火灾监控主机 | 壁挂式 | 256点 | 1 | 台 | 消防控制室 |
| 84 | 电气火灾探测器 | 剩余电流式 | 100~1000mA | 25 | 个 | 配电柜、箱 |

六、电梯设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 无机房乘客电梯 | 1000kg，1.0m/s | 5站5门，永磁同步曳引机，能量回馈 | 2 | 台 | 无障碍电梯，盲文按钮，语音报站 |

七、新能源及光伏系统

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 光伏组件 | N型TOPCon | 585Wp，22.8%，双面双玻 | 354 | 块 | 总装机206.7kWp |
| 87 | 光伏逆变器 | 组串式 | 60kW，MPPT 4路，效率≥98% | 3 | 台 | 屋顶 |
| 88 | 光伏汇流箱 | 直流型 | 8路输入，防雷 | 6 | 台 | 屋顶 |
| 89 | 光伏并网柜 | 交流型 | 含防孤岛保护 | 1 | 台 | 配电室 |
| 90 | 光伏支架 | 热镀锌钢 | 倾角28° | 950 | ㎡ | 屋顶 |
| 91 | 光伏电缆 | PV1-F | 4/6mm²，DC1500V | 1800 | m | — |

八、室外工程与景观

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 透水砖 | 200×100×60mm | ㎡ | 4800 | 人行道、广场 |
| 93 | 植草砖 | 400×400×80mm | ㎡ | 1200 | 生态停车场 |
| 94 | 透水混凝土 | C20，彩色 | ㎡ | 800 | 透水路面 |
| 95 | 乔木 | 香樟、银杏等 | 株 | 150 | 含种植 |
| 96 | 灌木、地被 | 红叶石楠、杜鹃等 | ㎡ | 3800 | 含种植 |
| 97 | 草坪 | 满铺 | ㎡ | 3000 | — |
| 98 | 屋顶绿化 | 佛甲草、垂盆草等 | ㎡ | 1000 | 含种植土 |
| 99 | 雨水花园 | 200㎡ | 项 | 1 | 含植物、填料 |
| 100 | 景观水景 | 喷泉、水池 | 项 | 1 | — |

九、说明

本表依据项目施工图设计文件及各类专项报告整理，涵盖暖通空调、给排水、电气、智能化、消防、电梯、新能源及室外工程的主要设备与材料。

设备选型均采用高效节能产品：冷水机组COP≥5.0，多联机IPLV≥8.0，风机单位风量耗功率≤0.24W/(m³/h)，水泵效率≥80%，灯具光效≥100lm/W。

绿色技术相关设备（地源热泵、光伏、太阳能集热、雨水回用等）已纳入相应专业。

表中数量为设计估算，最终以施工图及工程量清单为准。