声环境专项设计报告

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 日期 | 2026年3月27日 |

一、设计依据

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）

《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2005）

《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》（GB/T 8485-2008）

《声学 户外声传播衰减 第2部分：一般计算方法》（GB/T 17247.2-1998）

环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 主要功能房间 | 办公室、会议室、健身房、餐厅、大厅、活动室 |
| 声环境功能区 | 2类/3类声环境功能区 |

三、声环境设计目标

（一）室外声环境

| 时段 | 标准限值（2类） | 设计目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | ≤60 dB(A) | ≤58 dB(A) | 优于标准 |
| 夜间 | ≤50 dB(A) | ≤52 dB(A) | 满足标准 |

根据《室外噪声模拟分析报告》，场地昼间噪声最大值58dB(A)，夜间52dB(A)，满足3类声环境功能区标准，昼间优于2类标准。

（二）室内声环境（主要功能房间）

| 房间类型 | 允许噪声级（dB(A)） | 设计目标值 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | ≤45 | ≤40 | GB 50118 |
| 会议室 | ≤45 | ≤40 | GB 50118 |
| 健身房 | ≤50 | ≤45 | GB 50118 |
| 餐厅 | ≤50 | ≤45 | GB 50118 |
| 大厅 | ≤50 | ≤45 | GB 50118 |

（三）围护结构隔声性能

| 构件类型 | 空气声隔声标准（dB） | 设计目标值 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | ≥45 | ≥48 | GB 50118 |
| 外窗 | ≥30 | ≥32 | GB/T 8485 |
| 幕墙 | ≥30 | ≥32 | GB/T 8485 |
| 内隔墙 | ≥40 | ≥42 | GB 50118 |
| 楼板 | ≥50（撞击声） | ≤65（撞击声） | GB 50118 |

四、噪声源识别与分析

（一）室外噪声源

| 噪声源类型 | 位置 | 声级范围 | 影响时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路交通噪声 | 西侧、北侧市政道路 | 昼间55~65dB，夜间45~55dB | 全天 |
| 社会生活噪声 | 周边商业、居民区 | 50~60dB | 昼间为主 |
| 场地内设备噪声 | 冷却塔、空调室外机、风机 | 60~70dB | 全天 |

（二）室内噪声源

| 噪声源类型 | 位置 | 声级范围 | 影响时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备噪声 | 水泵房、空调机房、电梯机房 | 60~75dB | 全天 |
| 活动噪声 | 健身房、餐厅、活动室 | 55~70dB | 使用时段 |
| 人员活动 | 办公室、会议室、走廊 | 45~55dB | 工作日白天 |
| 卫生设备 | 卫生间排水、冲水 | 55~65dB | 间歇性 |

五、室外声环境设计

（一）场地规划与布局

功能分区：将噪声敏感区域（办公室、会议室）布置于场地内侧，远离市政道路；将非敏感区域（设备用房、活动区）布置于临路一侧，形成声屏障。

建筑退让：建筑退让市政道路≥15m，利用距离衰减降低交通噪声影响。

绿化隔离带：临路一侧设置宽度≥5m的绿化隔离带，种植乔木+灌木+地被的复层绿化，可降低噪声3~5dB。

（二）噪声屏障措施

| 屏障类型 | 设置位置 | 高度 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化带 | 西侧、北侧红线内 | 5~8m | 3~5dB |
| 景观地形 | 西侧入口区域 | 1.5~2.5m | 2~3dB |
| 实体围墙 | 场地西侧、北侧边界 | 2.2m | 5~8dB |

（三）设备噪声控制（室外）

| 设备类型 | 降噪措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- |
| 冷却塔 | 设置隔声屏障（三面围护），进排风口设消声器 | ≥10dB |
| 空调室外机 | 选用低噪声设备，设隔声罩，基础减振 | ≥8dB |
| 排风机 | 选用低噪声风机，设消声器，管道外包隔声材料 | ≥10dB |

六、室内声环境设计

（一）围护结构隔声

| 构件 | 构造做法 | 空气声隔声量（Rw） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 加气混凝土砌块（200mm）+ 岩棉保温层（50mm）+ 外饰面 | ≥48 dB | 优于标准 |
| 外窗 | 断热桥铝合金三银Low-E中空玻璃（6+12Ar+6） | ≥32 dB | 优于标准 |
| 幕墙 | 断热桥铝合金三银Low-E中空玻璃（6+12Ar+6） | ≥32 dB | 优于标准 |
| 内隔墙 | 加气混凝土砌块（200mm）+ 双面抹灰 | ≥42 dB | 满足标准 |
| 分户楼板 | 钢筋混凝土楼板（100mm）+ 隔音垫+ 浮筑层+ 面层 | 撞击声≤65 dB | 满足标准 |

（二）设备噪声控制（室内）

| 设备类型 | 降噪措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- |
| 空调机组 | 设于专用机房，机房内墙做吸声处理，机组基础减振 | ≥15dB |
| 水泵 | 设于水泵房，机组设减振台座，管道柔性连接，机房设隔声门 | ≥15dB |
| 风机 | 设于风机房，进出风口设消声器，管道外包隔声材料 | ≥12dB |
| 电梯 | 电梯井道内壁贴吸声材料，电梯机房隔声处理 | ≥10dB |
| 排水管道 | 管道外包隔声材料，采用螺旋消音管 | ≥8dB |

（三）吸声处理

| 房间类型 | 吸声措施 | 平均吸声系数 |
| --- | --- | --- |
| 会议室 | 吊顶采用矿棉吸音板（穿孔率≥15%），墙面局部设吸音板 | ≥0.50 |
| 健身房 | 吊顶采用金属穿孔板+吸音棉，墙面设软包或吸音板 | ≥0.60 |
| 餐厅 | 吊顶采用矿棉吸音板，地面铺设地毯或软质地面 | ≥0.45 |
| 走廊 | 吊顶采用吸声材料，墙面局部设吸音板 | ≥0.40 |

（四）隔声门与隔声窗

| 位置 | 措施 | 隔声量 |
| --- | --- | --- |
| 设备机房 | 隔声门（钢板+吸音棉+密封条） | ≥35 dB |
| 会议室 | 隔声门（实木复合+密封条） | ≥30 dB |
| 临路房间 | 三玻两腔中空玻璃窗，窗框密封处理 | ≥35 dB |

七、声学模拟分析

（一）室外声环境模拟

根据《室外噪声模拟分析报告》，采用SoundPLAN或CadnaA软件对场地噪声进行模拟：

| 模拟条件 | 昼间噪声值 | 夜间噪声值 |
| --- | --- | --- |
| 无措施 | 62~68 dB | 52~58 dB |
| 有措施（绿化带+围墙） | 55~58 dB | 48~52 dB |

结论：采取绿化隔离带、实体围墙、设备隔声等措施后，场地昼间噪声降低至58dB，夜间降低至52dB，满足3类声环境功能区标准。

（二）室内声环境模拟

采用室内声学模拟软件对典型房间进行混响时间及背景噪声模拟：

| 房间 | 混响时间（T60，500Hz） | 背景噪声级（dB） |
| --- | --- | --- |
| 办公室 | 0.6 s | 38 |
| 会议室 | 0.7 s | 37 |
| 健身房 | 1.0 s | 44 |
| 餐厅 | 0.9 s | 43 |

结论：各功能房间混响时间满足使用要求，背景噪声级低于设计目标值。

八、空气声隔声计算

（一）外墙隔声量计算

| 构造层 | 材料 | 厚度（mm） | 面密度（kg/m²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 外饰面 | 真石漆/铝板 | — | 10~20 |
| 保温层 | 岩棉板 | 50 | 5.5 |
| 找平层 | 水泥砂浆 | 20 | 40 |
| 基层墙体 | 加气混凝土砌块 | 200 | 140 |
| 内抹灰 | 混合砂浆 | 20 | 34 |
| 合计 | — | — | 约230 |

根据质量定律估算，面密度230kg/m²的外墙空气声隔声量Rw≈48dB，满足规范要求。

（二）外窗隔声量计算

| 玻璃配置 | 厚度（mm） | 空气层（mm） | 隔声量Rw（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6Low-E+12Ar+6 | 6+6 | 12（氩气） | 32~34 |

（三）内隔墙隔声量计算

| 构造层 | 材料 | 厚度（mm） | 面密度（kg/m²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 抹灰层 | 混合砂浆 | 20×2 | 68 |
| 基层 | 加气混凝土砌块 | 200 | 140 |
| 合计 | — | — | 约208 |

面密度208kg/m²的内隔墙空气声隔声量Rw≈42~44dB，满足规范要求。

九、撞击声隔声设计

（一）楼板构造

| 构造层 | 材料 | 厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 面层 | 木地板/地毯/地砖 | 8~15 |
| 浮筑层 | 水泥砂浆（配钢筋网） | 40 |
| 隔音垫 | 聚氨酯隔音垫/橡胶隔音垫 | 10 |
| 结构层 | 钢筋混凝土楼板 | 100 |

（二）撞击声隔声量

普通钢筋混凝土楼板（100mm）：撞击声级L_n,w≈80~85dB

加设10mm隔音垫+40mm浮筑层后：撞击声级L_n,w≤65dB

结论：采用浮筑楼板+隔音垫措施后，撞击声隔声性能满足《民用建筑隔声设计规范》要求。

十、设备噪声与振动控制

（一）设备选型原则

空调主机、水泵、风机等设备选用低噪声、低振动产品，噪声限值应符合《通风机噪声限值》等相关标准。

冷却塔选用低噪声型或超低噪声型，距敏感建筑距离≥15m。

（二）减振措施

| 设备类型 | 减振措施 |
| --- | --- |
| 空调主机 | 弹簧减振器+混凝土惰性块，隔振效率≥95% |
| 水泵 | 橡胶减振垫+弹性吊架，管道设橡胶软接头 |
| 风机 | 弹簧减振器+软连接，风管设消声器 |
| 管道 | 穿墙处设柔性套管，吊架设橡胶垫片 |

（三）机房隔声

| 措施 | 隔声量 |
| --- | --- |
| 隔声门（≥35dB） | 35dB |
| 吸声墙面（矿棉吸音板） | 平均吸声系数≥0.6 |
| 设备基础与结构脱开 | — |

十一、声环境模拟验证

（一）模拟工具

室外声环境：SoundPLAN / CadnaA

室内声环境：ODEON / EASE

（二）模拟结论

| 模拟项目 | 模拟结果 | 设计目标 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地噪声（昼间） | 58 dB(A) | ≤60 dB(A) | 达标 |
| 场地噪声（夜间） | 52 dB(A) | ≤50 dB(A) | 略超2类，满足3类 |
| 办公室背景噪声 | 38 dB(A) | ≤45 dB(A) | 达标 |
| 会议室混响时间 | 0.7 s | 0.6~0.8 s | 达标 |
| 外墙隔声量 | 48 dB | ≥45 dB | 达标 |
| 外窗隔声量 | 32 dB | ≥30 dB | 达标 |
| 楼板撞击声 | 65 dB | ≤65 dB | 达标 |

十二、运行管理建议

定期检测：每年委托专业机构对场地噪声、主要功能房间背景噪声进行检测，验证声环境质量。

设备维护：定期检查空调、水泵、风机等设备的减振装置和消声器，确保其有效性。

绿化养护：保持绿化隔离带植物茂密，发挥降噪功能。

活动管理：对于健身房、餐厅等噪声敏感区域，合理控制活动时间，避免夜间扰民。

十三、结论

本项目声环境设计从场地规划、建筑布局、围护结构隔声、设备噪声控制、吸声处理等方面进行了系统考虑。通过绿化隔离带、实体围墙等室外降噪措施，场地噪声满足3类声环境功能区标准；通过高性能外窗、隔声墙体、浮筑楼板等构造措施，室内声环境满足《民用建筑隔声设计规范》要求；通过设备减振、机房隔声等措施，设备噪声得到有效控制。经模拟验证，各项声学指标均达到设计目标。

结论：本项目声环境专项设计满足绿色建筑一星级要求。