暖通设备表

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 | 设计阶段 | 施工图设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | — | 日期 | 2026年3月27日 |

一、冷热源设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频螺杆式地源热泵机组 | LSBLGR-500 | 制冷量：500kW，制冷COP=5.0 制热量：550kW，制热COP=4.3 IPLV=7.2，电源：380V/50Hz | 2 | 台 | 地下机房 | 一用一备，变频控制 |
| 2 | 全热回收机组 | HRB-30 | 风量：30000 m³/h 全热回收效率：≥50%（冷）/≥55%（热） 机外余压：300Pa | 2 | 台 | 屋顶机房 | 与多联机系统配套 |
| 3 | 地埋管换热器 | DN32 U型管 | 单孔深度：120m，单孔换热量： 夏季65W/m，冬季50W/m 孔间距：4.5m | 80 | 口 | 室外绿地及建筑地下 | 垂直埋管，PE管材 |

二、空调末端设备

（一）全空气系统

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 变风量空调箱 | VAV-5000 | 风量：5000 m³/h，机外余压：500Pa 制冷量：35kW，制热量：28kW 电源：380V/50Hz，功率：3.0kW | 1 | 台 | 空调机房 | 变频控制，服务于大厅 |
| 5 | 变风量空调箱 | VAV-10000 | 风量：10000 m³/h，机外余压：550Pa 制冷量：70kW，制热量：56kW 电源：380V/50Hz，功率：5.5kW | 1 | 台 | 空调机房 | 变频控制，服务于餐厅 |
| 6 | 变风量空调箱 | VAV-15000 | 风量：15000 m³/h，机外余压：600Pa 制冷量：105kW，制热量：84kW 电源：380V/50Hz，功率：7.5kW | 1 | 台 | 空调机房 | 变频控制，服务于会议室 |
| 7 | 变风量空调箱 | VAV-20000 | 风量：20000 m³/h，机外余压：650Pa 制冷量：140kW，制热量：112kW 电源：380V/50Hz，功率：11.0kW | 1 | 台 | 空调机房 | 变频控制，服务于多功能厅 |
| 8 | 变风量末端装置 | VAV-TU | 风量：500～2000 m³/h 调节方式：压力无关型 电源：24V | 约45 | 套 | 吊顶内 | 与VAV空调箱配套 |

（二）风机盘管系统

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 卧式暗装风机盘管 | FP-34 | 风量：340 m³/h，制冷量：2.2kW 制热量：3.3kW，输入功率：45W 噪声：≤38dB(A) | 35 | 台 | 办公室吊顶内 | 三速开关，配电动阀 |
| 10 | 卧式暗装风机盘管 | FP-51 | 风量：510 m³/h，制冷量：3.2kW 制热量：4.8kW，输入功率：60W 噪声：≤40dB(A) | 42 | 台 | 办公室、活动室吊顶内 | 三速开关，配电动阀 |
| 11 | 卧式暗装风机盘管 | FP-68 | 风量：680 m³/h，制冷量：4.2kW 制热量：6.3kW，输入功率：75W 噪声：≤42dB(A) | 38 | 台 | 会议室、办公室吊顶内 | 三速开关，配电动阀 |
| 12 | 卧式暗装风机盘管 | FP-85 | 风量：850 m³/h，制冷量：5.2kW 制热量：7.8kW，输入功率：90W 噪声：≤44dB(A) | 28 | 台 | 会议室、健身房吊顶内 | 三速开关，配电动阀 |
| 13 | 卧式暗装风机盘管 | FP-102 | 风量：1020 m³/h，制冷量：6.2kW 制热量：9.3kW，输入功率：110W 噪声：≤45dB(A) | 22 | 台 | 大办公室、会议室吊顶内 | 三速开关，配电动阀 |
| 14 | 卧式暗装风机盘管 | FP-136 | 风量：1360 m³/h，制冷量：8.2kW 制热量：12.3kW，输入功率：140W 噪声：≤46dB(A) | 15 | 台 | 大型会议室吊顶内 | 三速开关，配电动阀 |

（三）多联机系统

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 多联机室外机 | MDV-560W | 制冷量：56.0kW，制热量：63.0kW 制冷功率：16.5kW，制热功率：15.8kW IPLV(C)=8.2，电源：380V/50Hz | 3 | 台 | 屋顶 | 直流变频，配全热回收 |
| 16 | 多联机室外机 | MDV-785W | 制冷量：78.5kW，制热量：87.0kW 制冷功率：23.0kW，制热功率：22.0kW IPLV(C)=8.0，电源：380V/50Hz | 2 | 台 | 屋顶 | 直流变频，配全热回收 |
| 17 | 多联机室内机 | MDV-D28 | 风量：450 m³/h，制冷量：2.8kW 制热量：3.2kW，输入功率：40W 噪声：≤32dB(A) | 12 | 台 | 小办公室吊顶内 | 天花板内置风管式 |
| 18 | 多联机室内机 | MDV-D45 | 风量：650 m³/h，制冷量：4.5kW 制热量：5.0kW，输入功率：60W 噪声：≤35dB(A) | 10 | 台 | 办公室吊顶内 | 天花板内置风管式 |
| 19 | 多联机室内机 | MDV-D71 | 风量：1000 m³/h，制冷量：7.1kW 制热量：8.0kW，输入功率：100W 噪声：≤38dB(A) | 8 | 台 | 会议室吊顶内 | 天花板内置风管式 |

（四）单元式空调

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 分体空调 | KFR-35GW | 制冷量：3.5kW，制热量：4.0kW APF=4.5，电源：220V/50Hz | 35 | 套 | 部分办公室、值班室 | 壁挂式 |
| 21 | 分体空调 | KFR-50LW | 制冷量：5.0kW，制热量：5.5kW APF=4.2，电源：220V/50Hz | 12 | 套 | 小型活动室、设备间 | 柜式 |

三、通风设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 新风机组 | XF-5000 | 风量：5000 m³/h，机外余压：300Pa 制冷量：55kW，制热量：45kW 电源：380V/50Hz，功率：2.2kW | 2 | 台 | 新风机房 | 服务于办公区 |
| 23 | 新风机组 | XF-8000 | 风量：8000 m³/h，机外余压：350Pa 制冷量：88kW，制热量：72kW 电源：380V/50Hz，功率：3.7kW | 2 | 台 | 新风机房 | 服务于会议室、活动区 |
| 24 | 新风机组 | XF-10000 | 风量：10000 m³/h，机外余压：400Pa 制冷量：110kW，制热量：90kW 电源：380V/50Hz，功率：4.5kW | 2 | 台 | 新风机房 | 服务于餐厅、大厅 |
| 25 | 排风机 | PF-1000 | 风量：1000 m³/h，机外余压：200Pa 电源：380V/50Hz，功率：0.37kW | 8 | 台 | 卫生间、茶水间 | 吊顶安装 |
| 26 | 排风机 | PF-3000 | 风量：3000 m³/h，机外余压：250Pa 电源：380V/50Hz，功率：1.1kW | 4 | 台 | 卫生间 | 屋顶安装 |
| 27 | 排风机 | PF-6000 | 风量：6000 m³/h，机外余压：300Pa 电源：380V/50Hz，功率：2.2kW | 2 | 台 | 设备用房 | 屋顶安装 |
| 28 | 厨房排油烟风机 | PYF-15000 | 风量：15000 m³/h，机外余压：800Pa 电源：380V/50Hz，功率：7.5kW | 1 | 台 | 厨房 | 配套油烟净化器 |
| 29 | 地下车库排风机 | P(G)F-20000 | 风量：20000 m³/h，机外余压：350Pa 电源：380V/50Hz，功率：5.5kW | 2 | 台 | 地下车库 | 兼用排烟 |
| 30 | 消防排烟风机 | PYF-30000 | 风量：30000 m³/h，机外余压：600Pa 电源：380V/50Hz，功率：11kW | 4 | 台 | 屋顶、排烟机房 | 280℃排烟阀 |

四、水泵设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 冷冻水泵 | ISG-125-100 | 流量：120 m³/h，扬程：30m 电源：380V/50Hz，功率：18.5kW | 2 | 台 | 地下机房 | 一用一备，变频控制 |
| 32 | 冷却水泵 | ISG-150-125 | 流量：140 m³/h，扬程：30m 电源：380V/50Hz，功率：22kW | 2 | 台 | 地下机房 | 一用一备，变频控制 |
| 33 | 地源侧循环泵 | ISG-100-80 | 流量：100 m³/h，扬程：28m 电源：380V/50Hz，功率：15kW | 2 | 台 | 地下机房 | 一用一备，变频控制 |
| 34 | 热水循环泵 | ISG-80-65 | 流量：80 m³/h，扬程：25m 电源：380V/50Hz，功率：11kW | 2 | 台 | 地下机房 | 一用一备，变频控制 |
| 35 | 太阳能循环泵 | ISG-40-32 | 流量：15 m³/h，扬程：15m 电源：380V/50Hz，功率：1.1kW | 2 | 台 | 屋顶 | 一用一备，变频控制 |

五、冷却塔及换热设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 冷却塔 | LBCM-150 | 冷却水量：150 m³/h 进水温度：37℃，出水温度：32℃ 电源：380V/50Hz，功率：5.5kW | 1 | 台 | 屋顶 | 低噪音型 |
| 37 | 板式换热器 | BR0.5-30 | 换热量：500kW，换热面积：30㎡ 一次侧：45/40℃，二次侧：50/45℃ | 2 | 台 | 地下机房 | 过渡季使用 |
| 38 | 膨胀水箱 | V=2.0m³ | 材质：不锈钢 工作压力：0.1MPa | 2 | 只 | 屋顶 | 空调水系统定压 |

六、自控与计量设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 中央监控系统 | DDC控制柜 | 含PLC控制器、触摸屏、通信模块 | 1 | 套 | 控制室 | 群控系统 |
| 40 | 能量计 | 超声波热量计 | 精度：±2%，DN100～DN200 | 4 | 套 | 机房、分区 | 分区计量 |
| 41 | 远传水表 | DN65～DN150 | 精度：±1%，RS485输出 | 6 | 只 | 机房、分区 | 用水计量 |
| 42 | 温度传感器 | PT100 | 精度：±0.3℃，4-20mA输出 | 20 | 支 | 水管、风管 | 温度监控 |
| 43 | 压力传感器 | 扩散硅 | 精度：±0.5%，4-20mA输出 | 12 | 支 | 水管、风管 | 压力监控 |
| 44 | CO₂传感器 | 红外式 | 量程：0～2000ppm，4-20mA输出 | 15 | 支 | 主要房间 | 新风控制 |

七、设备汇总表

| 设备类别 | 主要设备名称 | 数量 | 总功率（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷热源 | 地源热泵机组 | 2台 | 200 | 一用一备 |
| 冷热源 | 全热回收机组 | 2台 | 30 | — |
| 空调末端 | 变风量空调箱 | 4台 | 27 | — |
| 空调末端 | 风机盘管 | 180台 | 约15 | — |
| 空调末端 | 多联机室外机 | 5台 | 95 | — |
| 空调末端 | 多联机室内机 | 30台 | 约2 | — |
| 空调末端 | 分体空调 | 47套 | 约60 | — |
| 通风 | 新风机组 | 6台 | 25 | — |
| 通风 | 排风机 | 17台 | 20 | — |
| 水泵 | 各类水泵 | 10台 | 84 | — |
| 冷却塔 | 冷却塔 | 1台 | 5.5 | — |
| 合计 | — | — | 约563.5 | — |

八、说明

设备选型原则：所有设备均选用高效节能产品，冷水机组COP≥5.0，多联机IPLV≥8.0，风机单位风量耗功率≤0.24W/(m³/h)，水泵效率≥80%。

变频控制：主机、水泵、风机均配置变频器，根据负荷变化自动调节运行频率，实现节能运行。

热回收：多联机系统配套全热回收装置，回收效率≥50%（冷）/55%（热），有效降低新风负荷。

噪声控制：所有设备选用低噪声型号，并采取减振、隔声措施，满足室内噪声标准要求。

备用保障：地源热泵机组一用一备，水泵一用一备，保障系统运行可靠性。