暖通设计说明

一、设计依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）

《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

《四川省公共建筑节能设计标准》（DBJ51/143-2020）

《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51366-2019）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

《建筑碳排放计算标准》（GB/T 51366-2019）

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 供冷期 | 5月15日～9月15日 |
| 供暖期 | 11月15日～3月15日 |

三、室内外设计参数

（一）室外设计参数

| 项目 | 夏季 | 冬季 |
| --- | --- | --- |
| 空调室外计算干球温度 | 35.6 ℃ | -3.3 ℃ |
| 空调室外计算湿球温度 | 26.1 ℃ | — |
| 通风室外计算温度 | 32.0 ℃ | 4.0 ℃ |
| 室外平均风速 | 1.5 m/s | 1.2 m/s |
| 大气压力 | 96.5 kPa | 96.8 kPa |

（二）室内设计参数

| 房间类型 | 夏季温度（℃） | 冬季温度（℃） | 相对湿度（%） | 新风量（m³/h·人） | 噪声要求（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 26 | 18 | 40～65 | 30 | ≤45 |
| 办公室 | 26 | 20 | 40～65 | 30 | ≤45 |
| 健身房 | 24 | 19 | 40～65 | 30 | ≤50 |
| 餐厅 | 26 | 18 | 40～65 | 30 | ≤50 |
| 大厅 | 26 | 18 | 40～65 | 20 | ≤50 |
| 走廊 | 26 | 16 | — | — | ≤55 |

四、冷热源系统设计

（一）多源复合热泵系统

本项目采用多源复合热泵系统作为主要冷热源，整合地源、水源与废热回收三种热源，实现高效、稳定的供暖与制冷。

| 热源类型 | 系统配置 | 设计参数 |
| --- | --- | --- |
| 地源端 | 80口垂直U型地埋管换热器，深度120m | 单孔换热量：夏季65W/m，冬季50W/m |
| 水源端 | 利用建筑内部中水回收系统作为辅助冷却/热源 | 回用水量约5m³/d |
| 废热端 | 全热回收机组回收建筑排风余热 | 全热回收效率：供冷期≥50%，供暖期≥55% |

（二）主机设备

| 设备 | 型号/参数 | 性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变频螺杆式地源热泵机组 | 额定制冷量500kW，制热量550kW | 制冷COP=5.0，制热COP=4.3，IPLV=7.2 | 2台 |
| 全热回收机组 | 回收排风热量 | 全热回收效率≥50%（冷）/55%（热） | 2台 |

（三）系统性能

| 性能指标 | 设计值 | 对比基准 | 提升比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合制冷季节能效比（ISEER） | 5.8 | 冷水机组SEER=5.0 | 16% |
| 综合制热季节性能系数（HSPF） | 4.1 | 燃气锅炉η=88% | 节能率≥45% |
| 地源热泵系统COP | 4.6（平均） | — | — |

五、空调末端系统设计

（一）系统分区

| 系统类型 | 服务区域 | 面积（㎡） | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全空气系统（VAV） | 大厅、餐厅、会议室等大空间 | 3926 | 变风量调节，分区控制 |
| 风机盘管系统 | 办公室、活动室等小房间 | 3695 | 独立控制，灵活调节 |
| 多联机系统 | 设备间、部分办公室 | 633 | 独立控制，适应性强 |
| 单元式空调 | 健身房、部分办公室 | 1367 | 独立控制，备用保障 |

（二）末端设备选型

| 设备类型 | 选型参数 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变风量空调箱 | 风量5000～20000m³/h | 4台 | 空调机房 |
| 风机盘管 | 风量340～2040m³/h | 约180台 | 各房间吊顶内 |
| 多联机室内机 | 风量500～2000m³/h | 约30台 | 各房间吊顶内 |
| 新风机 | 风量1000～5000m³/h | 6台 | 新风机房 |

六、通风系统设计

（一）新风系统

| 区域 | 新风系统形式 | 新风量 | 热回收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公区 | 独立新风系统（分体空调/多联机配套） | 30 m³/h·人 | 全热回收（多联机区域） |
| 大空间 | 全空气系统新风 | 按人员密度计算 | — |
| 卫生间 | 独立排风系统 | 15次/h换气 | — |
| 设备用房 | 机械送排风 | 6次/h换气 | — |

（二）热回收系统

多联机系统配套全热回收装置，实现排风能量回收：

| 季节 | 全热回收效率 | 启动温差 |
| --- | --- | --- |
| 供冷期 | ≥50% | 焓差5 kJ/kg |
| 供暖期 | ≥55% | 温差5℃ |

（三）过渡季自然通风

可开启外窗面积比例≥30%，便于过渡季自然通风；

全空气系统设置新排风比调节功能，过渡季可全新风运行；

经CFD模拟，97.35%的可开启外窗内外表面风压差＞0.5Pa，自然通风条件良好。

七、供暖系统设计

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 热源 | 多源复合热泵系统（地源+水源+废热） |
| 供回水温度 | 45℃/40℃（地板辐射）/50℃/45℃（风机盘管） |
| 供暖末端 | 风机盘管（主要房间）+地板辐射（大厅部分区域） |
| 热计量 | 分区设热计量表，远传计量系统 |

八、空调水系统设计

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 系统形式 | 一次泵变流量系统，两管制 |
| 供回水温度 | 供冷：7℃/12℃，供暖：45℃/40℃ |
| 水泵配置 | 变频控制，冷冻水泵、冷却水泵各2台（一用一备） |
| 水处理 | 设置自动加药装置及旁流水处理器 |

九、自动控制与计量系统

（一）控制系统

| 控制内容 | 控制策略 |
| --- | --- |
| 主机群控 | 根据负荷变化自动启停主机台数，优化运行效率 |
| 水泵变频 | 根据供回水压差自动调节水泵频率 |
| 风机变频 | 根据室内温度及CO₂浓度调节送风量 |
| 末端控制 | 风机盘管设电动阀+三速开关，房间独立控制 |

（二）能源计量

| 计量对象 | 计量方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 总用电量 | 远传电表 | 能耗统计 |
| 空调主机用电 | 独立电表 | 分项计量 |
| 水泵、风机用电 | 独立电表 | 分项计量 |
| 供暖热量 | 热计量表（分区） | 分项计量 |
| 地源侧进出水温 | 温度传感器 | 系统监控 |

十、节能与环保措施

| 措施 | 设计内容 | 节能/环保效益 |
| --- | --- | --- |
| 多源热泵系统 | 整合地源、水源、废热 | 比传统系统节能45%以上 |
| 全热回收 | 排风能量回收 | 新风负荷降低30% |
| 变频技术 | 主机、水泵、风机变频 | 部分负荷节能30%以上 |
| 过渡季全新风 | 全空气系统全新风运行 | 供冷期新风能耗降低50% |
| 高能效设备 | COP≥5.0（制冷），IPLV=7.2 | 优于节能标准 |
| 地源热泵 | 利用浅层地热 | 替代化石能源，年减碳约4873 tCO₂ |

十一、可再生能源利用

| 可再生能源类型 | 系统形式 | 贡献量 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浅层地热能 | 地源热泵系统 | 年供冷量468,529 kWh，供热量203,316 kWh | 综合可再生能源利用率63.7% |
| 太阳能 | 太阳能集热系统 | 年供热水124,252 kWh | 覆盖70%生活热水需求 |
| 废热回收 | 全热回收系统 | 年节约制冷量30,403 kWh | — |

十二、声学与振动控制

| 措施 | 实施部位 | 设计指标 |
| --- | --- | --- |
| 设备减振 | 主机、水泵、风机 | 弹簧减振器+惰性块，隔振效率≥95% |
| 管道隔振 | 空调水管、风管 | 橡胶软接头、柔性风管连接 |
| 机房隔声 | 空调机房、水泵房 | 隔声门+吸声墙面，隔声量≥45dB |
| 风管消声 | 空调送、回风管 | 消声器或消声弯头，消声量≥20dB |

十三、结论

本项目暖通空调系统设计以节能、环保、舒适为核心，采用多源复合热泵系统（地源+水源+废热）作为主要冷热源，系统综合能效优于常规系统，节能率不低于45%。空调末端根据房间功能合理配置全空气系统、风机盘管系统、多联机系统，满足不同区域的舒适性需求。通风系统设置全热回收装置，过渡季可实现全新风运行，有效降低空调能耗。自动控制系统实现主机、水泵、风机的变频调节和群控管理，能源计量系统完善。可再生能源利用率达到63.7%，满足绿色建筑设计要求。