水质监测点位说明

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计 |
| 编制单位 | — |
| 编制日期 | 2026年3月28日 |

一、编制依据

《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

《民用建筑绿色性能计算标准》（JGJ/T 449-2018）

项目给排水施工图设计文件

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 用水类型 | 生活饮用水、雨水回用水、景观水体 |
| 绿色建筑目标 | 一星级 |

三、水质监测目的与原则

（一）监测目的

保障用水安全：实时监测各类水的水质状况，确保生活饮用水符合国家标准，非传统水源满足使用要求。

支撑绿色评价：为绿色建筑评价提供水质监测数据，满足“健康舒适”章节对水质的要求。

指导运行管理：通过水质数据指导水处理设备的运行维护，保障水质持续达标。

（二）监测原则

全面覆盖：监测点位覆盖水源、处理设施、关键用水点，确保水质可控。

重点突出：对生活饮用水、雨水回用水、景观水体等重点用水进行重点监测。

规范操作：监测方法、频率、指标执行国家相关标准。

数据可溯：建立水质监测档案，数据长期保存，可追溯查询。

四、水质监测点位设置

（一）生活饮用水系统监测点位

| 编号 | 监测点位 | 设置位置 | 监测目的 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WQ-01 | 市政进水总管 | 总水表后 | 监测进水水质，作为基准 | 每季度1次 |
| WQ-02 | 生活给水主干管 | 水泵房出水总管 | 监测供水水质变化 | 每季度1次 |
| WQ-03 | 厨房用水点 | 厨房进水管道 | 保障餐饮用水安全 | 每半年1次 |
| WQ-04 | 直饮水点 | 大厅直饮水设备出口 | 保障直饮水水质 | 每月1次 |
| WQ-05 | 代表性卫生间龙头 | 某层卫生间洗手盆 | 监测末端水质 | 每半年1次 |

（二）雨水回用系统监测点位

| 编号 | 监测点位 | 设置位置 | 监测目的 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WQ-06 | 雨水收集池进水 | 雨水收集池入口 | 监测原水水质 | 每次降雨后 |
| WQ-07 | 雨水调蓄池 | 池内取样口 | 监测储存水质 | 每月1次 |
| WQ-08 | 雨水处理设备出水 | 处理设备出口 | 监测处理后水质 | 每月1次 |
| WQ-09 | 绿化灌溉取水口 | 室外绿化取水点 | 监测最终使用水质 | 每月1次 |
| WQ-10 | 道路冲洗取水口 | 室外冲洗取水点 | 监测最终使用水质 | 每月1次 |

（三）景观水体监测点位

| 编号 | 监测点位 | 设置位置 | 监测目的 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WQ-11 | 雨水花园水体 | 雨水花园水池 | 监测景观水体水质 | 每季度1次 |
| WQ-12 | 景观水景 | 中心庭院水景 | 监测景观水体水质 | 每季度1次 |

五、水质监测指标与标准

（一）生活饮用水

| 监测指标 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | GB 5749-2022 |
| 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | GB 5749-2022 |
| 色度 | ≤15 度 | GB 5749-2022 |
| 浑浊度 | ≤1 NTU | GB 5749-2022 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | GB 5749-2022 |
| 肉眼可见物 | 无 | GB 5749-2022 |
| pH值 | 6.5～8.5 | GB 5749-2022 |
| 余氯 | ≥0.05 mg/L（管网末端） | GB 5749-2022 |

（二）雨水回用水（城市杂用水）

| 监测指标 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6.0～9.0 | GB/T 18920-2020 |
| 色度 | ≤30 度 | GB/T 18920-2020 |
| 浊度 | ≤10 NTU | GB/T 18920-2020 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | GB/T 18920-2020 |
| BOD₅ | ≤10 mg/L（绿化）/≤15 mg/L（冲洗） | GB/T 18920-2020 |
| 氨氮 | ≤8 mg/L | GB/T 18920-2020 |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.5 mg/L | GB/T 18920-2020 |
| 总大肠菌群 | ≤3 MPN/L（绿化）/无要求（冲洗） | GB/T 18920-2020 |

（三）景观水体

| 监测指标 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6.0～9.0 | GB 3838-2002 Ⅴ类 |
| 溶解氧 | ≥2 mg/L | GB 3838-2002 Ⅴ类 |
| 高锰酸盐指数 | ≤15 mg/L | GB 3838-2002 Ⅴ类 |
| 氨氮 | ≤2.0 mg/L | GB 3838-2002 Ⅴ类 |
| 总磷 | ≤0.4 mg/L | GB 3838-2002 Ⅴ类 |
| 总氮 | ≤2.0 mg/L | GB 3838-2002 Ⅴ类 |
| 透明度 | ≥0.5 m | 景观水标准 |

六、监测方法与设备

（一）在线监测设备

| 监测点位 | 在线监测指标 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水调蓄池 | pH值、浊度、余氯 | 多参数水质在线分析仪 | 1套 |
| 雨水处理设备出水 | pH值、浊度 | 多参数水质在线分析仪 | 1套 |
| 雨水花园 | pH值、溶解氧 | 便携式水质检测仪 | 1套（定期巡检） |

（二）实验室检测

| 检测项目 | 检测方法 | 委托机构 |
| --- | --- | --- |
| 微生物指标 | 滤膜法、多管发酵法 | 具备CMA资质的第三方检测机构 |
| 化学指标 | 分光光度法、滴定法等 | 具备CMA资质的第三方检测机构 |
| 重金属指标 | 原子吸收法、电感耦合等离子体质谱法 | 具备CMA资质的第三方检测机构 |

（三）采样要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 采样容器 | 无菌采样瓶（微生物指标）、玻璃瓶/塑料瓶（化学指标） |
| 采样前处理 | 水样采集前放水3～5分钟，确保代表性 |
| 样品保存 | 微生物样品4℃冷藏，24小时内送检；化学样品加保存剂 |
| 采样记录 | 记录采样时间、地点、水温、天气等信息 |

七、水质监测点位布置图

| 区域 | 监测点位 | 示意图说明 |
| --- | --- | --- |
| 水泵房 | WQ-01、WQ-02 | 市政进水总管、生活给水主干管 |
| 厨房 | WQ-03 | 厨房进水管道设取样阀 |
| 大厅 | WQ-04 | 直饮水设备出口 |
| 卫生间 | WQ-05 | 洗手盆龙头 |
| 雨水收集池 | WQ-06 | 进水管道设取样口 |
| 雨水调蓄池 | WQ-07 | 池顶设取样井 |
| 雨水处理间 | WQ-08 | 设备出水管道设取样阀 |
| 绿化区域 | WQ-09、WQ-10 | 取水口旁设取样点 |
| 雨水花园 | WQ-11 | 池边设取样点 |
| 中心庭院水景 | WQ-12 | 水景旁设取样点 |

八、水质监测管理

（一）责任主体

| 管理内容 | 责任单位 |
| --- | --- |
| 日常巡检与采样 | 物业管理公司 |
| 在线监测设备维护 | 设备供应商或物业公司 |
| 实验室检测委托 | 物业管理公司 |
| 水质数据分析与报告 | 物业管理公司（可委托专业机构） |
| 水质异常处置 | 物业管理公司 |

（二）监测频次汇总

| 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- |
| WQ-01～WQ-02 | 每季度1次 | 实验室检测 |
| WQ-03～WQ-05 | 每半年1次 | 实验室检测 |
| WQ-04 | 每月1次 | 在线监测+实验室复核 |
| WQ-06 | 每次降雨后 | 实验室检测 |
| WQ-07～WQ-10 | 每月1次 | 在线监测+实验室复核 |
| WQ-11～WQ-12 | 每季度1次 | 便携设备+实验室检测 |

（三）数据记录与公示

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 数据记录 | 建立水质监测档案，记录所有监测数据、检测报告、异常处理记录 |
| 数据保存 | 纸质记录保存≥5年，电子记录永久保存 |
| 数据公示 | 在大厅电子屏或信息栏公示季度水质监测结果 |
| 异常处置 | 发现水质异常时立即停用，排查原因，整改后重新检测合格方可恢复使用 |

九、应急处理措施

| 异常情况 | 处理措施 |
| --- | --- |
| 生活饮用水细菌超标 | 立即停用该区域供水，检查消毒设备，清洗管网，复检合格后恢复供水 |
| 雨水回用水浊度超标 | 暂停使用，检查过滤设备，清洗或更换滤料，复检合格后恢复使用 |
| 景观水体藻类爆发 | 投放除藻剂，增加循环过滤，必要时换水 |
| 在线监测数据异常 | 立即现场采样复核，确认是否仪器故障或水质问题，及时处置 |

十、结论

本项目水质监测系统覆盖生活饮用水、雨水回用水、景观水体三大类用水，设置12个监测点位，分别位于水源入口、处理设施前后、关键用水点及景观水体，确保水质全程可控。监测指标执行国家相关标准，采用在线监测与实验室检测相结合的方式，监测频次符合规范要求。通过水质监测档案建立、数据公示、异常处置等管理措施，保障各类用水水质安全达标，满足绿色建筑评价标准对水质监测的要求。