远传计量系统设计说明

一、设计依据

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）

《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）

《建筑设备监控系统工程技术规范》（JGJ/T 334-2014）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

《建筑碳排放计算标准》（GB/T 51366-2019）

《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》（JGJ/T 285-2014）

《多功能电能表通信协议》（DL/T 645-2007）

《户用计量仪表数据传输技术条件》（CJ/T 188-2018）

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 绿色建筑目标 | 一星级 |
| 计量对象 | 电力、水量、冷热量、光伏发电 |

三、系统设计目标

远传计量系统是实现建筑能耗精细化管理、支撑绿色建筑运行评价的重要技术手段。本系统设计目标如下：

全面覆盖：对建筑内各类能源消耗（电、水、热/冷）进行分项、分区计量，实现对建筑能耗的全方位监测。

数据准确：选用高精度计量仪表，确保数据采集的准确性和可靠性。

远程传输：通过数据采集器将计量数据实时上传至中央服务器，实现远程监控与数据管理。

分析应用：建立能耗监测管理平台，对能耗数据进行分析、统计、对比，为节能运行提供决策支持。

满足评价：满足绿色建筑评价标准对能耗计量系统的要求，为项目绿色性能提供数据支撑。

四、计量体系架构

远传计量系统采用“计量仪表 → 数据采集器 → 中央服务器 → 管理平台”的四级架构：

| 层级 | 组成 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | 远传电表、远传水表、热量表、传感器 | 采集能耗数据 |
| 传输层 | 数据采集器、RS485总线、以太网、无线传输 | 数据汇集与传输 |
| 存储层 | 中央服务器、数据库 | 数据存储与管理 |
| 应用层 | 能耗监测管理平台 | 数据分析、展示、报表 |

五、计量点位设置

（一）电力计量

| 计量层级 | 计量对象 | 计量点位数量 | 计量方式 | 数据用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计量 | 建筑总用电 | 1 | 总进线柜设多功能电表 | 建筑总能耗统计 |
| 分项计量 | 照明插座用电 | 5 | 照明配电箱设分路电表 | 分项能耗分析 |
| 分项计量 | 空调用电 | 6 | 空调配电柜设分路电表 | 分项能耗分析 |
| 分项计量 | 动力用电 | 3 | 动力配电箱设分路电表 | 分项能耗分析 |
| 分项计量 | 特殊用电 | 2 | 厨房、弱电系统设分路电表 | 分项能耗分析 |
| 可再生能源 | 光伏发电 | 1 | 光伏并网柜设双向电表 | 可再生能源监测 |

（二）水量计量

| 计量层级 | 计量对象 | 计量点位数量 | 计量方式 | 数据用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计量 | 建筑总用水 | 1 | 总进水管道设远传水表 | 总用水量统计 |
| 分区计量 | 生活用水 | 4 | 各功能分区设远传水表 | 分区用水分析 |
| 分区计量 | 绿化用水 | 1 | 雨水回用供水管道设远传水表 | 非传统水源利用统计 |
| 分区计量 | 厨房用水 | 1 | 厨房进水管道设远传水表 | 分项用水分析 |

（三）冷热量计量

| 计量层级 | 计量对象 | 计量点位数量 | 计量方式 | 数据用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计量 | 空调系统供冷/热量 | 2 | 地源热泵机组进出水管道设热量表 | 空调系统能耗分析 |
| 分区计量 | 办公区供冷/热量 | 1 | 分区供回水管道设热量表 | 分区能耗分析 |
| 分区计量 | 会议室供冷/热量 | 1 | 分区供回水管道设热量表 | 分区能耗分析 |
| 分区计量 | 餐厅供冷/热量 | 1 | 分区供回水管道设热量表 | 分区能耗分析 |

（四）环境参数监测

| 监测参数 | 监测点位数量 | 监测方式 | 数据用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内温度 | 18 | 温湿度传感器 | 室内环境质量监测、空调控制 |
| 室内湿度 | 18 | 温湿度传感器 | 室内环境质量监测 |
| CO₂浓度 | 15 | CO₂传感器 | 新风量控制、室内空气质量监测 |

六、计量仪表选型

（一）多功能电表

| 参数 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 精度等级 | 0.5级（有功） |
| 测量参数 | 电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能 |
| 通信协议 | Modbus-RTU / DL/T 645 |
| 通信接口 | RS485 |
| 安装方式 | 导轨式/面板式 |

（二）远传水表

| 参数 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 精度等级 | 2级 |
| 测量参数 | 累计流量、瞬时流量 |
| 通信协议 | Modbus-RTU / CJ/T 188 |
| 通信接口 | RS485 / M-Bus |
| 防护等级 | IP68（埋地）/ IP65（室内） |
| 材质 | 球墨铸铁/不锈钢 |

（三）热量表

| 参数 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 精度等级 | 2级 |
| 测量参数 | 供热量、供冷量、流量、进出水温度 |
| 温度测量范围 | 0℃～100℃ |
| 温度传感器 | PT1000铂电阻 |
| 通信协议 | Modbus-RTU |
| 通信接口 | RS485 |
| 安装方式 | 管道式 |

（四）数据采集器

| 参数 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 通信接口 | RS485×8路，以太网×1路 |
| 通信协议 | Modbus、DL/T 645、CJ/T 188等 |
| 数据存储 | 本地存储≥90天 |
| 供电方式 | DC 24V / AC 220V |
| 工作环境 | -20℃～60℃ |

七、数据传输与网络架构

（一）数据传输方式

| 传输层级 | 传输方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 仪表 → 采集器 | RS485总线 | 仪表与采集器之间采用屏蔽双绞线连接，手拉手或星型拓扑 |
| 采集器 → 服务器 | 以太网 | 采集器通过TCP/IP协议将数据上传至中央服务器 |
| 无线传输 | 4G/5G | 备用通信方式，适用于有线敷设困难区域 |

八、能耗监测管理平台

（一）平台架构

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 数据采集模块 | 实时采集仪表数据，异常数据报警 |
| 数据存储模块 | 存储历史数据，支持长期查询 |
| 数据分析模块 | 能耗统计、趋势分析、对比分析、分项计量 |
| 报表管理模块 | 自动生成日报、周报、月报、年报 |
| 碳排放计算模块 | 自动计算运行阶段碳排放量 |
| 系统管理模块 | 用户权限管理、设备管理、系统配置 |

（二）核心功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 实时监测 | 展示各计量点实时数据，异常数据实时预警 |
| 历史查询 | 按日、周、月、年查询历史能耗数据，支持导出 |
| 趋势分析 | 生成能耗趋势曲线，分析用能规律，发现异常 |
| 对比分析 | 与基准值、同期数据、同类建筑进行对标分析 |
| 分项计量 | 按照明、空调、动力、特殊用电等分项统计能耗占比 |
| 碳排放计算 | 基于能耗数据自动计算运行阶段碳排放量 |
| 节能诊断 | 基于能耗数据分析，提出节能运行建议 |
| 移动端应用 | 支持手机APP查看能耗数据，接收报警信息 |

九、系统配置清单

| 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能耗监测服务器 | 机架式，CPU 4核，内存16G，硬盘2×1TB | 1 | 台 | 含操作系统、数据库 |
| 能耗监测管理软件 | 网络版，含数据采集、分析、报表功能 | 1 | 套 | — |
| 数据采集器 | 8路RS485，以太网，本地存储 | 6 | 台 | 含电源适配器 |
| 多功能电表 | 0.5级，三相四线，RS485 | 25 | 只 | 总计量、分项计量 |
| 远传水表 | DN65~150，2级，RS485 | 6 | 只 | — |
| 热量表 | DN80~100，2级，RS485 | 4 | 套 | 含PT1000温度传感器 |
| 温湿度传感器 | 室内型，±0.3℃，±3%，4-20mA | 18 | 个 | — |
| CO₂传感器 | 0~2000ppm，±50ppm，4-20mA | 15 | 个 | — |
| 交换机 | 24口千兆 | 1 | 台 | — |
| 机柜 | 42U，600×800×2000mm | 1 | 台 | 含PDU、理线架 |

十、系统运行与维护

（一）运行管理

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 数据采集频率 | 电表、水表、热量表：15分钟/次；环境参数：5分钟/次 |
| 数据存储周期 | 本地存储≥90天，服务器存储永久保存 |
| 报表生成 | 自动生成日报、周报、月报、年报 |
| 报警阈值 | 设定各计量点上下限阈值，超限自动报警 |

（二）维护要求

| 项目 | 周期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 仪表校准 | 每年 | 电表、水表、热量表送检校准 |
| 传感器校验 | 每半年 | 温湿度、CO₂传感器校验 |
| 数据备份 | 每周 | 数据库自动备份 |
| 系统巡检 | 每月 | 检查系统运行状态，清洁设备 |

十一、与绿色建筑评价的关联

| 评价条文 | 要求 | 本系统贡献 |
| --- | --- | --- |
| 节能与能源利用 | 分项计量 | 提供照明、空调、动力、特殊用电分项计量数据 |
| 节水与水资源利用 | 用水计量 | 提供生活用水、绿化用水等分区计量数据 |
| 建筑碳排放 | 碳排放计算 | 基于能耗数据自动计算运行碳排放量 |
| 运营管理 | 能耗监测 | 为节能运行提供数据支撑 |

十二、结论

本项目远传计量系统设计涵盖电力、水量、冷热量、环境参数等全方位计量监测，计量点位设置合理，仪表选型符合规范要求。系统采用“仪表 → 采集器 → 服务器 → 平台”的四级架构，实现能耗数据的实时采集、远程传输、集中存储和智能分析。通过能耗监测管理平台，可为建筑运行提供能耗统计、趋势分析、分项计量、碳排放计算等功能，支撑绿色建筑节能运行和精细化能耗管理。系统设计满足绿色建筑评价标准对能耗计量系统的要求，为项目绿色性能提供了可靠的数据保障。