建筑智能化设计说明

一、设计依据

《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）

《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）

《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

《建筑设备监控系统工程技术规范》（JGJ/T 334-2014）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

二、工程概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 智能化定位 | 绿色智慧建筑（一星级） |

三、智能化系统总体架构

本项目智能化系统以“绿色、智慧、安全、高效”为设计理念，构建“一个平台、四大系统”的总体架构：

| 平台/系统 | 主要内容 | 功能定位 |
| --- | --- | --- |
| 能耗监测管理平台 | 能耗数据采集、分析、展示 | 支撑节能管理，实现精细化运营 |
| 信息设施系统 | 综合布线、通信网络、公共广播 | 保障信息传输与通信畅通 |
| 安全防范系统 | 视频监控、门禁管理、入侵报警 | 保障建筑安全，防范风险 |
| 建筑设备管理系统 | 楼宇自控、智能照明、设备监控 | 实现设备高效运行，降低能耗 |
| 消防与应急系统 | 火灾报警、应急广播、疏散指示 | 保障人员安全，应急联动 |

四、能耗监测管理平台

（一）系统架构

| 层级 | 功能 | 设备组成 |
| --- | --- | --- |
| 采集层 | 数据采集 | 远传电表、远传水表、热量表、温湿度传感器、CO₂传感器 |
| 传输层 | 数据传输 | 数据采集器、RS485总线、以太网、无线传输 |
| 管理层 | 数据处理与分析 | 能耗监测服务器、管理软件、大屏显示系统 |
| 应用层 | 数据展示与决策 | 能耗报表、趋势分析、预警推送、节能策略 |

（二）计量点位设置

| 计量类型 | 计量对象 | 计量点位数量 | 数据用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力计量 | 总用电 | 1 | 建筑总能耗统计 |
| 电力计量 | 照明插座用电 | 5 | 分项计量 |
| 电力计量 | 空调用电 | 6 | 分项计量（主机、水泵、风机、末端） |
| 电力计量 | 动力用电 | 3 | 分项计量（电梯、水泵、通风） |
| 电力计量 | 特殊用电 | 2 | 厨房、弱电系统 |
| 电力计量 | 光伏发电 | 1 | 可再生能源监测 |
| 水量计量 | 总用水 | 1 | 总用水量统计 |
| 水量计量 | 生活用水 | 4 | 分区计量 |
| 水量计量 | 绿化用水 | 1 | 雨水回用量统计 |
| 热量计量 | 供暖热量 | 3 | 分区热计量 |
| 冷量计量 | 供冷冷量 | 3 | 分区冷计量 |
| 环境监测 | 室内温湿度、CO₂ | 15 | 室内环境质量监测 |

（三）管理平台功能

实时监测：展示各能耗数据实时值，异常数据实时预警。

历史查询：按日、周、月、年查询历史能耗数据，支持导出报表。

趋势分析：生成能耗趋势曲线，分析用能规律，发现异常能耗。

对比分析：与基准值、同期数据、同类建筑进行对标分析。

分项计量：按照明、空调、动力、特殊用电等分项统计能耗占比。

碳排放计算：自动计算运行阶段碳排放量，生成碳排报告。

节能诊断：基于能耗数据分析，提出节能运行建议。

五、信息设施系统

（一）综合布线系统

| 项目 | 设计内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 布线架构 | 星型拓扑结构 | 设中心配线间、楼层配线间 |
| 传输介质 | 六类非屏蔽双绞线（数据）+ 大对数电缆（语音） | 主干采用光纤（室内多模/室外单模） |
| 信息点位 | 办公室：2个/间，会议室：4个/间，公共区域：无线AP覆盖 | 共设信息点约180个，无线AP约25个 |
| 机柜设置 | 一层设中心机柜，各层设弱电间 | 机柜尺寸600×800×2000mm |

（二）通信网络系统

| 网络类型 | 用途 | 技术方案 |
| --- | --- | --- |
| 办公网络 | 日常办公、互联网访问 | 千兆以太网，核心交换机万兆上行 |
| 设备网络 | 楼宇自控、能耗监测、安防 | 独立VLAN，与办公网络逻辑隔离 |
| 无线网络 | 移动办公、访客上网 | 802.11ac/ax，全覆盖无死角 |
| 电话系统 | 内部通话、外线接入 | IP电话系统，预留外线中继 |

（三）公共广播系统

| 项目 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 覆盖区域 | 大厅、走廊、餐厅、健身房、室外活动区 |
| 功能 | 背景音乐播放、公共通知、分区广播、消防应急广播（与消防系统联动） |
| 设备配置 | 广播主机1台，功放3台，吸顶扬声器约80只，室外音柱约12只 |
| 消防联动 | 火灾时自动切断背景音乐，切换为应急广播，播放疏散指令 |

六、安全防范系统

（一）视频监控系统

| 项目 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 覆盖区域 | 主出入口、次出入口、大厅、走廊、楼梯间、电梯厅、主要设备用房、室外活动区、停车场 |
| 摄像机类型 | 高清网络摄像机（200万像素以上），关键区域设人脸识别摄像机 |
| 摄像机数量 | 室内约45台，室外约18台 |
| 存储方式 | NVR网络存储，录像保存≥30天 |
| 智能分析 | 入侵检测、区域警戒、人脸抓拍、人流量统计 |

（二）门禁管理系统

| 项目 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 管控区域 | 主出入口、设备用房、机房、会议室、办公区 |
| 识别方式 | IC卡/人脸识别/手机二维码（三合一） |
| 门禁点位 | 约25处 |
| 系统功能 | 权限分级管理、进出记录查询、与消防系统联动（火灾时自动解锁） |

（三）入侵报警系统

| 项目 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 覆盖区域 | 主要出入口、财务室、重要设备用房、围墙周界 |
| 探测器类型 | 红外微波双鉴探测器（室内）、红外对射探测器（周界） |
| 报警方式 | 现场声光报警，信号上传至安防中心，联动视频监控抓拍 |
| 系统功能 | 布防/撤防管理、报警记录查询、与视频监控联动 |

（四）电子巡更系统

| 项目 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 巡更方式 | 离线式巡更，巡更棒+巡更点 |
| 巡更点设置 | 关键通道、设备用房、室外周界，约30处 |
| 系统功能 | 巡更路线设置、巡更记录查询、漏巡报警 |

七、建筑设备管理系统

（一）楼宇自控系统（BAS）

| 监控对象 | 监控内容 | 控制策略 | 节能效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地源热泵机组 | 启停状态、水温、流量、COP | 根据负荷自动启停台数，调节水温设定 | 主机节能15% |
| 水泵 | 运行状态、频率、压力 | 根据供回水压差变频调节 | 水泵节能25% |
| 空调箱 | 送风温度、风机频率、新风阀开度 | 根据室内温度调节送风温度，CO₂控制新风量 | 风机节能20% |
| 风机盘管 | 启停、阀门开度 | 房间独立控制，无人时自动关闭 | 末端节能10% |
| 新风机组 | 送风温度、风机频率 | 根据室外温度优化送风温度，过渡季全新风 | 新风节能30% |
| 风机 | 启停状态、运行时间 | 定时启停，根据室内空气质量联动 | 通风节能15% |
| 照明 | 开关状态、照度 | 分区控制、时间控制、光感控制 | 照明节能20% |

（二）智能照明控制系统

| 控制方式 | 应用区域 | 控制策略 | 节能效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区控制 | 办公室、会议室 | 按功能分区设置开关，靠窗灯具独立控制 | 节能10% |
| 定时控制 | 走廊、楼梯间 | 根据使用时段预设开关时间 | 节能15% |
| 感应控制 | 卫生间、楼梯间 | 红外感应，人来自动开灯，延时关灯 | 节能25% |
| 光感控制 | 靠窗区域 | 自然光照度充足时自动调低或关闭灯具 | 节能15% |
| 场景控制 | 大厅、多功能厅 | 预设多种场景模式（会议、展示、清洁等） | 提升舒适度 |

（三）设备运行优化策略

空调系统优化：

根据室外温湿度、室内负荷预测，提前预冷/预热；

地源热泵系统结合地埋管温度，优化运行策略；

过渡季全新风运行，减少供冷能耗。

水泵变频优化：

冷冻水系统根据供回水压差设定变频目标值；

地源侧循环泵根据进出水温差优化频率。

风机变频优化：

空调箱根据室内CO₂浓度调节新回风比例；

排风机根据室内压力或定时启停。

八、消防与应急系统

| 子系统 | 设计内容 | 联动功能 |
| --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 设集中报警控制器，感烟/感温探测器、手动报警按钮、声光报警器 | 与楼宇自控、广播、电梯、门禁、排烟风机联动 |
| 消防应急广播 | 与公共广播共用末端，火灾时强制切换 | 播放疏散指令，分区或全楼广播 |
| 疏散指示系统 | 应急照明灯、疏散指示标志，自带蓄电池 | 火灾时强制点亮，持续供电≥90分钟 |
| 消防联动控制 | 消防控制室设联动控制柜 | 控制消防泵、喷淋泵、排烟风机、防火阀、电梯迫降、门禁解锁 |

消防联动策略：

火灾确认后，自动切断非消防电源；

消防泵、喷淋泵自动启动；

排烟风机、正压送风机自动启动；

电梯自动迫降至首层；

门禁系统自动解锁，保证人员疏散；

应急广播播放疏散指令。

九、信息发布与引导系统

| 系统名称 | 设置位置 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 室内信息发布屏 | 大厅、电梯厅 | 发布通知、活动信息、天气预报、节能宣传 |
| 室外引导屏 | 主入口、停车场 | 发布活动指引、场地导航、交通信息 |
| 电子公告牌 | 各楼层入口 | 发布楼层功能指引、房间使用状态 |
| 多媒体查询终端 | 大厅 | 提供场地导航、功能查询、服务预约 |

十、智能化系统与绿色建筑关联

| 绿色建筑条文 | 智能化系统支撑 | 贡献说明 |
| --- | --- | --- |
| 节能与能源利用 | 能耗监测平台、楼宇自控 | 实现能耗精细化管理，优化设备运行 |
| 室内环境质量 | 环境监测（CO₂、温湿度）、新风控制 | 保障室内空气品质，提升舒适度 |
| 安全与耐久 | 安防系统、消防系统 | 保障人员安全，预防风险 |
| 智慧运营 | 信息发布、门禁管理 | 提升管理效率，方便人员使用 |
| 可再生能源利用 | 光伏发电监测 | 实时监测发电量，评估节能效益 |

十一、系统集成与联动

| 联动类型 | 联动内容 | 控制逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 消防-门禁 | 火灾报警 → 门禁解锁 | 火灾确认后，自动解锁所有门禁，保障人员疏散 |
| 消防-广播 | 火灾报警 → 应急广播 | 自动切换为应急广播，播放疏散指令 |
| 消防-电梯 | 火灾报警 → 电梯迫降 | 电梯自动迫降至首层，消防电梯进入消防状态 |
| 安防-视频 | 入侵报警 → 视频联动 | 报警触发时，关联摄像机自动抓拍、录像 |
| 能耗-楼控 | 能耗异常 → 设备诊断 | 系统自动分析能耗异常原因，推送运维建议 |
| 环境-新风 | CO₂超标 → 新风阀开大 | 自动调节新风量，保障室内空气质量 |

十二、结论

本项目建筑智能化系统设计遵循绿色、智慧、安全、高效的原则，构建了以能耗监测管理平台为核心，涵盖信息设施、安全防范、建筑设备管理、消防应急等全功能的智能化体系。系统可实现能耗精细化管理、设备高效运行、环境舒适保障、安全可靠防护，充分满足绿色建筑一星级对智能化系统的要求，为建筑全生命周期低碳运营提供技术支撑。