电梯选型参数表

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 | 设计阶段 | 施工图设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | — | 日期 | 2026年3月27日 |

一、电梯配置概况

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 电梯数量 | 2台（各单体主楼） |
| 电梯类型 | 无机房乘客电梯 |
| 服务楼层 | 1F～5F |
| 停靠站数 | 5站 |

二、电梯选型参数表

| 序号 | 参数项目 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本参数 |  |  |
| 1.1 | 电梯型号 | 无机房乘客电梯 | 参考型号：KONE MonoSpace / 日立 MCA / 三菱 NexWay |
| 1.2 | 额定载重量 | 1000 kg | 可容纳13人 |
| 1.3 | 额定速度 | 1.0 m/s | 满足5层建筑舒适性要求 |
| 1.4 | 服务楼层 | 1F、2F、3F、4F、5F | 共5站5门 |
| 1.5 | 提升高度 | 约20.3 m | 按建筑层高计算 |
| 1.6 | 开门尺寸 | 宽900 mm × 高2100 mm | 中分自动门 |
| 1.7 | 轿厢尺寸（净） | 宽1600 mm × 深1500 mm × 高2400 mm | 满足轮椅回转及担架使用 |
| 1.8 | 井道尺寸 | 宽2200 mm × 深2100 mm | 土建预留尺寸 |
| 1.9 | 机房位置 | 无机房 | 主机置于井道顶部 |
| 2 | 驱动与控制系统 |  |  |
| 2.1 | 驱动方式 | 永磁同步无齿轮曳引机 | 高效节能，低噪音 |
| 2.2 | 控制方式 | 微机控制，变频调速（VVVF） | 启动平稳，平层精度高 |
| 2.3 | 曳引机功率 | 约5.5 kW | 变频运行，平均功率约2-3 kW |
| 2.4 | 电源要求 | 主电源：380V/50Hz/三相四线 照明电源：220V/50Hz | 双路供电，消防联动 |
| 3 | 节能配置 |  |  |
| 3.1 | 能量回馈装置 | 标配 | 将电梯再生电能回馈电网，节能15%-25% |
| 3.2 | 轿厢照明 | LED高效光源 | 功率≤20W，比传统节能60% |
| 3.3 | 通风系统 | 节能风机，自动启停 | 待机时自动关闭 |
| 3.4 | 待机模式 | 自动休眠 | 无召唤时自动进入休眠，降低能耗 |
| 3.5 | 电梯能效等级 | 不低于A级 | 符合VDI 4707标准 |
| 4 | 无障碍配置 |  |  |
| 4.1 | 无障碍功能 | 配置 | 满足无障碍电梯要求 |
| 4.2 | 轿厢尺寸 | 宽1600mm × 深1500mm | 满足轮椅回转直径≥1500mm |
| 4.3 | 扶手 | 三侧设不锈钢扶手 | 高度900mm，直径35-40mm |
| 4.4 | 后壁镜面 | 轿厢后壁设镜面 | 便于轮椅使用者观察后方 |
| 4.5 | 按钮 | 带盲文标识 | 轿厢操纵盘、厅外召唤箱 |
| 4.6 | 语音报站 | 配置 | 自动播报楼层、开关门提示 |
| 4.7 | 召唤箱高度 | 距地面900-1100mm | 便于轮椅使用者操作 |
| 4.8 | 电梯门 | 延时关门，光幕保护 | 光幕探测高度≥1800mm |
| 5 | 安全配置 |  |  |
| 5.1 | 消防功能 | 消防迫降 | 火灾时自动迫降至首层，消防员专用 |
| 5.2 | 紧急通话 | 五方对讲 | 轿厢、机房、监控中心、值班室、电梯公司 |
| 5.3 | 超载保护 | 配置 | 超载时报警，不关门 |
| 5.4 | 紧急照明 | 配置 | 停电时自动切换应急照明，持续≥60分钟 |
| 5.5 | 紧急操作 | 手动盘车、松闸装置 | 无机房配置紧急操作工具 |
| 5.6 | 防扒门装置 | 配置 | 轿厢非平层区域无法扒开层门 |
| 5.7 | 门锁保护 | 双重门锁 | 层门、轿门独立门锁 |
| 5.8 | 限速器 | 离心式 | 超速时触发安全钳 |
| 5.9 | 安全钳 | 渐进式 | 紧急制动，平稳停车 |
| 6 | 轿厢内装 |  |  |
| 6.1 | 轿厢门 | 不锈钢 | 发纹不锈钢，厚度≥1.5mm |
| 6.2 | 轿厢壁 | 不锈钢 | 发纹不锈钢，局部可配镜面 |
| 6.3 | 轿厢地面 | PVC耐磨地板 | 耐磨等级≥T级，防滑 |
| 6.4 | 轿厢顶 | 镜面不锈钢 + LED照明 | 造型简洁，照度≥200lx |
| 6.5 | 操纵盘 | 不锈钢面板，盲文按钮 | 含开关门、楼层、紧急呼叫、消防按钮 |
| 6.6 | 楼层显示 | 点阵式或液晶显示 | 显示楼层、运行方向 |
| 7 | 厅门口装 |  |  |
| 7.1 | 层门 | 不锈钢 | 发纹不锈钢，厚度≥1.5mm |
| 7.2 | 门套 | 不锈钢小门套 | 发纹不锈钢 |
| 7.3 | 召唤箱 | 不锈钢面板，盲文按钮 | 带楼层显示、运行方向指示 |
| 7.4 | 到站钟 | 声光提示 | 可选配置 |
| 8 | 土建配合要求 |  |  |
| 8.1 | 井道尺寸 | 宽2200mm × 深2100mm | 按选型电梯土建图预留 |
| 8.2 | 底坑深度 | ≥1600 mm | 含缓冲器安装空间 |
| 8.3 | 顶层高度 | ≥4300 mm | 满足无机房电梯要求 |
| 8.4 | 圈梁设置 | 每层设钢筋混凝土圈梁 | 用于导轨安装固定 |
| 8.5 | 预留孔洞 | 厅门口洞宽1100mm × 高2200mm | 用于层门安装 |
| 8.6 | 机房 | 无机房 | 主机设于井道顶部，控制柜可置于顶层墙边 |
| 8.7 | 预留电源 | 井道内预留380V/220V电源箱 | 供电梯设备使用 |
| 8.8 | 预留接地 | 井道内预留接地端子 | 接地电阻≤1Ω |

三、节能与绿色性能

| 项目 | 设计值 | 绿色效益 |
| --- | --- | --- |
| 能量回馈效率 | ≥85% | 年节电约2000-3000 kWh/台 |
| 待机功率 | ≤50 W | 降低待机能耗 |
| LED照明功率 | ≤20 W | 比传统节能60% |
| 电梯能效等级 | A级 | 优于国家标准 |
| 年运行电耗估算 | 约4000 kWh/台 | 含回馈节能 |

四、选型说明

载重与速度：选用1000kg载重、1.0m/s速度的无机房乘客电梯，充分满足社区中心日常人流、轮椅通行及小型货物搬运需求。

节能技术：

采用永磁同步无齿轮曳引机，传动效率≥90%；

配置能量回馈装置，将电梯再生电能回馈电网，综合节能15%-25%；

LED照明及节能风机，待机自动休眠。

无障碍设计：

轿厢尺寸满足轮椅回转需求（直径≥1500mm）；

三侧扶手、后壁镜面、盲文按钮、语音报站等配置齐全；

召唤箱安装高度符合无障碍设计要求。

安全配置：

消防迫降功能，火灾时自动归首；

五方对讲、紧急照明、防扒门装置等安全设施完善；

满足GB 7588《电梯制造与安装安全规范》要求。

五、电梯配置汇总表

| 电梯编号 | 服务区域 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 停站 | 无障碍 | 节能配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT-1 | 西侧单体 | 1000 | 1.0 | 1-5F | 是 | 能量回馈+LED照明 |
| DT-2 | 东侧单体 | 1000 | 1.0 | 1-5F | 是 | 能量回馈+LED照明 |

六、结论

本项目选用无机房乘客电梯，配置1000kg载重、1.0m/s速度，满足建筑功能需求。电梯采用永磁同步无齿轮曳引机、变频调速、能量回馈、LED照明等节能技术，综合能效等级达到A级。无障碍配置齐全，满足残障人士使用需求。安全装置完善，符合国家相关标准。电梯选型与建筑设计、结构布置协调，具备良好的安装、检修与维护条件。