电气材料表

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 | 设计阶段 | 施工图设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | — | 日期 | 2026年3月27日 |

一、高低压配电设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB13-800/10 | 容量：800kVA，电压比：10/0.4kV 空载损耗：≤1.2kW，负载损耗：≤6.0kW 接线组别：Dyn11，防护等级：IP20 | 1 | 台 | 配电室 | 节能型，二级能效 |
| 2 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 额定电压：12kV，额定电流：630A 断路器：真空断路器，操作机构：弹簧储能 | 4 | 台 | 配电室 | 含进线柜、计量柜、出线柜 |
| 3 | 低压进线柜 | GGD | 额定电压：0.4kV，额定电流：1250A 含框架断路器、多功能仪表 | 1 | 台 | 配电室 | 智能仪表，RS485输出 |
| 4 | 低压电容补偿柜 | GGD | 补偿容量：200kvar，自动投切 含电抗器抑制谐波 | 1 | 台 | 配电室 | 功率因数≥0.95 |
| 5 | 低压出线柜 | GGD | 含塑壳断路器、接触器、热继电器 | 4 | 台 | 配电室 | 照明、空调、动力分路 |
| 6 | 双电源切换柜 | GGD | 额定电流：400A，ATS自动转换 切换时间：≤0.5s | 2 | 台 | 配电室 | 消防设备、应急照明 |
| 7 | 配电箱 | XL-21 | 含塑壳断路器、浪涌保护器、电能表 | 25 | 台 | 各层电井 | 明装/暗装 |
| 8 | 照明配电箱 | PZ30 | 含微型断路器、漏电保护器 | 35 | 台 | 各房间 | 暗装 |

二、照明灯具及附件

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | LED平板灯 | 600×600mm | 功率：36W，光通量：3600lm 色温：4000K，显色指数：≥80 光效：≥100 lm/W | 450 | 套 | 办公室、会议室 | 嵌入式安装 |
| 10 | LED筒灯 | 4寸 | 功率：12W，光通量：1100lm 色温：4000K，显色指数：≥80 光束角：90° | 280 | 套 | 走廊、大厅 | 嵌入式安装 |
| 11 | LED工矿灯 | 圆形 | 功率：60W，光通量：6600lm 色温：5000K，防护等级：IP65 | 45 | 套 | 健身房、设备房 | 吊链式安装 |
| 12 | LED防潮灯 | 方形 | 功率：18W，光通量：1600lm 防护等级：IP65，防水防尘 | 35 | 套 | 卫生间、厨房 | 吸顶安装 |
| 13 | LED吸顶灯 | 圆形 | 功率：24W，光通量：2200lm 色温：4000K | 60 | 套 | 楼梯间、库房 | 吸顶安装 |
| 14 | LED应急照明灯 | 双头 | 功率：2×5W，光通量：800lm 自带蓄电池，持续供电≥90分钟 | 120 | 套 | 疏散走道、楼梯间 | 壁装 |
| 15 | 疏散指示标志灯 | 单/双向 | 功率：3W，LED光源 自带蓄电池，持续供电≥90分钟 | 150 | 套 | 疏散门上方、走道 | 壁装/吊装 |
| 16 | 室外景观灯 | 草坪灯/庭院灯 | 功率：30W/60W，LED光源 防护等级：IP65，含光控开关 | 35 | 套 | 室外活动区、庭院 | 太阳能供电 |
| 17 | 开关面板 | 86型 | 单联/双联/三联，250V/10A 材质：阻燃PC，白色 | 280 | 个 | 各房间 | 暗装 |
| 18 | 插座面板 | 86型 | 五孔/三孔，250V/10A 带安全门，材质：阻燃PC | 420 | 个 | 各房间 | 暗装 |
| 19 | 防水插座 | 86型 | 五孔，250V/10A 防护等级：IP54，带防水盒 | 25 | 个 | 卫生间、厨房 | 暗装 |

三、防雷与接地材料

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 接闪带 | Φ10热镀锌圆钢 | 材质：Q235B，镀锌层厚度≥70μm | 480 | 米 | 屋面女儿墙 | 明敷 |
| 21 | 接闪杆 | 不锈钢 | 高度：1.5m，材质：304不锈钢 | 6 | 根 | 屋面突出部位 | — |
| 22 | 引下线 | 结构主筋 | Φ≥16，利用柱内主筋 | — | — | 结构柱 | 自然引下线 |
| 23 | 接地母线 | -40×4热镀锌扁钢 | 材质：Q235B，镀锌层厚度≥70μm | 350 | 米 | 地沟、基础 | 暗敷 |
| 24 | 总等电位端子箱 | MEB | 尺寸：300×200×150mm 材质：冷轧钢板，表面喷涂 | 2 | 个 | 配电室、水泵房 | 明装 |
| 25 | 局部等电位端子箱 | LEB | 尺寸：150×100×80mm 材质：冷轧钢板 | 30 | 个 | 卫生间、设备间 | 暗装 |
| 26 | 浪涌保护器 | SPD | I类试验：Iimp=12.5kA（10/350μs） II类试验：Imax=40kA（8/20μs） | 12 | 个 | 配电室、配电箱 | 分级设防 |
| 27 | 接地测试点 | 100×100×8钢板 | 材质：镀锌钢板，预留测试螺栓 | 6 | 个 | 外墙四角 | 暗装 |

四、电气消防设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 火灾报警控制器 | 联动型 | 容量：8回路，含CRT显示、打印机 备用电源：24V/20Ah | 1 | 台 | 消防控制室 | 集中控制 |
| 29 | 感烟探测器 | 光电式 | 工作电压：24V，报警电流：≤10mA 保护面积：60㎡ | 420 | 只 | 各房间、走道 | 吸顶安装 |
| 30 | 感温探测器 | 热敏式 | 工作电压：24V，报警温度：60℃ 保护面积：30㎡ | 45 | 只 | 厨房、设备房 | 吸顶安装 |
| 31 | 手动报警按钮 | 可复位型 | 含电话插孔，工作电压：24V | 45 | 个 | 走廊、出入口 | 壁装1.4m |
| 32 | 声光报警器 | 壁挂式 | 声压级：≥85dB，工作电压：24V | 40 | 个 | 走廊、大厅 | 壁装 |
| 33 | 消防广播扬声器 | 吸顶式 | 功率：3W，定压输出：100V 频响范围：80Hz-16kHz | 85 | 只 | 走廊、大厅 | 吸顶安装 |
| 34 | 消防电话主机 | 总线型 | 容量：20路，含录音功能 | 1 | 台 | 消防控制室 | — |
| 35 | 消防电话分机 | 壁挂式 | 摘机通话，工作电压：24V | 15 | 个 | 设备房、电梯机房 | 壁装 |
| 36 | 电气火灾监控主机 | 壁挂式 | 容量：256点，含显示、报警 | 1 | 台 | 消防控制室 | — |
| 37 | 电气火灾探测器 | 剩余电流式 | 剩余电流检测：100-1000mA 温度检测：0-150℃ | 25 | 个 | 配电柜、配电箱 | — |

五、智能化系统设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 能耗监测服务器 | 机架式 | CPU：4核，内存：16G，硬盘：2×1TB 含监测软件 | 1 | 台 | 监控室 | 数据存储3年 |
| 39 | 数据采集器 | 嵌入式 | RS485接口：8路，以太网接口：1路 支持Modbus、DL/T645协议 | 6 | 台 | 配电室、电井 | 采集能耗数据 |
| 40 | 多功能电表 | 三相四线 | 精度：0.5级，RS485输出 测量：电压、电流、功率、电能 | 25 | 只 | 配电柜、配电箱 | 分项计量 |
| 41 | 远传水表 | DN65～DN150 | 精度：±1%，RS485输出 材质：球墨铸铁 | 6 | 只 | 水泵房、绿化 | 用水计量 |
| 42 | 热量表 | DN80～DN100 | 精度：±2%，RS485输出 含温度传感器 | 4 | 套 | 机房、分区 | 冷热量计量 |
| 43 | 温湿度传感器 | 室内型 | 温度精度：±0.3℃，湿度精度：±3% 输出：4-20mA/RS485 | 18 | 个 | 办公室、会议室 | 壁装 |
| 44 | CO₂传感器 | 室内型 | 量程：0～2000ppm，精度：±50ppm 输出：4-20mA/RS485 | 15 | 个 | 办公室、会议室 | 壁装 |
| 45 | 楼宇自控系统（BAS） | DDC控制器 | 含CPU、I/O模块，以太网接口 编程控制逻辑 | 8 | 套 | 配电室、空调机房 | 监控空调、照明等 |
| 46 | 视频监控主机 | NVR | 容量：32路，硬盘：8TB 支持H.265压缩 | 1 | 台 | 监控室 | 录像保存30天 |
| 47 | 高清网络摄像机 | 室内半球 | 分辨率：200万像素（1920×1080） 红外夜视：30m，PoE供电 | 45 | 台 | 室内公共区域 | 吸顶/壁装 |
| 48 | 高清网络摄像机 | 室外枪机 | 分辨率：200万像素（1920×1080） 红外夜视：50m，防护等级：IP66 | 18 | 台 | 室外周界、出入口 | 立杆/壁装 |
| 49 | 门禁控制器 | 四门控制器 | 支持IC卡/人脸识别，TCP/IP通讯 脱机存储：10万条记录 | 8 | 台 | 门禁点位 | — |
| 50 | 门禁读卡器 | 人脸识别 | 识别方式：人脸+IC卡+密码 识别速度：≤1s | 25 | 台 | 各出入口 | 壁装 |
| 51 | 电磁锁 | 单门/双门 | 吸力：280kg/500kg 工作电压：12V/24V | 25 | 把 | 各出入口 | 门体安装 |
| 52 | 入侵报警主机 | 总线型 | 容量：32防区，含键盘、电池 | 1 | 台 | 监控室 | — |
| 53 | 红外探测器 | 吸顶式 | 探测范围：直径8m，微波+红外双鉴 工作电压：12V | 15 | 个 | 财务室、设备房 | 吸顶安装 |
| 54 | 红外对射探测器 | 室外型 | 探测距离：50m/100m，工作电压：12V 防护等级：IP65 | 6 | 对 | 围墙周界 | 立杆安装 |
| 55 | 综合布线机柜 | 42U | 尺寸：600×800×2000mm 含PDU、理线架、风扇 | 2 | 台 | 中心机房 | — |
| 56 | 网络交换机 | 核心交换机 | 端口：24个千兆电口，4个万兆光口 交换容量：336Gbps | 1 | 台 | 中心机房 | 三层交换机 |
| 57 | 网络交换机 | 接入交换机 | 端口：24个千兆电口，2个千兆光口 PoE供电：支持 | 5 | 台 | 弱电间 | — |
| 58 | 无线AP | 吸顶式 | 标准：802.11ac/ax，双频 供电：PoE，覆盖半径：20m | 25 | 台 | 走廊、大厅 | 吸顶安装 |
| 59 | 公共广播主机 | 智能型 | 含CD播放器、调谐器、话筒 分区控制：8区 | 1 | 台 | 监控室 | — |
| 60 | 广播功放 | 定压式 | 功率：500W，输出：100V 含前置放大、分区控制 | 3 | 台 | 监控室 | — |
| 61 | 吸顶扬声器 | 3W | 功率：3W，定压输入：100V 频响：80Hz-16kHz | 80 | 只 | 走廊、大厅 | 吸顶安装 |
| 62 | 室外音柱 | 20W | 功率：20W，定压输入：100V 防护等级：IP55 | 12 | 只 | 室外活动区 | 立杆/壁装 |
| 63 | 信息发布屏 | 65寸 | 分辨率：4K，亮度：500cd/m² 含播放软件 | 3 | 台 | 大厅、电梯厅 | 壁挂 |
| 64 | 多媒体查询终端 | 32寸触摸屏 | 分辨率：1920×1080，多点触控 含查询软件 | 2 | 台 | 大厅 | 立式 |

六、新能源系统设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 光伏组件 | N型TOPCon | 峰值功率：585Wp，转换效率：22.8% 尺寸：2278×1134×30mm | 354 | 块 | 屋顶、南立面 | 双面双玻 |
| 66 | 光伏逆变器 | 组串式 | 额定功率：60kW，MPPT路数：4路 效率：≥98%，防护等级：IP65 | 3 | 台 | 屋顶 | 并网型 |
| 67 | 光伏汇流箱 | 直流型 | 输入路数：8路，输出：1路 含防雷器、直流断路器 | 6 | 台 | 屋顶 | 壁装 |
| 68 | 光伏并网柜 | 交流型 | 含隔离开关、断路器、防孤岛保护 计量表计 | 1 | 台 | 配电室 | — |
| 69 | 光伏支架 | 热镀锌钢 | 材质：Q235B，热镀锌处理 倾角：28° | 950 | ㎡ | 屋顶 | — |
| 70 | 光伏电缆 | PV1-F | 截面：4mm²/6mm²，耐压：DC1500V 阻燃、抗紫外线 | 1800 | 米 | 屋顶 | 专用电缆 |

七、电线电缆及桥架

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 | 3200 | 米 | 配电线路 | 3×50+2×25等 |
| 72 | 耐火电缆 | NH-YJV-0.6/1kV | 耐火等级：A级，950℃持续供电90min | 1200 | 米 | 消防线路 | — |
| 73 | 阻燃电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV | 阻燃等级：C级 | 2800 | 米 | 普通线路 | — |
| 74 | 电线 | BV-450/750V | 铜芯聚氯乙烯绝缘 | 18000 | 米 | 照明、插座 | 1.5/2.5/4/6mm² |
| 75 | 电线 | NH-BV-450/750V | 耐火型，铜芯聚氯乙烯绝缘 | 3500 | 米 | 应急照明 | — |
| 76 | 电缆桥架 | 槽式/托盘式 | 材质：热镀锌钢板，厚度：1.2-2.0mm | 650 | 米 | 走道、电井 | 200×100等 |
| 77 | 金属线管 | JDG/KBG | 材质：镀锌钢，壁厚：1.2-1.6mm | 3500 | 米 | 明敷/暗敷 | Φ16/20/25 |
| 78 | PVC线管 | PVC-U | 材质：聚氯乙烯，阻燃等级：B1级 | 4800 | 米 | 暗敷 | Φ16/20/25 |
| 79 | 金属软管 | 包塑型 | 材质：镀锌钢带+PVC包覆 | 800 | 米 | 设备连接 | Φ20/25/32 |

八、其他材料

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 充电桩 | 交流慢充 | 功率：7kW，输入：220V/32A 具备过流、过压、漏电保护 | 10 | 台 | 停车场 | 预留 |
| 81 | 电梯 | 无障碍电梯 | 载重：1000kg，速度：1.0m/s 变频控制，LED照明 | 2 | 台 | 各单体 | — |
| 82 | 备用发电机 | 柴油发电机 | 功率：200kW，电压：0.4kV 自动启动，带并机柜 | 1 | 台 | 发电机房 | 备用电源 |

九、材料汇总表

| 类别 | 主要材料名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高低压配电 | 变压器、开关柜、配电箱 | 73 | 台 |
| 照明灯具 | LED灯具、应急灯、标志灯 | 1220 | 套 |
| 防雷接地 | 接闪带、接地母线、SPD | 12 | 类 |
| 电气消防 | 报警控制器、探测器、广播 | 775 | 台/只 |
| 智能化系统 | 监控、门禁、网络设备 | 305 | 台/套 |
| 新能源系统 | 光伏组件、逆变器 | 354+3 | 块+台 |
| 电线电缆 | 电力电缆、电线 | 29600 | 米 |
| 线管桥架 | 桥架、线管 | 8950 | 米 |

十、说明

选型原则：所有电气材料均选用高效节能、安全可靠、符合国家标准的产品。变压器选用SCB13型节能型，照明灯具全部采用LED光源，电缆电线采用阻燃/耐火型。

材料规格：本表所列型号规格为参考，最终以施工图设计为准。材料数量为估算值，实际用量以工程量清单为准。

节能要求：照明灯具光效≥100 lm/W，变压器空载损耗≤1.2kW，电缆线径满足电压降要求，减少线路损耗。

安全要求：消防设备电缆采用耐火型，持续供电≥90分钟；电气火灾监控系统覆盖所有配电箱；浪涌保护器分级设防。

智能化支撑：能耗监测、楼宇自控、安防等智能化设备配套齐全，为绿色建筑运行提供技术支撑。