电气设计说明

一、设计依据

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）

《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）

二、工程概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 结构类型 | 混凝土框架结构 |
| 用电负荷等级 | 二级（应急照明、消防设备等为二级，其余为三级） |

三、供配电系统

（一）负荷估算

| 用电类别 | 安装容量（kW） | 需要系数 | 计算容量（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明 | 122.4 | 0.8 | 97.9 | 含普通照明、应急照明 |
| 空调 | 563.5 | 0.7 | 394.5 | 地源热泵、风机盘管、多联机等 |
| 通风 | 45.0 | 0.8 | 36.0 | 新风机、排风机 |
| 水泵 | 84.0 | 0.8 | 67.2 | 循环泵、生活泵 |
| 电梯 | 15.0 | 0.5 | 7.5 | 无障碍电梯 |
| 弱电系统 | 30.0 | 0.6 | 18.0 | 安防、网络、楼控 |
| 厨房设备 | 50.0 | 0.6 | 30.0 | 预留 |
| 充电桩 | 30.0 | 0.5 | 15.0 | 预留10个车位充电桩 |
| 其他 | 50.0 | 0.5 | 25.0 | 备用 |
| 合计 | 990.0 | — | 691.1 | — |

（二）供电电源

| 电源等级 | 电源来源 | 技术措施 |
| --- | --- | --- |
| 二级负荷 | 市政双路10kV电源（一用一备） | 两路电源引自不同变电站或同一变电站不同母线，手动/自动切换 |
| 三级负荷 | 市政单路10kV电源 | 满足常规供电需求 |

（三）配电系统

电压等级：10kV/0.4kV，变压器选用SCB13型干式变压器，容量800kVA×1台，负载率约75%。

配电方式：采用放射式与树干式相结合。照明、空调、动力分别设计量柜；重要设备（消防泵、应急照明等）设双电源末端切换。

计量方式：总计量+分项计量。设置总电表，并按照明、空调、动力、可再生能源发电等分别设置分项计量装置，数据接入能耗监测系统。

四、照明系统

（一）照度标准

| 场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度（W/㎡） | 光源类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 300 | ≤8.0 | LED平板灯 |
| 会议室 | 300 | ≤8.0 | LED筒灯/面板灯 |
| 健身房 | 200 | ≤7.0 | LED工矿灯 |
| 餐厅 | 200 | ≤7.0 | LED筒灯 |
| 大厅 | 200 | ≤7.0 | LED筒灯+装饰灯 |
| 走廊 | 100 | ≤3.5 | LED筒灯 |
| 卫生间 | 100 | ≤3.5 | LED防潮灯 |
| 设备用房 | 100 | ≤3.5 | LED日光灯 |

（二）照明控制

| 控制方式 | 应用区域 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 分区控制 | 办公室、会议室 | 按功能分区设置开关，靠近采光窗的灯具独立控制 |
| 智能照明控制 | 大厅、餐厅、走廊 | 设置智能照明控制系统，可编程定时、光感调节 |
| 人体感应控制 | 卫生间、楼梯间 | 采用红外感应开关，人来自动开灯，延时关灯 |
| 应急照明控制 | 疏散通道、安全出口 | 自带蓄电池，火灾时强制点亮，持续供电≥90分钟 |
| 自然光利用 | 靠窗区域 | 设置光感传感器，当自然光照度充足时自动关闭或调低灯具亮度 |

（三）节能措施

所有灯具均采用高效LED光源，光效≥100 lm/W。

照明功率密度值低于GB 50034现行值，部分区域达到目标值。

走廊、楼梯间等公共区域采用声光控或感应控制，避免长明灯。

室外照明（景观、道路）采用太阳能路灯或时控/光控开关。

五、防雷与接地系统

（一）防雷等级

| 项目 | 计算值 | 规范要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年预计雷击次数N | 0.08次/a | 二类防雷N＞0.05 | 按二类防雷设防 |

（二）防雷措施

| 措施 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 接闪器 | 屋面设Φ10热镀锌圆钢明敷接闪带，网格≤10m×10m；屋顶光伏棚架金属构件与接闪带可靠连接 |
| 引下线 | 利用结构柱内主筋（≥Φ16）作为自然引下线，间距≤18m |
| 接地装置 | 利用基础底板钢筋网作自然接地体，接地电阻≤1Ω |
| 防雷击电磁脉冲 | 在配电室、弱电机房、电梯机房等处设置浪涌保护器（SPD），分级设防 |

（三）接地系统

系统形式：采用TN-S系统，电源中性线与保护线严格分开。

等电位联结：

总等电位联结：在配电室设总等电位端子箱，联结进线保护线、进出建筑物金属管道、结构钢筋等。

局部等电位联结：卫生间、淋浴间、水泵房等处设局部等电位端子箱，联结设备外壳、金属管道等。

工作接地：变压器中性点直接接地，接地电阻≤1Ω。

弱电接地：弱电系统设独立接地干线，与大楼共用接地体，接地电阻≤1Ω。

六、智能化系统

| 系统名称 | 设计内容 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 能耗监测系统 | 设数据采集器，采集水、电、冷热量等数据 | 实时监测建筑能耗，生成报表，为节能管理提供依据 |
| 楼宇自控系统（BAS） | 监控空调、新风、照明、水泵等设备 | 实现设备自动启停、工况调节、故障报警 |
| 安防系统 | 视频监控、门禁、入侵报警 | 覆盖出入口、公共区域、重要机房；门禁采用IC卡/人脸识别 |
| 火灾自动报警系统 | 设置火灾探测器、手动报警按钮、声光报警器 | 符合GB 50116，联动消防风机、电梯、广播等 |
| 通信网络系统 | 综合布线、无线网络覆盖 | 支持语音、数据、图像传输，预留5G接口 |
| 公共广播系统 | 背景音乐、应急广播 | 平时播放背景音乐，火灾时强制切换为应急广播 |

七、可再生能源接入（光伏发电系统）

| 项目 | 设计参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 光伏组件 | N型TOPCon双面双玻，585Wp/块，共354块 | 组件转换效率22.8% |
| 总装机容量 | 206.7 kWp | 屋顶950㎡（部分南立面光伏幕墙） |
| 逆变器 | 组串式逆变器，60kW×3台 | MPPT跟踪，效率≥98% |
| 并网方式 | 自发自用，余电上网 | 接入建筑低压配电系统 |
| 发电量 | 首年约150,500 kWh | 年衰减率≤0.5%，25年累计约311.4万kWh |
| 防雷接地 | 光伏组件金属支架与屋面接闪带连接 | 符合GB 50797要求 |

并网保护措施：

配置防孤岛保护装置，电网失电时自动断开；

逆变器具备过/欠压、过/欠频、过流、短路等保护功能；

光伏配电箱设置浪涌保护器、隔离开关。

八、节能与绿色建筑措施

| 措施 | 设计内容 | 效益 |
| --- | --- | --- |
| 高效变压器 | SCB13型，空载损耗≤1.2kW，负载损耗≤6.0kW | 降低变压器损耗 |
| 无功补偿 | 配电室设集中无功补偿装置，功率因数≥0.95 | 减少线路损耗，提高变压器利用率 |
| 谐波治理 | 变频设备、LED灯等产生谐波，设滤波装置 | 改善电能质量，降低损耗 |
| 光伏发电 | 自发自用 | 年减碳85.83 tCO₂ |
| 能耗监测 | 分项计量+远程传输 | 为节能管理提供数据支撑 |
| 智能控制 | 空调、照明、新风联动控制 | 降低无效运行能耗 |
| 电梯节能 | 变频调速+群控，轿厢内设LED照明 | 降低电梯运行能耗 |

九、安全与应急措施

应急照明：

疏散走道、楼梯间、安全出口设置自带蓄电池的应急照明灯和疏散指示标志；

应急照明持续供电时间≥90分钟，照度符合GB 50016要求。

消防电源：

消防泵、喷淋泵、消防风机、应急照明等消防设备采用双路电源末端自动切换；

配电线路采用耐火电缆或矿物绝缘电缆，敷设于防火桥架内。

电气火灾监控：

在总配电柜、分配电箱设置电气火灾监控探测器，监测剩余电流和温度，预防电气火灾。

十、结论

本项目电气设计遵循国家及地方相关标准，供配电系统可靠、节能，照明系统高效、智能，防雷接地系统完备，智能化系统功能齐全。可再生能源（光伏发电）接入配电系统，实现绿色能源利用。电气系统设计充分考虑安全、节能、环保要求，为绿色建筑目标的实现提供了有力保障。